KARTA  POMIESZCZENIA

Dotychczasowa nazwa: B1/05/2.4, mech.pra.elektr.

Nazwa  CHR-KL Pokój pracy z dokumentacją

dotyczy 	Zakład Ochrony Środowiska

podać nazwę zakładu naukowego lub komórki organizacyjnej IM UMG

| I. Ogólne informacje |  |
| --- | --- |
| Nazwa nowa pomieszczenia | B1/05/2.4_A CHR-KL Pokój pracy z dokumentacją |
| Przeznaczenie | Praca z dokumentacją, obliczenia, interpretacja wyników badań Praca przy komputerach |
| Klasa czystości | Zgodnie z normami |
| Poziom oświetlenia (lux) | Zgodnie z normami |
| Liczba pracowników | 10 |
| Maksymalny czas pracy 1 pracownika (godz.) | 8 |
| Poziom hałasu emitowany (dB) | Zgodnie z normami. Czy sa urządzenia emitujące dod. hałas? Brak takich urządzeń |
| Warunki akustyczne do zachowania (dB) | Zgodnie z normami |
| Obciążanie pożarowe (mJ/m2) –należy podać co będzie składowane w pomieszczeniu i w jakich ilościach tak aby określić obciążenie pożarowego zgodnie z rozporządzeniem | Pomieszczenie biurowe - dokumentacja papierowa i komputery – 10 szt. Regał z dokumentacją papierową |
| Zagrożenie wybuchem | nie |
| Preferowana lokalizacja (kondygnacja/miejsce w budynku) dostęp do światła dziennego (tak/nie) – uwarunkowania technologiczne | PIETRO I dostęp do światła dziennego, Minimum jedno otwierane okno klimatyzacja z mozliwością regulacji temperatury W tym miejscu wstawiony zostanie rysunek z lokalizacją pomieszczenia w obiekcie – po ostatecznym uzgodnieniu części kubaturowej |
| II. Występujące substancje niebezpieczne ( płyny, gazy , pyły) |  |
| Substancje palne (jakie , ilość) | nie |
| Substancje wybuchowe ( jakie , ilość) | nie |
| Substancje trujące (jakie , ilość) | nie |
| III. Parametry budowlane |  |
| Podłoga (wytrzymałość ) obciążenie KN/m2 , fundamenty pod urządzenia, rodzaj posadzek (antypoślizgowa, itd.) kratki ściekowe , antyelektrostatyczna | Czy są urządzenia, wagowo przekraczające statndardowe obciążenia – nie. Posadzka Antypoślizgowa Odporność na środki chemiczne i plamy Antystatyczność, (Homogeniczne vinylowe bądź linoleum) brak kratek ściekowych, |
| Cokoły (tak nie jakie wysokość) | Tak na wysokości 10 cm |
| Ściany wykończenie (zmywalność , szczególne izolacje akustyczne , inne) | Ściany działowe z izolacją akustyczną, zmywalne, 1 ściana magnetyczna w sąsiedztwie pomieszczenia B1/05/2.3 (KL_Pracownia analiz klasycznych nr 1) |
| Sufity (tak /nie) wymagania akustyczne, czystość, kolor | Tak, Sufity podwieszane, wyciszone, kolor jasny |
| Wymiary pomieszczenia uwzględniające ciągi technologiczne (na rysunku rzuty oznaczyć ciągi technologiczne) | Pomieszczenie B1/05/2.4 mechatronika – pracownia eletroniczna zostało przerobione w następujący sposób: - ściana łacząca pom. B1/05/2.3 a B1/05/2.4 przesunięto o ok. 2 m w stronę pomieszczenia B1/05/2.4 - ściana łacząca pom. B1/05/2.4 a B1/05/2.5 przesunięto o ok. 1 m w stronę pomieszczenia B1/05/2.5 - ok. 22 m2 Dostawiono ścianę działową od strony antresoli tak, że wydzielono 1,55 m szerokości korytarza wewnętrznego (część nowego pomieszczenia B1_05_2.5_ZOS_C) (6,97 m2) |
| IV. Systemy które należy zastosować w pomieszczeniu |  |
| Oświetlenie |  |
| Sposób montażu (wpuszczane w sufit / podwieszane) | wpuszczane w sufit podwieszany |
| Rodzaj oświetlenia (standardowo zaprojektowane zostanie oświetlenie LED jeżeli inne lub należy zachować specjalne parametry należy podać) | Światło o barwie zbliżonej do dziennej zgodnie z normami pracy biurowej |
| Wysokość montaży (od posadzki) | - |
| Wyposażenie elektryczne |  |
| 230V-typ / ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | 40 |
| 400V- typ/ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | brak |
| Szyna uziemiająca (tak/nie) | Tak, |
| Stopień ochrony IP | Tak, Zgodnie z normami, należy przewidzieć awaryjne podtrzymanie prądu UPS dla komputera |
| Przeciwwybuchowe | - |
| Wyposażanie sanitarne |  |
| Woda zimna/ciepła | tak |
| Woda zmiękczona zimna/ciepła | nie |
| Woda oczyszczona | nie |
| Woda lodowa | nie |
| Kanalizacja przemysłowa | nie |
| Kanalizacja sanitarna | tak |
| Sprężone powietrze | nie |
| Wentylacja (parametry wymagane , ilość wymian powietrza , temperatura, wilgoć) | Pomieszczenie klimatyzowane z mozliwością wyłącznia klimatyzacji oraz regulacji temperatury. Temperatura komfortowa do pracy biurowej Temperatura 18-25 st C,, wilgotność 40-70%, Minimum 5 wymian |
| Próżnia (tak/nie) | nie |
| Inne wyposażenie |  |
| Gniazda komputerowe (typ/ilość) | Internetowe/ethernet 16 |
| Radiowęzeł /głośniki (typ/ilość) | nie |
| Domofon | Tak, od drzwi wejściwych do laboratorium z zewnątrz oraz od drzwi wejściwych wewnątrz budynku |
| Rejestrator parametrów pomieszczenia | nie |
| CCTV –kamery (dodatkowe wymaganie względem standardowego CCTV-np. nagrywające itd.) | nie |
| Osprzęt do mycia | nie |
| CCTV-monitory (dodatkowe względem standardowego CCTV- monitoring w ramach danego zespołu pomieszczeń itd.) | nie |
| Tel . wew. (typ/ ilość) | Interkom |
| Tel. zewn. (typ/ilość) | nie |
| Umywalka /zlewozmywak (typ ilość) | tak, 1 szt.umywaka nablatowa |
| Suszarka do rąk | nie |
| Kontrola dostępu | nie |
| Czujniki (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | ppoż |
| Zabezpieczenia ochronne (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | nie |
| Wyposażenie meblowe (nie dotyczy części technologicznej) –szafki na odzież (typ ilość) stoliki , krzesła , biurka, kontenery, przegrody akustyczne pomiędzy biurkami, krzesła pracownicze (typ ilość) szafy aktowe (wysokość , szerokość głębokość rodzaj- zamykane otwarte) | Blat 400x80 cm, blat 450x80 cm, 10 szafek podblatowych 41x60x55 cm, 12 krzeseł do pracy przy komputerach, 4 regały 90x45x200 cm, szafka z wycięciem na umywalkę 100x45x90 cm, szafka podwieszana lub nadstawna nad zlewem 100x45x90 cm |
| V. Urządzenia, aparatura |  |
| Urządzenia / aparatura wynikające z technologii pomieszczenia (w tym miejscu należy załączyć rysunek pomieszczenia – zgodnie z opracowanym rzutem- z informacją na temat lokalizacji wszystkich urządzeń wynikających z technologii i przeznaczenia uwzględniających ciężar urządzeń, konieczność fundamentowania , zapotrzebowanie na media- jakie /ilość itp. inne inf.) dygestoria (typ/ ilość) | 10 komputerów + dodatkowe monitory, drukarka |
| VI. inne uwagi |  |
| Inne wymagania nie ujęte wyżej (np. konieczność dostępu bezpośrednio z terenu urządzonego wokół – wielość rodzaj przejścia , bliskość dźwigu, bliskość podnośnika ) | Drzwi bez progów, do pomieszczenia z korytarza wewnętrznego przesuwne w ścianie |

Osoba sporządzająca: .................Katarzyna Galer-Tatarowicz..............

imię i nazwisko

Tel. kontaktowy: .............607863588………

Data wypełnienia Karty pomieszczenia:   25- 11- 2021 r.