KARTA  POMIESZCZENIA

Dotychczasowa nazwa: B1/05/2.5 mechatronika – pracownia eletroniczna

Pracownia analiz chromatograficznych

dotyczy 	Zakład Ochrony Środowiska

podać nazwę zakładu naukowego lub komórki organizacynej  IMG

| I. Ogólne informacje |  |
| --- | --- |
| Nazwa nowa pomieszczenia | B1/05/2.5/ZOS_A Pracownia analiz chromatograficznych |
| Przeznaczenie | Pomieszczenie laboratoryjne, Wykonywanie analiz chomatograficznych, przechowywanie próbek, przygotowywanie próbek, ekstrakcje , odparowywanie |
| Klasa czystości | Zgodnie z normami |
| Poziom oświetlenia (lux) | Zgodnie z normami |
| Liczba pracowników | 4-5 |
| Maksymalny czas pracy 1 pracownika (godz.) | 8 |
| Poziom hałasu emitowany (dB) | Zgodnie z normami. Występują urządzenia emitujące hałas o poziomie ok 85 dB (hałas długotrwały, uciążliwy) nie przekraczający 8 h |
| Warunki akustyczne do zachowania (dB) | Zgodnie z normami |
| Obciążanie pożarowe (mJ/m2) –należy podać co będzie składowane w pomieszczeniu i w jakich ilościach tak aby określić obciążenie pożarowego zgodnie z rozporządzeniem | Pomieszczenie laboratoryjne z wydzieloną przestrzenią na szafę chłodniczą i skrzynki z próbkami . W pomieszczeniu będą się znajdować 4 aparaty chromatograficzne, dodatkowo będą: dwie przystawki: Purge&Trap i HeadSpace, wytwornica wodoru, instalacja do gazów technicznych (powietrze, azot, hel), wirówka laboratoryjnadwa, 2 dygestoria, chłodnia, 2 lodówki, mieszadła magnetyczne (3 szt.), wirówka laboratoryjna, heater do próbek. W wydzielonej przestrzeni składowane będą próby do analiz. Pod dygestoriami będą przechowywane rozpuszczalniki do analiz. (metanol, alkohol propylowy, heksan, aceton) |
| Zagrożenie wybuchem | nie |
| Preferowana lokalizacja (kondygnacja/miejsce w budynku) dostęp do światła dziennego (tak/nie) – uwarunkowania technologiczne | PIĘTRO I Dostęp do światła dziennego. Minimum jedno otwierane okno klimatyzacja z mozliwością regulacji temperatury W tym miejscu wstawiony zostanie rysunek z lokalizacją pomieszczenia w obiekcie – po ostatecznym uzgodnieniu części kubaturowej |
| II. Występujące substancje niebezpieczne ( płyny, gazy , pyły) |  |
| Substancje palne (jakie , ilość) | Tak, aceton 5l, metanol 5 l, heksan 5l, kwas octowy lodowaty 2l, m-ksylen 5ml, o-ksylen 5ml, p-ksylen 5ml, pentan 1l, 2,5l, tetraetyloboran sodu 10g, styren 5ml, tetrahydrofuran 1l, toluen 2-propanol 5ml. Wiele innych w małych ilościach rzędy kilka mililitrów |
| Substancje wybuchowe ( jakie , ilość) | Nie |
| Substancje trujące (jakie , ilość) | Tak, lotne związki organiczne 1ml, tributyltin chloride 1ml, dichlorek dibulocyny 1ml, dieldryna 1ml, endryna 1ml, epichlorodryna 1ml, heptachlor 1ml, heksachlorobenzen w metanolu 1ml, α-HCH 1ml, β-HCH 1ml, δ-HCH 1ml, izodryna 1ml, metanol 5l, dichlorometan 5L |
| III. Parametry budowlane |  |
| Podłoga (wytrzymałość ) obciążenie KN/m2 , fundamenty pod urządzenia, rodzaj posadzek (antypoślizgowa, itd.) kratki ściekowe , antyelektrostatyczna | Czy są urządzenia, wagowo przekraczające statndardowe obciążenia – nie. Dygestoria ceramiczne 2 szt , cztery aparaty po ok. 100 kg każdy ustawione na blatach, szafa chłodnicza ok. 500 kg z wypełnieniem Posadzka Antypoślizgowość Odporność na środki chemiczne i plamy Antystatyczność, (Homogeniczne vinylowe bądź linoleum) Brak kratek ściekowych |
| Cokoły (tak nie jakie wysokość) | Tak na wysokości 10 cm |
| Ściany wykończenie (zmywalność , szczególne izolacje akustyczne , inne) | Zmywalne Świetliki doświetlające wewnętrzny korytarz |
| Sufity (tak /nie) wymagania akustyczne, czystość, kolor | Sufity podwieszane |
| Wymiary pomieszczenia uwzględniające ciągi technologiczne (na rysunku rzuty oznaczyć ciągi technologiczne) | Z pomieszczenia B1/05/2.5 mechatronika – pracownia eletroniczna zostało wydzielone poniższe pomieszczenie B1/05/2.5/ZOS_A – jedno wspólne pomieszczenie ok. 53 m2, z dwoma drzwiami (jedno wejście od strony korytarza przy windzie na wysokości ok. 1 m od ściany korytarza wewnetrznego przy antresoli, drugie wejscie od strony antresoli przy ścianie łaczącej pomieszczenia B1/05/2.5 i B1/05/2.4 po przesunięciu. Stworzono ściankę działową o długości 4,5 m z doświetleniem od strony okna, która znajdowałaby się równolegle w odległości 4 m od ściany łączącej pomieszczenia B1/05/2.5 i B1/05/2.4 po przesunięciu tejże ściany. Po lewej stronie tej ścianki działowej muszą być podłaczemnia do gazów uwzględniające podejście do 4 aparatów ( N2 czystości 5.0 , He czystości 5.0, Powietrze syntetyczne pozbawione węglowodorów) , instalacja gazowa ze stali nierdzewnej do gazów technicznych, po obu stronach wyznaczonej przestrzeni, natomiast po prawej stronie ścianki działowej będą dwa dygestroria, gdzie musi być podłączenie do N2 technicznego 4.0 z możliwością redukcji ciśnienia oraz dopływ i odpływ wody. Natomiast przy oknie ma znajdować się zlew dwukomorowy odporny chemicznie i zlewik sanitarny wraz z oczomyjką, ultradźwięki Ponadto z pomieszczenia B1/05/2,5 zostały dodtkowo wydzielone pomieszczenia: B1/05/2,5/ZOS_B B1/05/2,5/ZOS_C |
| IV. Systemy które należy zastosować w pomieszczeniu |  |
| Oświetlenie |  |
| Sposób montażu (wpuszczane w sufit / podwieszane) | wpuszczane w sufit podwieszany |
| Rodzaj oświetlenia (standardowo zaprojektowane zostanie oświetlenie LED jeżeli inne lub należy zachować specjalne parametry należy podać) | Duże natężenie światła, część pomieszczenia bez dostępu światła dziennego, doświetlenie w ściankach działaowych |
| Wysokość montaży (od posadzki) | - |
| Wyposażenie elektryczne |  |
| 230V-typ / ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | 40 szt. Część w postaci listew naściennych lub słupków nablatowych, liczone bez uwzględnienia gniazdek przy dygestoriach |
| 400V- typ/ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | - |
| Szyna uziemiająca (tak/nie) | nie |
| Stopień ochrony IP | Tak, Zgodnie z normami, należy przewidzieć awaryjne podtrzymanie prądu UPS dla komputera |
| Przeciwwybuchowe | brak |
| Wyposażanie sanitarne |  |
| Woda zimna/ciepła | Tak |
| Woda zmiękczona zimna/ciepła | nie |
| Woda oczyszczona | nie |
| Woda lodowa | nie |
| Kanalizacja przemysłowa | tak ścieki powinny podlegać neutralizacji, mogą zawierać słabe kwasy i słabe zasady, kanalizacja musi być w wykonaniu chemoodpornym |
| Kanalizacja sanitarna | tak |
| Sprężone powietrze | nie |
| Wentylacja (parametry wymagane , ilość wymian powietrza , temperatura, wilgoć) | Temperatura 18-25st C, wilgotność 40-70%, wymagany jest system centralnej wentylacji i klimatyzacji z mozliwością regulacji temperatury. Minimum 5 wymian Dygestoria w projektowym pomieszczeniu- 2szt. Stałoprzepływowe z wentylowanymi szafkami. Przykładowe dane od producentów dygestoriów Kanał do dygestorium Ø 250,(przepływ 600m3/1mb.dygestorium) Szafka wentylowana Ø 50(przepływ -10krotna wymianana /1 m b.szafki/godz.) |
| Próżnia (tak/nie) | nie |
| Inne wyposażenie |  |
| Gniazda komputerowe (typ/ilość) | Internetowe/ethernet 6 szt |
| Radiowęzeł /głośniki (typ/ilość) | nie |
| Domofon | Tak, od drzwi wejściwych do laboratorium z zewnątrz oraz drzwi wejściwych wewnątrz budynku |
| Rejestrator parametrów pomieszczenia | nie |
| CCTV –kamery (dodatkowe wymaganie względem standardowego CCTV-np. nagrywające itd.) | nie |
| Osprzęt do mycia | nie |
| CCTV-monitory (dodatkowe względem standardowego CCTV- monitoring w ramach danego zespołu pomieszczeń itd.) | nie |
| Tel . wew. (typ/ ilość) | Tak, 2 szt.interkom |
| Tel. zewn. (typ/ilość) | nie |
| Umywalka /zlewozmywak (typ ilość) | Tak dwukomorowy zlewozmywak laboratoryjny głęboki chemoodporny |
| Suszarka do rąk | nie |
| Kontrola dostępu | nie |
| Czujniki (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | ppoż |
| Zabezpieczenia ochronne (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | Szybkopłuczka do oczu przy zlewie |
| Wyposażenie meblowe (nie dotyczy części technologicznej) –szafki na odzież (typ ilość) stoliki , krzesła , biurka, kontenery, przegrody akustyczne pomiędzy biurkami, krzesła pracownicze (typ ilość) szafy aktowe (wysokość , szerokość głębokość rodzaj- zamykane otwarte) | Blaty kompozytowe laboratoryjne kwaso i rozpuszczalniko odporne, szerokość 90 cm wysokość 90 cm, szafki podblatowe jezdne,szafki z szufladami, półki wiszace lub stojące nad blatem, , 4 stołki laboratoryjne jeżdząco obrotowe do pracy przy dygestoriach oraz 4 krzesła laboratoryjne z oparciem do pracy przy komputerach przy wysokim blacie na wysokości 90 cm, dwie szafy aktowe na dokumentację. |
| Instalacja gazów technicznych |  |
| Rodzaj gazów | Hel, Azot techniczny , Azot 5.0, Powietrze syntetyczne pozbawione węglowodorów |
| Rodzaj instalacji | Przewiewne boksy na zewnątrz budynku z możliwością wymiany butli gazowych instalacja ze stali nierdzewnej doprowadzona do 5 aparatów z możliwością odczytu, redykcji i regulacji ciśnienia w pomieszczeniu |
| V. Urządzenia, aparatura |  |
| Urządzenia / aparatura wynikające z technologii pomieszczenia (w tym miejscu należy załączyć rysunek pomieszczenia – zgodnie z opracowanym rzutem- z informacją na temat lokalizacji wszystkich urządzeń wynikających z technologii i przeznaczenia uwzględniających ciężar urządzeń, konieczność fundamentowania , zapotrzebowanie na media- jakie /ilość itp. inne inf.) dygestoria (typ/ ilość) | Szafę chłodniczą i skrzynki z próbkami . W pomieszczeniu będą się znajdować 4 aparaty chromatograficzne po ok. 100 kg każdy, dodatkowo będą: dwie przystawki: Purge&Trap i HeadSpace ok 50 kg, wytwornica wodoru 30 kg, , szafa chłodnicza z wypełnieniem 500 kg, 2 lodówki, ok. 150 kg, mieszadła magnetyczne (3 szt.), wirówka ok. 50 kg, heater do próbek, 4 zestawy komputerowe z drukarkami. Dwa dygestoria ceramiczne. Pod dygestoriami będą przechowywane rozpuszczalniki do analiz w szafkach wentylowanych połączonych z wentylacją. Doprowadzenie wody, gazów technicznych (N2 , He, Powietrze syntetyczne), odprowadzenie ścieków laboratoryjnych do neutralizatorni i odprowadzenie ścieków sanitarnych |
| VI. inne uwagi |  |
| Inne wymagania nie ujęte wyżej (np. konieczność dostępu bezpośrednio z terenu urządzonego wokół – wielość rodzaj przejścia , bliskość dźwigu, bliskość podnośnika ) | Drzwi bez progów, do pomieszczenia z umieszczoną centalnie niewielką szybą bezpieczną od korytarza wewnętrznego blisko pomieszczenia do pracy z dokumentacją Drzwi do laboatorium przesuwne zamontowane w scianie lub na zewnątrz pomieszczenia od strony windy |

Osoba sporządzająca: .................Katarzyna Galer-Tatarowicz..............

imię i nazwisko

Tel. kontaktowy: .............607863588………

Data wypełnienia Karty pomieszczenia:   25- 11- 2021 r.