KARTA  POMIESZCZENIA

Dotychczasowa nazwa: B1/05/2.5 mechatronika – pracownia eletroniczna

Pracownia analiz chromatograficznych

dotyczy 	Zakład Ochrony Środowiska

podać nazwę zakładu naukowego lub komórki organizacynej  IMG

| I. Ogólne informacje |  |
| --- | --- |
| Nazwa nowa pomieszczenia | B1/05/2.5/ZOS_B Pomieszczenie magazynowo-laboratoryjne pracowni analiz chromatograficznych |
| Przeznaczenie | przechowywanie próbek do badań, wzorców, rozpuszczalników, ultradźwięki, suszarka |
| Klasa czystości | Zgodnie z normami |
| Poziom oświetlenia (lux) | Zgodnie z normami |
| Liczba pracowników | 4-5 |
| Maksymalny czas pracy 1 pracownika (godz.) | 8 |
| Poziom hałasu emitowany (dB) |  |
| Warunki akustyczne do zachowania (dB) |  |
| Obciążanie pożarowe (mJ/m2) –należy podać co będzie składowane w pomieszczeniu i w jakich ilościach tak aby określić obciążenie pożarowego zgodnie z rozporządzeniem | szafa dwukomorowa na odczynniki chemiczne podłączona pod wentylację wyciągową do przechowywania kilkunastu do kilkudziesięciu litrów rozpuszczalników organicznych oraz kilkudziesięciu litrów kwasów organicznych i nieorganicznych w tym HCl i HF |
| Zagrożenie wybuchem |  |
| Preferowana lokalizacja (kondygnacja/miejsce w budynku) dostęp do światła dziennego (tak/nie) – uwarunkowania technologiczne | PIĘTRO I Możliwy brak dostępu do światła dziennego klimatyzacja z mozliwością regulacji temperatury W tym miejscu wstawiony zostanie rysunek z lokalizacją pomieszczenia w obiekcie – po ostatecznym uzgodnieniu części kubaturowej |
| II. Występujące substancje niebezpieczne ( płyny, gazy , pyły) |  |
| Substancje palne (jakie , ilość) | Tak, aceton 5l, metanol 5 l, heksan 5l, kwas octowy lodowaty 2l, m-ksylen 5ml, o-ksylen 5ml, p-ksylen 5ml, pentan 2,5l, tetraetyloboran sodu 10g, styren 5ml, tetrahydrofuran 1l, toluen 2-propanol 5ml Kwas HF 1 l, Kwas HCl 6 l, H2SO4 10 l, HNO3 10 l, |
| Substancje wybuchowe ( jakie , ilość) | Nie |
| Substancje trujące (jakie , ilość) | Fenol, |
| III. Parametry budowlane |  |
| Podłoga (wytrzymałość ) obciążenie KN/m2 , fundamenty pod urządzenia, rodzaj posadzek (antypoślizgowa, itd.) kratki ściekowe , antyelektrostatyczna | Czy są urządzenia, wagowo przekraczające statndardowe obciążenia – nie. (szafa odczynnikowa z wypełnieniem ok.350 kg, suszarka 50 kg, łaźnia ultradźwiękowa 5 kg , wytrząsarka 15 kg ) Posadzka Antypoślizgowość Odporność na środki chemiczne i plamy Antystatyczność, (Homogeniczne vinylowe bądź linoleum) brak kratek ściekowych, |
| Cokoły (tak nie jakie wysokość) | Tak na wysokości 10 cm |
| Ściany wykończenie (zmywalność , szczególne izolacje akustyczne , inne) | Zmywalne |
| Sufity (tak /nie) wymagania akustyczne, czystość, kolor | Sufity podwieszane |
| Wymiary pomieszczenia uwzględniające ciągi technologiczne (na rysunku rzuty oznaczyć ciągi technologiczne) | Z pomieszczenia B1/05/2.5 mechatronika – pracownia eletroniczna zostało wydzielone poniższe pomieszczenie: B1/05/2.5/ZOS_B pomieszczenie magazynowo -laboratoryjne od strony windy o wym. 2,5 m x 3,5-4 m (w zależności od ściany budynku), Ponadto z pomieszczenia B1/05/2,5 zostały dodtkowo wydzielone pomieszczenia: B1/05/2,5/ZOS_A B1/05/2,5/ZOS_C |
| IV. Systemy które należy zastosować w pomieszczeniu |  |
| Oświetlenie |  |
| Sposób montażu (wpuszczane w sufit / podwieszane) | wpuszczane w sufit podwieszany |
| Rodzaj oświetlenia (standardowo zaprojektowane zostanie oświetlenie LED jeżeli inne lub należy zachować specjalne parametry należy podać) | Duże natężenie światła, pomieszczenea bez dostępu światła dziennego |
| Wysokość montaży (od posadzki) | W suficie |
| Wyposażenie elektryczne |  |
| 230V-typ / ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | 12 szt |
| 400V- typ/ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | - |
| Szyna uziemiająca (tak/nie) | tak |
| Stopień ochrony IP | Zgodnie z normami, należy przewidzieć awaryjne podtrzymanie prądu UPS dla aparatury |
| Przeciwwybuchowe |  |
| Wyposażanie sanitarne |  |
| Woda zimna/ciepła | Tak |
| Woda zmiękczona zimna/ciepła | nie |
| Woda oczyszczona | nie |
| Woda lodowa | nie |
| Kanalizacja przemysłowa | tak |
| Kanalizacja sanitarna | tak |
| Sprężone powietrze | nie |
| Wentylacja (parametry wymagane , ilość wymian powietrza , temperatura, wilgoć) | Temperatura 18-22 st C, wilgotność 40-70%, wymagany jest system centralnej wentylacji i klimatyzacji z mozliwością regulacji temperatury Minimum 5 wymian |
| Próżnia (tak/nie) | nie |
| Inne wyposażenie |  |
| Gniazda komputerowe (typ/ilość) | 2 szt (ethernet/internet) |
| Radiowęzeł /głośniki (typ/ilość) | nie |
| Domofon | nie |
| Rejestrator parametrów pomieszczenia | nie |
| CCTV –kamery (dodatkowe wymaganie względem standardowego CCTV-np. nagrywające itd.) | nie |
| Osprzęt do mycia |  |
| CCTV-monitory (dodatkowe względem standardowego CCTV- monitoring w ramach danego zespołu pomieszczeń itd.) | nie |
| Tel . wew. (typ/ ilość) | Tak, 1 szt. interkom |
| Tel. zewn. (typ/ilość) | nie |
| Umywalka /zlewozmywak (typ ilość) | Tak mały jednokomorowy |
| Suszarka do rąk | nie |
| Kontrola dostępu | nie |
| Czujniki (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | nie |
| Zabezpieczenia ochronne (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | ppoż |
| Wyposażenie meblowe (nie dotyczy części technologicznej) –szafki na odzież (typ ilość) stoliki , krzesła , biurka, kontenery, przegrody akustyczne pomiędzy biurkami, krzesła pracownicze (typ ilość) szafy aktowe (wysokość , szerokość głębokość rodzaj- zamykane otwarte) | Blaty, szafki podblatowe jezdne, jeden stołek laboratoryjny |
| V. Urządzenia, aparatura |  |
| Urządzenia / aparatura wynikające z technologii pomieszczenia (w tym miejscu należy załączyć rysunek pomieszczenia – zgodnie z opracowanym rzutem- z informacją na temat lokalizacji wszystkich urządzeń wynikających z technologii i przeznaczenia uwzględniających ciężar urządzeń, konieczność fundamentowania , zapotrzebowanie na media- jakie /ilość itp. inne inf.) dygestoria (typ/ ilość) | szafa na odczynniki z wypełnieniem ok.400 kg, suszarka 50 kg, , łaźnia ultradźwiękowa 5 kg, szafa chłodnicza z wypełnieniem 500 kg, suszarka 50 kg, wytrząsarka 15 kg |
| VI. inne uwagi |  |
| Inne wymagania nie ujęte wyżej (np. konieczność dostępu bezpośrednio z terenu urządzonego wokół – wielość rodzaj przejścia , bliskość dźwigu, bliskość podnośnika ) | Drzwi do pomieszczenia (1,5 m bez progów,) z umieszczoną centalnie niewielką szybą bezpieczną zewnętrzne lewe |

Osoba sporządzająca: .................Katarzyna Galer-Tatarowicz..............

imię i nazwisko

Tel. kontaktowy: .............607863588………

Data wypełnienia Karty pomieszczenia:   25- 11- 2021 r.