OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwa sprzętu | Głowicowy przetwornik temperatury |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Opis (wymagane parametry) | - Głowicowy przetwornik temperatury z HART, - Czujniki wejścia: 1 x RTD, TC, Ohm, mV; - Parametry wyjścia: dwuprzewodowy sygnał prądowy 4...20 mA +HART; - Napięcie zasilania: min>=10 – max<=36 V DC; - Komunikacja: HART-protocol; - Błąd pomiaru: (Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K - Separacja galwaniczna; - Certyfikaty: ATEX, Ex ia IIC T6 |

| Nazwa sprzętu | Obiektowy przetwornik temperatury z wyświetlaczem |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Opis (wymagane parametry) | - Obiektowy przetwornik temperatury z HART z wyświetlaczem - Czujniki lub sygnały wejściowe: 2 x RTD, TC, Ohm, mV; - Parametry wyjście: dwuprzewodowe 4-20mA, HART; - Napięcie zasilania: Umin >= 10 – Umax<=45 V DC; - Komunikacja: HART-protocol; - Błąd pomiaru: (Pt100, -50...200 °C) <= 0,15 °C - Wymagana separacja galwaniczna; - Certyfikaty: ATEX, IECEx. |

| Nazwa sprzętu | Przetwornik ciśnienia hydrostatycznego do 10 bar, HART, ATEX |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Opis (wymagane parametry) | - Przetwornik ciśnienia hydrostatycznego z HART; - Napięcie zasilania w przedziale: min >=10 – max <=42 V DC; - Wyjście dwuprzewodowe : 4-20 mA, HART-protocol; - Błąd pomiaru: <=0,1 %; - Stabilność długoterminowa: 0,05%/rok; - Temperatura procesu: -10°C - 100°C; - Temperatura otoczenia: -40°C - 85°C; - Programowalny zakres pomiarowy: co najmniej 100 mbar; nie więcej niż 10 bar; - Wartość graniczna nadciśnienia: minimum 40 bar; - Przyłącza technologiczne: gwintowane G1-1/2, lub MNPT1/2 - Certyfikaty: ATEX, |

| Nazwa sprzętu | Przetwornik ciśnienia hydrostatycznego do 10 bar, FF, ATEX |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Opis (wymagane parametry) | - Przetwornik ciśnienia hydrostatycznego programowalny w zakresie do 10 bar; - Napięcie zasilania: 9 – 32 V DC; - Komunikacja: FOUNDATION Fieldbus (FF); - Błąd pomiaru: 0,1 %; - Stabilność długoterminowa: 0,05%/rok; - Temperatura procesu: -10°C - 100°C; - Temperatura otoczenia: -40°C - 85°C; - Zakres pomiarowy: do 10 bar; - Wartość graniczna nadciśnienia: 40 bar; - Przyłącza technologiczne: gwintowane G1-1/2, lub MNPT1/2 - Certyfikaty: ATEX, IEC Ex. |

| Nazwa sprzętu | Przetwornik ciśnienia/poziomu do 40 bar, FF, ATEX |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Opis (wymagane parametry) | - Przetwornik ciśnienia względnego i bezwzględnego z wyświetlaczem - Napięcie zasilania: min>=9 – max<= 32 V DC; - Komunikacja: FOUNDATION Fieldbus (FF); - Błąd pomiaru: <=0,1 %; - Stabilność długoterminowa: <=0,1%/rok; - Temperatura procesu: -40°C - 130°C; - Temperatura otoczenia: -40°C - 85°C; - Zakres pomiarowy 40 bar; - Wartość graniczna przeciążenia: >=160 bar; - Przyłącza technologiczne: gwintowane: G 1/2 lub MNPT 1/2 - Certyfikaty: ATEX, |