Częstochowa dnia: 2023-08-22

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK-743/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania danych Politechniki Częstochowskiej” – znak sprawy RK-NZ.261.50.2023.ŁZ.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Zamawiający podaje w projekcie następujący wymóg: „Główne elementy zespołu prądotwórczego (silnik spalinowy, prądnica synchroniczna, panel sterowania) mają pochodzić od jednego producenta, który jest jednocześnie producentem kompletnego zespołu prądotwórczego...” Pytanie: Według naszej wiedzy zapis ten ogranicza dostawę agregatu do jednego producenta. Większość producentów agregatów ma związania złożone z elementów od największych producentów podzespołów. Wobec tego czy dopuszczą Państwo agregat sygnowany gwarancją i certyfikatem jakości producenta, ale składający się z elementów dostarczanych przez największych producentów podzespołów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza agregat sygnowany gwarancją i certyfikatem jakości producenta składający się z elementów dostarczanych przez producentów podzespołów. 2. Zamawiający podaje w projekcie następujący wymóg: Maksymalne wymiary obudowy dźwiękochłonnej: długość 3460 mm, szerokość 1090 mm, wysokość 2062mm. Czy Zamawiający dopuści obudowę dźwiękochłonną o szerokości 1100mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obudowę o proponowanych parametrach. 3. Proszę o doprecyzowanie pojemności zbiornika paliwa / czasu podtrzymania agregatu. W „CZEDABSER_PW_IE_opis_3„jest zapis czasie pracy agregatu 10h przy 100% obciążenia, natomiast w „CZEDABSER_PW_IE_stwior_3„jest zapis mówiący o 14 godzinach pracy przy obciążeniu 136 kVA/109 kW? Odpowiedź: Zapis 14h przy obciążeniu 136kVA/109kW jest obowiązujący. 4. W „CZEDABSER_PW_IE_stwior_3 pkt 1.7.9.3 Wytyczne dla obudowy dźwiękochłonnej” proszę o określenie przedziału wymiarów jakie powinna mieć obudowa dźwiękochłonna agregatu? Obecny zapis umożliwia zastosowanie agregatu prądotwórczego tylko i wyłącznie pochodzącego od jednego producenta, co w znaczny sposób wpływa na wybór dostawcy. Czy Zamawiający dopuści agregat prądotwórczy w obudowie dźwiękochłonnej o wymiarach 3520 x 1135 x 1810, waga 2100 kg co pozwoli zachować konkurencyjność postępowania zgodnie z Ustawą PZp? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obudowę o proponowanych parametrach. 5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie agregatu prądotwórczego o większej mocy spełniającego pozostałe założenia projektowe? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie agregatu prądotwórczego o większej mocy. 6. Jakiego przekroju kable należy ułożyć między stacją transformatorową, a złączem ZKB1n? W projekcie na rysunku IES-1 zasilanie złącza ZKB1n ze stacji trafo jest wykonane kablem 5xYKXS 185mm2 (155mb/190mb), w przedmiarze zaś widnieją pozycje 2.1.1.2.1 w której jest układanie 5x155-775mb kabla YKXS 0,6/1,0kV 1x120 oraz 2.1.1.22 w której jest układanie 5x35-175mb kabla YKXS 0,6/1,0kV 1x120. Jeżeli wymagany przekrój ma być zgodny z projektem tj. 185mm2, to należałoby uaktualnić pozycje przedmiaru 2.1.1.2.1 - 2.1.1.2.3 oraz 2.1.1.2.5. Odpowiedź: Między stacją transformatorową a złączem ZKB1n należy ułożyć kable 5xYKXS 185mm2. 7. W opisie elektrycznym, na rzutach oraz z zestawieniu kablowym jest informacja o ułożeniu kabla o przekroju 185mm2 w relacji ST-5 do ZKB1n. W załączonym kosztorysie nie ma pozycji z kablem o tym przekroju. Proszę o informację, czy Wykonawca ma przewidzieć kabel 185mm2 zgodnie z projektem, czy kabel 120mm2 co sugeruje kosztorys. Odpowiedź: Między stacją transformatorową a złączem ZKB1n należy ułożyć kable 5xYKXS 185mm2. 8. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie wątpliwości polegającej na różnicy w doborze mocy jawnej dla jednostki chłodzącej. W opisie OPZ w pkt. 4.1 Zamawiający wskazuje wymóg 22,00kW mocy jawnej netto dla każdej jednostki, łącznie 2 szt. pracują + 1 szt. redundantna. Natomiast w opisie załączonej karty doborowej Zamawiający wskazuje 29,1kW Net Sensible cooling capasity. Wykonawca prosi o podanie, która z wielkości jest prawidłowa, celem przyjęcia jej przy doborze urządzeń w ofercie. Odpowiedź: Wykonawca ma trzymać się dwóch parametrów 22,00kW mocy jawnej i braku przekroczenia temperatury 30 st. w korytarzu ciepłym. Parametr mocy brutto wynika z technologii poszczególnego producenta i nie jest wytyczną w tym przetargu. 9. Wykonawca wnosi o obniżenie 5% zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 3%, w celu zmniejszenia obciążenia finansowego Wykonawcy zważywszy na fakt, iż Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych i Wykonawca jest zobowiązany do kredytowania całości inwestycji. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wartości należytego wykonania umowy do 3%. 10. Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia nie są wykonywane na podstawie wydanej decyzji pozwolenia na budowę i nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy. Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 13 opisu projektu wykonawczego. 11. Czy Zamawiający dysponuje decyzją Urzędu dotyczącą trybu realizacji prac (pozwolenia budowlanego, zgłoszenia lub jego braku? Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 13 opisu projektu wykonawczego. 12. Proszę o wskazanie czy Zamawiający bezwzględnie wymaga posadowienia agregatu na kostce brukowej czy też dopuszcza ustawienie agregatu na płycie betonowej lub fundamencie betonowym? Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 6 opisu projektu wykonawczego. 13. Czy prace objęte projektem w zakresie adaptacji pomieszczeń na potrzeby techniczne i serwerowni wiążą się ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń? Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 13 opisu projektu wykonawczego. 14. Dla drzwi DZ1 określono wymagania w zakresie dymoszczelności i jednocześnie wymaga się otworu z kratką pęczniejącą o przekroju nie mniejszym niż 0,022m2. Te dwa wymagania się wykluczają, ponieważ otwór z kratką pęczniejąca nie zapewnia dymoszczelności. Otwór z kratka pęczniejąca uszczelni się dopiero po odpowiednim nagrzaniu (np. w wyniku pożaru) i wtedy będzie zapewniał szczelność– tj. tworzył zaporę ogniową odpowiedniej klasy. Proszę zatem o doprecyzowanie wymagań czy drzwi mają być dymoszczelne, czy też wyposażone w kratkę wentylacyjną pęczniejącą? Odpowiedź: Wszystkie zaprojektowane drzwi przeciwpożarowe zgodnie z przyjętym systemem posiadają dymoszczelność, co jest wynikiem przyjętego standardu i przeprowadzonych badań producenta. W przypadku drzwi DZ1 nadrzędna jest kratka pęczniejąca. 15. Zamawiający dla drzwi określił wymagania w zakresie okuć, gdzie wskazuje zastosowanie zamków rozporowych, dodatkowo np. dla drzwi DZ1 i D2 dodatkowy zamek i elektro-zaczep, a jednocześnie zamki samoryglujące elektryczne. Proszę o doprecyzowanie tych wymagań ze względu na występowanie sprzeczności co do zastosowania zamków? Odpowiedź: Zastosowanie zamka elektrycznego EL566 i elektrozaczepu rewersyjnego 332 jest słusznym rozwiązaniem, ponieważ pozwala zachować dwustronną kontrolę dostępu i funkcję ewakuacyjną drzwi (sterowanych elektrycznie na drodze ewakuacyjnej). Nie ma sprzeczności w przedstawionym rozwiązaniu. Gdyby zrezygnować z elektrozaczepu na zamku dodatkowym to mielibyśmy tylko jednostronną kontrolę dostępu. Gdyby zrezygnować z zamka rozporowego elektrycznego na rzecz mechanicznego, to też mielibyśmy tylko jednostronną kontrolę dostępu, ponieważ dźwignia przy naciśnięciu posiada micro switch, który zawsze odblokowuje elektrozaczep. W związku z powyższym należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 16. Czy Zamawiający wykonał ekspertyzę nośności ścian w których mają zostać zamontowane wymagane drzwi Przeciwpożarowe EI60 EI30 w klasie Antywłamaniowej RC4. Z uwagi na ciężar w/w drzwi, których waga przy podanych parametrach EI60 EI30 oraz klasie RC4 wynosi ok 160-180 kg. Należy odpowiednio przygotować/ wzmocnić otwór, aby uniknąć napięcia, które przy tej wadze może doprowadzić do uszkodzenia ścianki wokół ościeżnicy. Odpowiedź: Nie wykonano ekspertyzy nośności ścian. Drzwi będą ważyły około 150kg. Drzwi mogą być montowane w ścianach o gr. minimum 115 mm: murowanych z cegły ceramicznej, bloczków ceramicznych, cegły silikatowej, z betonu komórkowego, betonowych i żelbetowych. Dopuszcza się także montaż w konstrukcji stalowej. Ważne żeby była zakotwiona do podłogi i do stropu. 17. Czy zamawiający dopuszcza odporność ogniową dla drzwi EI60 wg PN-EN 13501-2+A1:2009, norma ta jest aktualną normą zapewniającą odpowiednią ognioodporność dla wymaganych drzwi EI60. Odpowiedź: PN-EN 13501-2+A1:2009 jest normą badania odporności ogniowej (klasyfikacyjną), a PN-EN 16034:2014 jest normą dla całego wyrobu, jakim są drzwi. One nie stoją ze sobą w sprzeczności, tylko odnoszą się do innych zakresów. Przyjęte w dokumentacji projektowej drzwi ppoż. RC4 uwzględniają w badaniach PN-EN 13501. 18. Zamawiający we wzorze umowy w &14 Kary umowne pkt. 1 podał wysokość kary za nieterminową realizację przedmiotu umowy tj. 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki. Zamawiający w poprzednim postępowaniu wyraził zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki. Zwracamy się do Zamawiającego o przywrócenie wysokości kary umownej z unieważnionego wcześniej postępowania. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki. Jednocześnie zamawiający obniża karę umowną z 0,2% na 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki w dokonywaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu (§14 Kary umowne pkt. 8). 19. Czy w przedmiarach ujęto układanie przewodów zasilających z rozdzielnic TAU i TB do szaf S1-S10 (tory TA i TB)? Jeżeli tak, to w których pozycjach. Odpowiedź: Pozycja 1.4.4. 20. W projekcie w części IT w opisie wymagań dotyczących rejestratora w punkcie 11.1 widnieje zapis: "- Zainstalowanie 2 dyski min. HDD min. 18TB każdy". Czy to oznacza, że rejestrator ma mieć zainstalowane dwa dyski o pojemności minimum 18TB? W przedmiarach są dwa dyski SATA 10TB. Odpowiedź: Minimum 18 TB sumarycznej pojemności zapisu (np. 2 dyski po 10 TB). 21. W projekcie w części IT w opisie wymagań dotyczących rejestratora w punkcie 11.1 widnieją zapisy: "− Wbudowany 16-portowy Switch PoE o maksymalnej mocy 150W lub zewnętrzny − 1-8 PoE porty dla ePoE/EoC". Czy to oznacza, że można zastosować rejestrator bez wbudowanego switcha PoE i dodatkowy zewnętrzny switch PoE? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 22. W projekcie w części IT w opisie wymagań dotyczących kamer wewnętrznych w punkcie 11.1 widnieje zapis: "oświetlacz: 3 diody IR LED (zasięg 30m)". Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamer o innej liczbie diod led w oświetlaczu, przy tym samym deklarowanym przez producenta zasięgu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kamer o innej liczbie diod LED w oświetlaczu. 3 diody SMD cechuje długa żywotność, mały pobór prądu i zmniejszone ryzyko prześwietlania sceny. 23. W projekcie w części IT w opisie wymagań dotyczących kamery zewnętrznej w punkcie 11.1 widnieje zapis: "oświetlacz: 1 dioda IR LED (zasięg 30m)". Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamer o innej liczbie diod led w oświetlaczu, przy tym samym deklarowanym przez producenta zasięgu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kamer o innej liczbie diod LED w oświetlaczu. Diody SMD cechuje długa żywotność, mały pobór prądu i zmniejszone ryzyko prześwietlania sceny. 24. W projekcie w części IT w opisie wymagań dotyczących kamery zewnętrznych w punkcie 11.1 widnieje zapis: "− obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB". Uważamy, iż ten zapis jest zbędny, gdyż Zamawiający raczej nie będzie korzystał z zapisu wideo na kartach SD instalowanych w kamerze, skoro będzie zapis na rejestratorze. Zapis ogranicza możliwość zastosowania konkurencyjnych kamer. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kamery bez obsługi kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB? Odpowiedź: Zamawiający ma mieć możliwość instalacji karty na wypadek awarii rejestratora. 25. W projekcie w części IT w punkcie "12.6. Rozdzielacz wizji" widnieje zapis "Urządzenie pełni funkcję rozdzielacza wideo z 4 wyjściami ze wzmacniaczem. Rozdzielacz jest dedykowany dla projektowanego systemu". To sugeruje, że wyjście sygnału video z panelu wejściowego oraz jego przesył jest analogowy. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu, w którym sygnał video będzie przesyłany w sposób cyfrowy lub rozwiązanie, w którym rozdzielacz wideo nie jest wymagany? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu, w którym sygnał wideo będzie przesyłany w sposób cyfrowy lub rozwiązanie, w którym rozdzielacz wideo nie jest wymagany. 26. W przedmiarze w części IT SSWiN widnieje pozycja 1.3.4.2.3, których przedmiotem jest montaż "Moduł komunikacyjny TCP/IP". W projekcie nie ma wzmianki o tym elemencie systemu SSWiN. Czy ma zostać zainstalowany? Jeżeli tak, to jakie parametry powinien spełniać? Odpowiedź: Moduł komunikacyjny umożliwia nawiązanie łączności z centralą alarmową przy pomocy sieci internetowej. Moduł powinien być montowany w tej samej obudowie, co centrala alarmowa. Ułatwia to połączenie portów RS-232 centrali i modułu, co jest wymagane, jeżeli centrala ma być konfigurowana przez sieć Ethernet. 27. W przedmiarze w części IT SSWiN widnieje pozycja 1.3.4.2.4, których przedmiotem jest montaż "Moduł komunikacyjny GSM/GPRS (w komplecie obudowa, antena)". W projekcie nie ma wzmianki o tym elemencie systemu SSWiN. Czy ma zostać zainstalowany? Jeżeli tak, to jakie parametry powinien spełniać? Odpowiedź: Moduł komunikacyjny z obsługą standardu LTE - konwersja monitoringu telefonicznego na formaty audio / SMS / LTE / Ethernet / GPRS - przesyłanie powiadomień do min. 4 numerów telefonów - powiadamianie: audio / SMS / PUSH / CLIP - konwersja komunikatów PAGER na SMS - programowalne wejścia (NO, NC) - wyjścia (OC) sterowane za pomocą SMS / CLIP / DTMF / aplikacji mobilnej / oprogramowanie dedykowane dla stacji roboczych (komputer PC) - obsługa dwóch kart SIM - obsługa Dual Path Reporting zgodnie EN 50136* - symulowanie linii telefonicznej poprzez GSM - przełączanie na GSM przy awarii linii telefonicznej - bramka GSM dla central telefonicznych - współpraca z aplikacją mobilną - możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania (firmware) - wymagana antena i obudowa do modułu 28. W przedmiarze w części IT SSWiN widnieje pozycja 1.3.4.2.6, których przedmiotem jest montaż "Interfejs do integracji systemów". W projekcie brakuje opisu tego elementu. Jakie parametry powinien spełniać i jaką funkcję pełnić? Odpowiedź: Interfejs umożliwia programową integrację systemów alarmowych. Interfejs do integracji systemów - interfejs RS-232 dołączany do magistrali manipulatorów - obsługa monitoringu przez RS-232 - otwarty protokół do integracji z innymi systemami (wymaga implementacji protokołu RS-232 po stronie obcego systemu) - separacja galwaniczna zabezpieczająca przed różnicą potencjałów 29. Podłoga na gruncie: Czy wymagane podłoże w pomieszczeniach: 1. Przedsionek 2. Serwerownia Które należy wykonać z żywicy epoksydowej powinno zostać wykonane z materiałów/ żywicy epoksydowej odprowadzającej ładunki Elektrostatyczne? Odpowiedź: Należy zastosować standardowe rozwiązanie z żywicy epoksydowej. 30. Usuwanie odpadów/ gruzu: Czy Zamawiający przewiduje stałe miejsce posadowienia kontenera na gruz i odpady na czas trwania inwestycji? Odpowiedź: Zamawiający przewiduje do uzgodnienia miejsce posadowienia kontenera na gruz i odpady na czas trwania inwestycji w zależności od potrzeb budowy i usytuowanie ich w taki sposób aby skład gruzu w kontenerach nie utrudniał dostępu do obiektów Politechniki Częstochowskiej. 31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie płatności częściowych w realizacji Zadania? Szacowana wartość Zamówienia przekracza kwotę 5 mln brutto, a termin realizacji wyniesie ponad 6 miesięcy, dlatego płatności częściowe w znacznym stopniu ułatwią realizację Zadania. Należy pamiętać, że akceptacja takich warunków płatności będzie pozwalała na ograniczenie kredytowania Zadania, a tym samym na obniżenie wartości oferty. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż termin realizacji jest krótszy niż wskazywane 6 miesięcy. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie płatności częściowych. 32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do 210 dni? Szeroki zakres realizacji Zamówienia nie pozwala na realizację Zadania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie realizacji. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji do 210 dni. Zamawiający już wydłużył termin realizacji ze 150 na 175 dni. 33. W dokumentacji przetargowej Zamawiający określił wymagania dotyczące migracji systemów do nowej serwerowni oraz określił warunki tego procesu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż prace te wymagają wiedzy oraz doświadczenia technicznego, a brak pełnej informacji na temat migrowanego środowiska nie pozwala na rzetelną wycenę tego zakresu Zadania. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie pełnej listy urządzeń, które będą podlegać migracji, a w przypadku braku takiej możliwości wnioskujemy o określenie warunków brzegowych (certyfikaty/doświadczenie zawodowe), jakie muszą spełniać osoby zaangażowane w proces migracji. Informacja taka jest niezbędna, aby prawidłowo określić czas-okres tej części zadania oraz koszty jej realizacji. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada następujące urządzenia, które będzie chciał przenieść: - Firewall SOPHOS XG5500 (2 szt.) – gwarancja 60 miesięcy od 10.2021. - Macierz dyskowa Huawei OceanStore 5500 v5 - gwarancja 60 miesięcy od 04.2019 - Serwer Huawei 2288H V5 (4 szt.) – gwarancja 60 miesięcy od 07.2020 - Serwer Huawei 2288H V5 (3 szt.) – gwarancja 60 miesięcy od 08.2020 - Serwer Huawei 5288 V5 (1 szt.) – gwarancja 60 miesięcy od 12.2020 - Switch Brocade G610 (2 szt.) – gwarancja 60 miesięcy od 07.2020 - Robot HP MSL 4048 (1 szt.) – gwarancja 60 miesięcy od 03.2019 Migracja systemów do nowej serwerowni została opisana w projekcie budowlanym (branża: instalacje elektryczne niskoprądowe) w pkt. 6.3, 6.4. Niezbędne kwalifikacje pracowników wykonawcy zostały opisane w STWIOR (branża: instalacje elektryczne niskoprądowe) w pkt. 6.4. 34. W związku z odpowiedziami na pytania nr 20 i 21 czy zamawiający dopuszcza system oparty na stale zaterminowanym na kablu złączu RJ45 kat. 8.1 kompatybilnym w dół z kat.6/6A/5e? Odpowiedź: Zastosowanie złącza 2GHz zagwarantuje możliwość wymiany interfejsu końcowego pomiędzy RJ45 i TERA. Zastosowanie złącza TERA zapewni opcję dzielenia sygnału idącego po jednym kablu skrętkowym w zależności od wymaganej aplikacji przesyłanej do użytkownika końcowego (4xTEL lub 2x 100Mbs lub 1xGbs lub 1x10Gbs). Opcja ta jest niedostępna przy zastosowaniu złącza kat. 8.1 którym jest standardowy RJ45. Dodatkowo zastosowanie rozwiązania złącza 2GHz daje możliwość migracji gniazd końcowych pomiędzy kategoriami:5e, 6, 6A, 7, 7A co zapewnia dużo większą elastyczność systemu. Należy zastosować zaprojektowane rozwiązania. 35. dotyczy - Migracja systemów do nowej serwerowni Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach zadania przeniósł infrastrukturę z 2 serwerowni między innymi urządzeń aktywnych i serwerów. "W tym celu Wykonawca zabezpieczy sprzęt zastępczy taki sam lub równoważny na wypadek niezadziałania po wyczyszczeniu i przeniesieniu starego sprzętu do nowej serwerowni. Sprzęt zastępczy należy posiadać ze sobą podczas prowadzonych prac w ilości minimum 1 sztuka każdego elementu sieci." Prosimy o wykaz urządzeń które należy przenieść w ramach zadania. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada następujące urządzenia, które będzie chciał przenieść: - Firewall SOPHOS XG5500 (2 szt.) – gwarancja 60 miesięcy od 10.2021. - Macierz dyskowa Huawei OceanStore 5500 v5 - gwarancja 60 miesięcy od 04.2019 - Serwer Huawei 2288H V5 (4 szt.) – gwarancja 60 miesięcy od 07.2020 - Serwer Huawei 2288H V5 (3 szt.) – gwarancja 60 miesięcy od 08.2020 - Serwer Huawei 5288 V5 (1 szt.) – gwarancja 60 miesięcy od 12.2020 - Switch Brocade G610 (2 szt.) – gwarancja 60 miesięcy od 07.2020 - Robot HP MSL 4048 (1 szt.) – gwarancja 60 miesięcy od 03.2019 36. Zamawiający wymaga 3 klimatyzatorów rzędowych o mocy minimalnej 22 kW –moc jawna każdy ( 25 kW, moc całkowita) przy czym łącznie zyski ciepła w pomieszczeniu: 43,0 kW Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie o mocy jawnej 22 kW i mocy całkowitej 22 kW?. Moc całkowita to moc jawna plus moc traconą na wykroplenie. Moc tracona na wykroplenie w naszej propozycji równa jest zeru. Moc tracona na wykroplenie jest de facto mocą strat i nie bierze udziału w odbieraniu ciepła z urządzeń. Oznacza to że 2 szafy o mocy jawnej 22 kW (trzecia jako redundancja) dając 44 kW wystarczą z zapasem do pokrycia zysków ciepła. Odpowiedź: Wykonawca ma trzymać się dwóch parametrów 22,00kW mocy jawnej i braku przekroczenia temperatury 30 st. w korytarzu ciepłym. Parametr mocy brutto wynika z technologii poszczególnego producenta i nie jest wytyczną w tym postępowaniu. 37. W związku z Państwa odpowiedzią z dnia 3.08.2023, iż Zamawiający nie dopuszcza częściowych odbiorów oraz płatności częściowych, zwracamy się z pytaniem, czy postanowienie §10 ust. 5 umowy na roboty budowlane o treści „Zamawiający na podstawie art. 509 k.c. zastrzega zakaz dokonywania cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy” oznacza także zakaz dokonania przelewu wierzytelności wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu umowy jako zabezpieczenia udzielonego przez bank finansowania Wykonawcy, czy jedynie odnosi się do zakazu cesji praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego? Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cesji wierzytelności wynikających z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu umowy jako zabezpieczenia udzielonego przez bank. Przelew wynagrodzenia wykonawcy z umowy jest często zabezpieczeniem wierzytelności banków, które udzielają kredytów na sfinansowanie projektu. W ofercie banków cesja wierzytelności wynagrodzenia jest wskazywana jako zabezpieczenie udzielenia finansowania dla wykonawcy. W praktyce wykonawca może mieć ułatwioną lub utrudnioną drogę do uzyskania koniecznego do realizacji zamówienia finansowania w zależności od możliwości dokonania cesji z umowy. Wprowadzenie zakazu cesji wierzytelności z umowy obejmującego wynagrodzenie wykonawcy może być ograniczeniem i utrudnieniem dla małego i średniego przedsiębiorcy, w szczególności w sytuacji, gdy Zamawiający wyłączył zaliczki, częściowe odbiory oraz płatności częściowe. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza cesji dokonanej bez swojej wiedz i zgody. Powyższe nie wyklucza ewentualnej zgodny na cesję wierzytelności na bank w sytuacji opisanej przez Wykonawcę 38. §5 ust. 2 umowy zawiera następujące postanowienie: „Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dostarczoną mu przez Zamawiającego dokumentacją i stwierdza jej kompletność oraz zapoznał się z warunkami rzeczywistymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu przewidzianym niniejszą umową oraz w terminie wykonania. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawca zapewnia, że w przypadku stwierdzenia błędów, braków w dokumentacji, wystąpienia kolizji, czy też napotkania odmiennych od założonych warunków rozwiąże powstałe problemy własnym staraniem i kosztem bez zmiany wynagrodzenia i terminu realizacji, określonych w niniejszej umowie”. Wnosimy o zmianę treści tego postanowienia w świetle przepisów Ustawy PZP, ponieważ zgodnie z treścią art. 433 pkt. 3 ustawy PZP oraz orzecznictwa KIO, za niedopuszczalne należy uznać takie postanowienia umowy, które nakładałyby na wykonawcę odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej, którą Zamawiający przekazał wykonawcy w celu realizacji zamówienia. To samo dotyczy napotkania odmiennych od założonych warunków rzeczywistych, w szczególności tych, o których wykonawca wiedzieć nie mógł. Nie jest rolą wykonawcy analiza czynności Zamawiającego i weryfikacja, czy nie popełnił błędów, przygotowując dokumentację przetargową, jak również nie jest jego rolą dokonywanie analiz i badań mających na celu uzupełnienie tej dokumentacji (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 19.11.2021r., KIO 3260/21). Odpowiedź: Brak podstaw do zmiany zapisów umowy. Na etapie realizacji każda sytuacja rozstrzygana jest indywidualnie. Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia SWZ w powyższym zakresie oraz na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 31.08.2023r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 31.08.2023r. o godz. 11:00. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2023-09-29. Kanclerz Politechniki Częstochowskiej dr inż. Arkadiusz Kociszewski