Opis Przedmiotu Zamówienia

„Przeglądy, konserwacja i utrzymanie instalacji przeciwpożarowych w obiektach Politechniki Częstochowskiej” w okresie 4 miesięcy od podpisania umowy

Realizacja usługi przeglądu, konserwacji systemów ochrony p.poż. ma gwarantować niezawodne i prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej systemów, o których mowa w OPZ, zapewniając bezpieczne użytkowanie, za które Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność oraz prowadzenie napraw na koszt Wykonawcy, które są wynikiem przeglądu, konserwacji i realizacji usługi usunięcia awarii. Wykonawca koszt ewentualnych napraw wraz z kosztem zakupu niezbędnych materiałów zobowiązany jest skalkulować w cenie oferty na poszczególne zadania.

Czynności konserwacyjne, okresowe przeglądy instalacji przeciwpożarowych muszą być wykonywane zgodnie z Polskimi Normami, wymogami producenta systemu, przez osoby posiadające właściwe uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju usług w stosunku do wymienionych niżej i opisanych instalacji.

Przeglądy okresowe muszą zawierać pełny zakres czynności objętych zadaniem wg niżej przedstawionego opisu.

Wszystkie czynności wymagają protokolarnego potwierdzenia ich wykonania.

Warunkiem przystąpienia do czynności konserwacyjnych systemów, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych obiektów Politechniki Częstochowskiej jest przedstawienie dokumentów uprawniających pracowników firmy do wykonywania konserwacji niżej opisanych instalacji przeciwpożarowych.

W przypadku systemów sygnalizacji pożaru z zastosowaniem jonizacyjnych czujek dymu należy przedstawić zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie instalowania prowadzenia konserwacji i kontroli szczelności jonizacyjnych czujek dymu.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin instalacji, urządzeń, systemów przed złożeniem oferty.

„Przeglądy, konserwacja i utrzymanie instalacji przeciwpożarowych w obiektach Politechniki Częstochowskiej”

Postępowanie  zostało podzielone na  5 części (zadań).

Zadanie nr 1:

Przeglądy, konserwacja i utrzymanie systemów oddymiania pionowych dróg ewakuacji, klatek schodowych, szybów windowych, drzwi p.poż. w budynkach Politechniki Częstochowskiej.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- Utrzymania w stałej sprawności technicznej instalacji SYSTEMU ODDYMIANIA PIONOWYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH.

- Nadzoru prawidłowego działania instalacji systemu  D+H , w które wyposażone są budynki Politechniki Częstochowskiej. Nadzór pracy instalacji  D+H obejmuje również przystąpienie do usuwania awarii w razie jej wystąpienia

- Szczegółowego zapoznania się z działaniem systemu instalacji D+H i innymi niezbędnymi elementami budynków mających wpływ na prawidłowe ich funkcjonowanie.

- Wskazywania Zamawiającemu wykrytych w trakcie przeglądu konserwacyjnego obsługi technicznej usterek elementów instalacji … D+H… , wskazania i szczegółowego opisania prawdopodobnych przyczyn ich powstania, wpływu na prawidłowość działania instalacji i bezpieczeństwo eksploatacji W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia użytkowników budynku oraz wystąpienia strat w mieniu Zamawiającego, Wykonawca po stwierdzeniu ich wystąpienia podejmuje działania zmierzające do ich likwidacji, po czym zawiadamia Zamawiającego.

- naprawy uszkodzeń i usterek. Naprawy należy dokonywać zgodnie z DTR ich producenta.

- Wykonywania właściwej obsługi instalacji D+H po powstaniu uszkodzenia, pożaru lub innego zdarzenia, które mogłoby mieć negatywny wpływ na tę instalację.

- Pozostawiania każdorazowo urządzenia po przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych i serwisowych w stanie sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkownika i jego mienia.

Przeglądy, konserwacja i naprawa systemów oddymiania pionowych dróg ewakuacji, klatek schodowych, szybów windowych, drzwi p.poż. w budynkach Politechniki Częstochowskiej w okresie 12 miesięcy

1. Wydział Budownictwa PCz – ul. Akademicka  3 .

2. Wydział Elektryczny   PCz – al. Armii Krajowej  17.

3. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki PCz – ul. Dąbrowskiego 73 seg.E,    ul. Dąbrowskiego 73 seg. F i G oraz al. Armii  Krajowej 21

4. Biblioteka Główna – al. Armii Krajowej  36.

5. Wydział Zarządzania (budynek główny) – al. Armii Krajowej  19B.

6. Dom Studenta Nr 2 „Bliźniak”   PCz – ul. Akademicka  5.

7. Dom Studenta Nr 5 „Maluch”    PCz – ul. Dekabrystów  26/30.

8. Dom Studenta Nr 7 „Herkules”  PCz – ul. Sowińskiego  40/48.

System oddymiania w poszczególnych obiektach tworzą następujące elementy.

1  Wydział Budownictwa PCz - Opis systemu [ul. Akademicka  3] :

- Klapa dymowa DYMKLAP z mechanizmem otwierania – siłownik elektryczny typy Z101/1000   kpl  1

- Centrala oddymiania D+H RZN 4404  kpl  1

- Przyciski oddymiania RT-45       kpl  5

- Akumulator 12V/2,2 – 2,6 Ah    (2szt. Do centrali 4A)

- Czujniki optyczne dymu  z gniazdem OSD23

- Napęd drzwiowy 24 V , siła: 500 N/ wysuw: 500 mm  / 1,0 A DDS 54/497

- Elektrozaczep rewizyjny p.poż 24V

- sygnalizatory akustyczne i elementy liniowe instalacji.

Nie przewidziano możliwości przewietrzania w/w klapą poprzez ręczne zamknięcie obwodu elektrycznego.

2   Wydział Elektryczny PCz - Opis systemu [al. Armii Krajowej  17] :

- Klapa dymowa DYMKLAP z mechanizmem otwierania – siłownik elektryczny typy Z101/100 kpl 1 Centrala oddymiania D+H RZN 4408   kpl  1

- Czujniki optyczne dymu  z gniazdem OSD23  kpl  5

- Przyciski oddymiania RT-45       kpl.  5

- Czujka pogodowa                        kpl. 1

- sygnalizatory akustyczne            kpl.1

- elementy liniowe instalacji          kpl. 1

- Akumulator   12V/2,2-2,6 Ah       szt. 2

- Elektro-zaczep rewizyjny p.poż 24V.

Możliwości przewietrzania w/w klapą poprzez ręczne zamknięcie obwodu elektrycznego.

3   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki PCz –  Opis systemu 
          [ul. Dąbrowskiego 73] klatka schodowa segment E , sala A0 :

- Centrala    D+H RZN 4108 (klatka schodowa)                                      1szt.

- Centrala    D+H RZN 4404 (sala A0)                                                       1szt.

- Klapy wraz z siłownikami elektrycznymi  (klatka schodowa )           2szt.

- Klapy wraz z siłownikami elektrycznymi  (sala A0 )                       2szt.

- Włączniki klap (klatka schodowa  )                                                   2szt.

- Włączniki klap (sala A0 )                                                                     2szt.

- Akumulator 1,2 Ah/12V                                                                       4szt.

WIMiI PCz –  Opis systemu [ul. Dąbrowskiego 73]  segment  F i G :

- Centrala oddymiająca 	AFG 2004 			3 szt.

- Akumulator  5Ah/12V		             		6 szt.

- Czujnik dymu OSD 23					6 szt.

- Ręczny przycisk oddymiania 				9 szt.

- Przycisk przewietrzania PP-40				3 szt.

WIMiI PCz –  Opis systemu [al. Armii Krajowej 21]  klatka schodowa lewa i prawa :

- Centrala    D+H RZN 4408 K (klatka schodowa lewa i prawa)                        2szt.

- Klapy wraz z siłownikami elektrycznymi  (klatka schodowa lewa i prawa)  2szt.

- Automat do otwierania drzwi					 		2szt.

- Włączniki klap (klatka schodowa  lewa i prawa )                                           	8szt.

- Czujnik dymu                                                   					8szt.

- Akumulator 1,2 Ah/12V 								4szt.

4   Biblioteka Główna PCz - Opis systemów [al. Armii Krajowej  36] :

- Klapa dymowa DYMKLAP o wymiarach 2400x1400 z mechanizmem otwierania – siłownik elektryczny typy ZA 101/1000 – BSY-Set -  2 szt.

- Kurtyna przeciwpożarowa automatyczna MARTACH – 1 szt.

- Okno oddymiające o wymiarach 1050x1650 z mechanizmem otwierania – siłownik elektryczny typu ZA 31/800 -  1 szt.

- Centrala oddymiania RZN 4408M – 1 szt.

- Centrala oddymiania RZN 4404K – 1 szt.

5  Wydział Zarządzania PCz (budynek główny) - Opis systemu [al. Armii Krajowej  19B]

- Centralka sterowania systemami oddymiania i przewietrzania RZN D+H MECHATRONIC – 1 szt.

- Siłownik elektryczny łańcuchowy KA – 1 kpl.

- Ręczny ostrzegacz pożaru – 6 szt.

- Sygnalizator akustyczny wewnętrzny – 1 szt.

6   Dom Studenta Nr 2 „Bliźniak” PCz - Opis systemu [ul. Akademicka  5] :

System oddymiania dróg ewakuacyjnych D+H składa się z:

- Centrali oddymiania modułowej 16A/AdComNet ( RZN 4416-M) – 2 szt.

- Akumulatora 12V-12Ah ( AKKU TYP 4) – 4 szt.

- Przekaźnika NO/NC alarm + uszkodzenie ( TR 42) – 2 szt.

- Modułu impulsu dla central RZN K/M ( IM 44-KM) – 2 szt.

- Przycisku oddymiania ( RT 45) – 6 szt.

- Przycisku przewietrzenia (SLT 42U PL) – 2 szt.

- Klapy dachowe oddymiające DYMKLAP – 4 szt.

System obejmuje elektrotrzymacze drzwi ewakuacyjnych oraz siłowniki

drzwi i okien przeciwpożarowych.

7 .  Dom Studenta Nr 5 „Maluch”  PCz - Opis systemu [ul. Dekabrystów  26/30] :

System oddymiania dróg ewakuacyjnych - producent MERCOR

system wentylacji nadciśnieniowej klatek schodowych:

- Centrala MCR OMEGA C2 100C 2 WO/ 3K   – 2 szt.

- Wentylatory   – 4 szt.

- Czujki OCD   – 6 szt.

System oddymiania maszynowni dźwigów:

- Centrala   MC  9705  –  1szt.

- Czujka OCD  – 1szt.

- Przycisk przewietrzenia  – 1szt.

- W klatkach schodowych zamontowane są po dwa wentylatory osiowe umieszczone na ostatniej kondygnacji budynku. Na najniższej kondygnacji umieszczone są klapy zewnętrzne upustowe o wymiarach L=800 mm, H=598 mm. Klapy połączone są z regulatorem / presostatem ciśnienia zamontowanym w klatkach schodowych. Impuls wzrostu ciśnienia powyżej założonej wartości powoduje otwarcie klapy upustowej.

- W klatkach schodowych wytwarzane jest ciśnienie rzędu 40-50 Pa. System sterowany jest przez dwie centrale oddymiające Mercom 9705. Uruchomienie systemu następuje automatycznie poprzez istniejący system sygnalizacji pożaru z czujkami dymu oraz ręcznie poprzez przyciski uruchamiające RBH91GR..

- Instalacja oddymiania grawitacyjnego szybów windowych działa za pośrednictwem okna w maszynowni. Uruchamianie automatyczne poprzez istniejący system sygnalizacji pożaru bądź ręcznie poprzez centralę oddymiającą Mercom 9705.

8.  Dom Studenta Nr 7 „Herkules”  PCz - Opis systemu [ul. Sowińskiego  40/48] :

- Pionowe drogi ewakuacyjne posiadają instalację zabezpieczającą przed zadymieniem, poprzez instalację nadciśnieniową oraz system oddymiania pożarowego grawitacyjnego szybów windowych za pomocą okna oddymiającego.

- System uruchamiany jest automatycznie poprzez centralę SAP i ręcznie przy pomocy przycisków oddymiających umieszczonych w klatkach schodowych, co drugie piętro.

- System oddymiania klatek schodowych : wytwarzane jest nadciśnienie rzędu 50 Pa poprzez wentylatory ścienne, osiowe. Upust nadmiaru ciśnienia następuje poprzez klapy upustowe

- Dla uniknięcia zbyt wysokiego ciśnienia w korytarzach zastosowano automatycznie otwierane okna balkonowe zewnętrzne na końcach korytarzy.

Wykaz urządzeń instalacji:

- Wentylator typ HCT 45-4T,   ∆p= 100 Pa, V + 7100 m ³/ h,  ǿ540, U = 400V/50 Hz,  moc znamionowa 0,37 kW                                  –  8 szt.

- Klapy upustowe PL1 o wym. 500 x 500 mm    – 10 szt.

- Przepustnica WIP / V 		                      – 10 szt.

- Przepustnica dla wentylatorów WIP/V 	          –  8 szt.

- Centrala sterująca pracą wentylatorów i systemem wentylacji pożarowej MCR Omega 2100                                                         – 2 szt.

- Centrala sterująca oddymianiem okna w maszynowni   MCR 9705- 5 A– 1 szt.

- Siłownik łańcuchowy MCR-L                            – 23 szt.

- Ręczny przycisk przeciwpożarowy ROP         – 12 szt.

- Ręczny przycisk przewietrzający LT                –   1 szt.

Ponadto w zakresie zadania ujęto konserwację 45 szt. elektromagnetycznych trzymaczy drzwiowych i przycisków zwalniających skrzydła drzwiowe.

Zakres prac okresowego przeglądu i konserwacji SYSTEMU ODDYMIANIA PIONOWYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH KLATEK SCHODOWYCH – obejmuje:

Konserwacja wykonywana w każdym miesiącu :

- kontrola systemu oddymiania klatek schodowych

- kontrola central oddymiania,

- kontrola stanu wentylatorów oddymiających, klap upustowych oraz klapy

oddymiających w szybie windowym

-  sprawdzenie monitoringu do centrali SAP,

-  sprawdzenie stanu siłowników, klap oraz uchylnych okien

-  uruchomienie pożarowe.

Konserwacja do wykonania co sześć miesięcy:

- kontrola centrali sterowania,

- przeprowadzenie testu centrali za pomocą przystawki serwisowej( badanie panelu

liniowego  grupowego,  rozszerzenia),

- test lampek sygnalizacyjnych,

- przeprowadzenie kontroli akumulatorów zasilania awaryjnego,

- kontrola współpracy z centralą SAP,

- oczyszczenie centrali,

- kontrola wzrokowa stanu połączeń siłowników,

- kontrola wzrokowa stanu połączeń konsol,

- test zadziałania siłowników,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych i ciągłości przewodów,

- kontrola uchylnych okien,

- dla DS-5  kontrola wzrokowa stanu połączeń wentylatorów,

- test zadziałania wentylatorów i klap upustowych,

- kontrola otwierania klap oddymiających.

Konserwacja wykonywania raz w roku:

- sprawdzenie systemu zasilania wentylatorów oddymiających oraz central

oddymiających

Zakres prac okresowego przeglądu i konserwacji SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA PRZEGRÓD POŻAROWYCH – obejmuje:

- Sprawdzenie zasilania podstawowego.

- Sprawdzenie zasilania awaryjnego.

- Kontrola stanu drzwi.

- Sprawdzenie prawidłowości działania okuć zamontowanych w wyrobach.

- Zakonserwowanie zawiasów, zamków i innych części mechanicznych.

- Wyregulowanie pracy samozamykaczy drzwiowych.

- Sprawdzenie czujek i przycisków uruchamiających system.

- Kontrola sygnalizacji otwarć drzwi ewakuacyjnych.

- Sprawdzenie poprawności pracy osprzętu elektrycznego współpracującego z systemami p.poż. / elektro-trzymacze, zwory elektromagnetyczne.

- Uruchomienie pożarowe.

- Sporządzenie protokołu z przeglądu.

- Opiniowanie koniecznych napraw lub wymiany wyrobu.

Przeglądy, konserwacja i utrzymanie systemów oddymiania pionowych dróg ewakuacji, klatek schodowych, szybów windowych, drzwi p.poż. w budynkach Politechniki Częstochowskiej - Wykonawca dokonuje: –  poz.  od 1 do  5  raz w roku –  poz.  od 6  do 8 co miesiąc  i  raz w roku.

Niezależnie od przeglądów do obowiązków Wykonawcy należeć będzie naprawa  i wymiana części / elementów systemu – wynikających ze stwierdzonych podczas przeglądów usterek (potwierdzonych odpowiednimi zapisami w protokole) oraz zgłoszeń Zamawiającego przy naprawach zapewniających sprawne działanie istniejących instalacji i urządzeń ppoż. związanych z bezpieczeństwem budynku.

Części i podzespoły w oparciu, o które Wykonawca przeprowadzi naprawy muszą być fabrycznie nowe oraz zgodne z wytycznymi oraz zaleceniami producenta. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonane naprawy i wymienione części, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru, na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Oferta Zadania nr 1 powinna zawierać :

 Cenę brutto za jeden przegląd techniczny w rozbiciu na ceny za przegląd serwisowy poszczególnych budynków oraz wartość brutto za cały okres trwania umowy (zgodnie z formularzem cenowym dla zadania nr 1)

Zadanie nr 2:

Przeglądy, konserwacja i utrzymanie instalacji systemów ochrony przeciwpożarowej
[SA / SSP] systemów sygnalizacji pożarowej w budynkach Politechniki Częstochowskiej.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- Utrzymania w stałej sprawności technicznej instalacji SA/SSP.

- Wykonania pełnych diagnostyk central systemów sygnalizacji pożarowych (SSP)
w budynkach podczas przejęcia w/w systemów,

- Nadzoru prawidłowego działania instalacji SA/SSP, w które wyposażone są budynki Politechniki Częstochowskiej. Nadzór pracy instalacji SA/SSP obejmuje również przystąpienie do usuwania awarii w razie wystąpienia awarii instalacji SA/SSP

- Szczegółowego zapoznania się z działaniem systemu instalacji SA/SSP i innymi niezbędnymi elementami budynków mających wpływ na prawidłowe ich funkcjonowanie

- Wskazywania Zamawiającemu wykrytych w trakcie przeglądu konserwacyjnego  obsługi technicznej usterek elementów instalacji SA/SSP, wskazania i szczegółowego opisania prawdopodobnych przyczyn ich powstania, wpływu na prawidłowość działania instalacji i bezpieczeństwo eksploatacji budynku oraz ewentualnych kosztów ich usunięcia. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia użytkowników budynku oraz wystąpienia strat w mieniu Zamawiającego, Wykonawca po stwierdzeniu ich wystąpienia podejmuje działania zmierzające do ich likwidacji, po czym zawiadamia Zamawiającego.

- naprawa uszkodzeń i usterek. Naprawy należy dokonywać zgodnie z DTR ich producenta.

- Wykonywania właściwej obsługi instalacji SA/SSP po powstaniu uszkodzenia, pożaru lub innego zdarzenia, które mogłoby mieć negatywny wpływ na tę instalację.

- Pozostawiania każdorazowo urządzenia po przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych i serwisowych w stanie sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkownika i jego mienia.

- Ramowy zakres przeglądów technicznych instalacji SA/SSP ma być zgodny z obowiązującymi przepisami ppoż..

Usługa wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy systemów instalacji SA/SSP w okresie 12 miesięcy  w budynkach Politechniki Częstochowskiej :

- Wydział Zarządzania (Budynek Główny)  PCz    – al. Armii Krajowej  19B.

- Aula Wydziału Zarządzania  PCz     – al. Armii Krajowej  19.

- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki – ul. Dąbrowskiego 73  i al. Armii  Krajowej 21 oraz ul. Dąbrowskiego 69 (sala INFO)

- Biblioteka Główna  PCz   – al. Armii Krajowej  36.

- Dom studenta DS. 2 „Bliźniak”   PCz   – ul. Akademicka  5

- Dom studenta DS. 5 „Maluch”    PCz     – ul. Dekabrystów  26/30

- Dom studenta DS. 7 „Herkules”  PCz – ul. Sowińskiego  40/48

- Stołówka studencka  PCz     – ul. Akademicka  3a .

1  Wydział Zarządzania (budynek główny)

- Opis systemów – al. Armii Krajowej  19B :

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość / kpl. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centralka sygnalizacji pożarowej SAGITA – ASP250 z adapterem ABS08 | 1 szt. |
| 2. | Akumulator podtrzymujący sygnał | 1 kpl. |
| 3. | Sterownik moduł urządzeń wykonawczych PPK 8 | 1 kpl. |
| 4. | Czujniki optyczne dymu DOR - 35 | 13 szt. |
| 5. | Centralka sterowania systemami oddymiania i przewietrzania RZN D-H MECHATRONIC | 1 szt. |
| 6. | Siłownik elektryczny łańcuchowy KA | 1 kpl. |
| 7. | Ręczny ostrzegacz pożaru | 6 szt. |
| 8. | Sygnalizator akustyczny wewnętrzny | 1 szt. |
| 9. | Sygnalizator optyczny wewnętrzny | 1 szt. |
| 10. | Linie dozorowe z uzbrojeniem | 4 szt. |
| 11. | Rozłącznik sygnału otwarcia drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych | 4 szt. |
| 12. | Przycisk alarmowy LT 42 | 2 szt. |
| 13. | Przycisk przewietrzania LT 43 | 2 szt. |
| 14. | Wyłącznik instalacyjny S191B6 | 1 szt. |

2  Aula Wydziału Zarządzania  PCz

- Opis systemu – al. Armii Krajowej  19 :

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość / kpl |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centralka sygnalizacji pożarowej ESSERTRONIK 8007 | 1 szt. |
| 2. | Akumulator podtrzymujący sygnał | 1 kpl. |
| 3. | Czujniki jonowe dymu 9200 | 47 szt. |
| 4. | Czujniki gniazda | 47 szt. |
| 5. | Czujniki liniowe dymu FIRERAY | 4 kpl. |
| 6. | Ręczny ostrzegacz pożaru | 20 szt. |
| 7. | Sterownik 4 GR/2P | 1 szt. |
| 8. | Sygnalizator akustyczny zewnętrzny | 1 szt. |
| 9. | Sygnalizator optyczny zewnętrzny | 1 szt. |
| 10. | Linie dozorowe | 2 szt. |
| 11. | Okablowanie i piony instalacyjne | 1 kpl. |

3  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

- Opis systemu – ul. Dąbrowskiego 73 :

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość / kpl |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centrala alarmowa Satel Integra 64 | 1 szt. |
| 2. | Zasilacz buforowy z akumulatorem 7Ah | 2szt. |
| 3. | Akumulator 17 Ah | 2szt. |
| 4. | Czujnik ruchu Satel Graphite | 4 szt. |
| 5. | Czujnik zalania Satel | 3 szt. |
| 6. | Czujnik dymu Satel | 3 szt. |
| 7. | Czujnik magnetyczny | 10 szt. |
| 8. | Czujnik temperatury Satel | 3 szt. |
| 9. | Moduł rozszerzeń ca 64i | 2 szt. |
| 10. | Klawiatura strefowa z czytnikiem kart | 3 szt. |
| 11. | Manipulator LCD | 1 szt. |
| 12. | Moduł komunikacji ETHM | 1 szt. |
| 13. | Moduł komunikacji GSM Ropam Basic | 1 szt. |

- WIMiI opis systemu – ul. Dąbrowskiego 69 (Sala Info):

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość / kpl |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centrala CA-10 Satel | 1 szt. |
| 2. | Sygnał zewnętrzny | 1 szt. |
| 3. | Sygnał wewnętrzny | 1 szt. |
| 4. | Czujnik PIR | 4 szt. |
| 5. | Klawiatura LCD | 1 szt. |

- WIMiI opis systemu – al. Armii  Krajowej 21

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość / kpl |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centrala Satel Integra 64 | 1 szt. |
| 2. | Czujniki dymu i temp. - na 4 kondygnacjach | 6 szt. |
| 3. | Czujnik PIR - na 4 kondygnacjach | 6 szt. |
| 4. | Czujnik zalania - na 4 kondygnacjach | 6 szt. |

4.Biblioteka Główna  PCz

- Opis systemu – al. Armii Krajowej  36 :

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość /kpl. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centralka sygnalizacji pożarowej POLON 4900 | 1 szt. |
| 2. | Optyczna czujka dymu DOR 4046 | 168 kpl. |
| 3. | Ręczne ostrzegacze pożaru ROP 4001M z ramką RM 60R | 17 |
| 4. | Sygnalizator akustyczno-optyczny SAL 4001 | 6 |
| 5. | Bateria akumulatorów | 2 bloki |

5 Dom studenta DS. 2 „Bliźniak”   PCz

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centrali sygnalizacji pożaru VIDICON SmartLoop 2080/G ( adresowalna, 2-pętlowa z klawiaturą i wyświetlaczem) | 1 |
| 2. | Moduł (SmartLoop/2L)rozszerzenia z 2 programowalnymi pętlami OpenLoop | 2 |
| 3. | Moduł (SmartLoop/NOUT) rozszerzenia z 6 terminalami (wejście/wyjście) (4-20mA) | 1 |
| 4. | Akumulator rezerwowy ( 12V-18Ah) | 2 |
| 5. | Terminal wyniesiony z wyświetlaczem LCD ( SmartLetUSee/LCD) | 1 |
| 6. | Adresowalny inteligentny czujnik optyczny dymu ( ED100) | 282 |
| 7. | Adresowalny czujnik ciepła ( ED200) | 6 |
| 8. | Adresowalny inteligentny czujnik dualny (optyczny i ciepła ED300) | 46 |
| 9. | Gniazdo czujników adresowalnych serii ENEA ( EB0010) | 334 |
| 10. | Wskaźnika zadziałania (WZ31) | 64 |
| 11. | Ręczny ostrzegacz pożarowy (rozwierny, natynkowy z wmontowanym modułem adresującym ROP A D3K2Y) | 26 |
| 12. | Moduł 1-wejście 1 –wyjście (EM312SR) | 8 |
| 13. | Moduł 4-wejść i 4-wyjść przekaźnikowych ( EM344R) | 2 |

- Opis systemu – ul. Akademicka  5:

6  Dom studenta DS. 5 „Maluch”   PCz

- Opis systemu   – ul. Dekabrystów  26/30 :

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk DS-5 " Maluch " |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centralka sygnalizacji pożarowej ZETTFAS - 1000 8 NN | 1 |
| 2. | Czujniki izotopowe dymu MS 3-S1 | 616 |
| 3. | Czujniki optyczne dymu OR 3 -S1 | 1 |
| 4. | Czujniki temperatury W 3 - S 1 | 15 |
| 5. | Ręczny ostrzegacz pożaru adres MS 3 - S 1 | 25 |
| 6. | Syrena wewnętrzna SAP – SR | 23 |
| 7. | Sygnalizator akustyczny , zewnętrzny MS 1 R | 1 |
| 8. | Sygnalizator optyczny , zewnętrzny MS - 2RP | 1 |
| 9. | Linie dozorowe pętle | 6 |
| 10. | Okablowanie i piony instalacyjne | 1 kpl |
| 11. | Czujniki jonizacyjne IR 3 - S 1 | 1 kpl |

7 Dom studenta DS. 7 „Herkules”  PCz

- Opis systemu – ul. Sowińskiego  40/48 :

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk DS-7 " Herkules " |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centralka sygnalizacji pożarowej ZETTFAS - 1000 8 NN | 1 |
| 2. | Czujniki izotopowe dymu MS 3-S1 | 114 |
| 3. | Czujniki optyczne dymu OR 3 -S1 | 537 |
| 4. | Czujniki temperatury W 3 - S 1 | 14 |
| 5. | Ręczny ostrzegacz pożaru adres MS 3 - S 1 | 26 |
| 6. | Syrena wewnętrzna SAP – SR | 23 |
| 7. | Sygnalizator akustyczny , zewnętrzny MS 1 R | 1 |
| 8. | Sygnalizator optyczny , zewnętrzny MS - 2RP | 1 |
| 9. | Linie dozorowe pętle | 6 |
| 10. | Okablowanie i piony instalacyjne | 1 kpl |
| 11. | Czujniki jonizacyjne IR 3 - S 1 | 1 kpl |

8  Stołówka studencka  PCz

- Opis systemu – ul. Akademicka  3a:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centralka sygnalizacji pożarowej AS – 250/2 SAGITTA | 1 |
| 2. | Czujniki jonizujące dymu DI 860 APOLLO | 76 |
| 3. | Czujniki optyczny dymu DP 862 APOLLO | 18 |
| 4. | Czujniki temperatury nadmiarowo różnicowe DT 864 APOLLO | 30 |
| 5. | Ręczny ostrzegacz pożaru ROS 09 | 15 |
| 6. | Sygnalizator optyczno-akustyczny BELDAM AQ ALARMCOM | 2 |
| 7. | Izolator zwarć w ROP-ie SAGITTA | 13 |
| 8. | Adapter linii bocznej ABS 08 SAGITTA | 8 |
| 9. | Okablowanie i piony instalacyjne | 1 kpl |

Zakres prac okresowego przeglądu i konserwacji SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ [SA/SSP] – obejmuje:

Konserwację roczną, wykonywaną przez cały rok w zależności od potrzeb, obejmującą :

- Konserwację czujek,

- kontrolę szczelności izotopowych źródeł promieniowania,

- wykonywanie pomiarów dozymetrycznych czujek izotopowych dymu,

- Sprawdzenie sygnalizatorów.

Konserwację wykonywaną raz na kwartał, polegającą na :

-  sprawdzanie i regulację parametrów central mikroprocesorowych ppoż.,

- sprawdzenie działania centralki ( podcentralki ), stanu technicznego  i parametrów,

- sprawdzanie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych,

- sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przycisków, szybek,

manipulatorów, bezpieczników, żarówek, zamków,

- sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych, stanu połączeń

pakietów i paneli  w centralce wraz z wymianą lub naprawą uszkodzonych,

- czyszczenie centralki,

- sprawdzanie i regulacja parametrów zasilaczy,

- sprawdzenie awaryjnego źródła zasilania,

- sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości

napięcia prądu ładowania,

- sprawdzenie automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne w przypadku

zaniku napięcia sieci,

-  sprawdzenie stanu zabezpieczeń,

-  czyszczenie akumulatorów, konserwacja podłączeń elektrycznych,

-  konserwacja okablowania i pionów instalacyjnych,

-  sprawdzenie działania każdej linii dozorowej,

-  sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii dozorowych, sygnalizacyjnych,

zamocowania uchwytów,  obejm podtrzymujących i linek nośnych,

-  usunięcie zauważonych uszkodzeń linii dozorowych i sygnałowych powstałych w

czasie ich normalnej eksploatacji,

-  sprawdzenie działania każdej linii dozorowej poprzez losowo wybrany sygnalizator

pożaru za pomocą  imitatora dymu, płomienia, temperatury  a w przypadku przycisku

poprzez uruchomienie ręczne,

-  sprawdzenie i konserwację ostrzegaczy pożarowych

-  sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania sygnalizatorów pożaru, / czujek,

przycisków, wskaźników  zadziałania, sygnalizatorów akustycznych /,

-  sprawdzenie poprawności działania czujek, przycisków,

-  wymiana sensorów sygnalizujących alarm serwisowy na oczyszczone

i przetestowane w laboratorium firmy konserwującej.

-  Urządzenia dodatkowe – sprawdzenie działania zewnętrznych urządzeń

sygnalizacyjnych, a także współdziałania z innymi systemami pożarowymi.

Zadanie również obejmuje :

- utylizacja czujek izotopowych  oraz  innych elementów instalacji, systemów działających w obiektach w/g potrzeb;

- usuwanie awarii bieżących zgłaszanych przez przedstawicieli Zamawiającego;

- wymiana papieru do drukarek w centralkach ppoż. wg potrzeb;

- wymiana baterii na płytach głównych i akumulatorów zasilania awaryjnego wg potrzeb;

- wymiana szybek w ręcznych ostrzegaczach pożarowych wg potrzeb;

Z okresowego przeglądu i konserwacji spisuje się protokół dla Zamawiającego.

Wymienione wyżej czynności przeglądów technicznych systemów ochrony przeciwpożarowej -[SA/SSP]  - systemów sygnalizacji pożarowej  w obiektach Politechniki Częstochowskiej  -  Wykonawca  zapewnia  całodobowy serwis – oraz przeglądy i konserwację  co kwartał i 1  raz do końca roku.

Niezależnie od przeglądów do obowiązków Wykonawcy należeć będzie naprawa i wymiana części / elementów systemu – wynikających ze stwierdzonych podczas przeglądów usterek (potwierdzonych odpowiednimi zapisami w protokole) oraz zgłoszeń Zamawiającego przy naprawach zapewniających sprawne działanie istniejących instalacji i urządzeń ppoż. związanych z bezpieczeństwem budynku.

Części i podzespoły w oparciu, o które Wykonawca przeprowadzi naprawy muszą być fabrycznie nowe oraz zgodne z wytycznymi oraz zaleceniami producenta. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonane naprawy i wymienione części, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru, na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Oferta Zadania nr 2 powinna zawierać :

 Cenę brutto za jeden przegląd techniczny w rozbiciu na ceny za przegląd serwisowy poszczególnych budynków oraz wartość brutto za cały okres trwania umowy (zgodnie z formularzem cenowym dla zadania nr 2)

Zadanie nr 3:

Przeglądy, konserwacja i utrzymanie systemów instalacji oświetlenia awaryjnego /ewakuacyjnego w budynkach Politechniki Częstochowskiej.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- Utrzymania w stałej sprawności technicznej instalacji SYSTEMU OŚWIETLENIA AWARYJNEGO / EWAKUACYJNEGO zgodnie z założeniami producentów zastosowanych urządzeń i systemów

- Nadzoru prawidłowego działania instalacji systemu, w które wyposażone są budynki Politechniki Częstochowskiej. Nadzór pracy instalacji obejmuje również przystąpienie do usuwania awarii  w razie wystąpienia awarii instalacji

- Szczegółowego zapoznania się z działaniem systemu instalacji oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego i innymi niezbędnymi elementami budynków mających wpływ na prawidłowe ich funkcjonowanie.

- Wskazywania Zamawiającemu wykrytych w trakcie przeglądu konserwacyjnego obsługi technicznej usterek elementów instalacji oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego, wskazania i szczegółowego opisania prawdopodobnych przyczyn ich powstania, wpływu na prawidłowość działania instalacji i bezpieczeństwo eksploatacji budynku oraz ewentualnych kosztów ich usunięcia. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia użytkowników budynku oraz wystąpienia strat w mieniu Zamawiającego, Wykonawca po stwierdzeniu ich wystąpienia podejmuje działania zmierzające do ich likwidacji, po czym zawiadamia Zamawiającego.

- naprawy uszkodzeń i usterek Naprawy należy dokonywać zgodnie z DTR ich producenta.

- Wykonywania właściwej obsługi instalacji oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego  po powstaniu uszkodzenia, pożaru lub innego zdarzenia, które mogłoby mieć negatywny wpływ na tę instalację.

- Pozostawiania każdorazowo urządzenia po przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych i serwisowych w stanie sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkownika i jego mienia.

Przeglądy, konserwacja i utrzymanie systemów instalacji oświetlenia awaryjnego /ewakuacyjnego w okresie 4 miesięcy w budynkach Politechniki Częstochowskiej :

1.  Wydział Budownictwa PCz   – ul. Akademicka  3 .

2.  Wydział Elektryczny  PCz     – al. Armii Krajowej  17.

3. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki PCz – al. Armii Krajowej 21 , ul. Dąbrowskiego 73 segment:

F i G  oraz  ul. Dąbrowskiego 73 segment: E.

4.  Wydział Zarządzania  PCz (Budynek Główny) – al. Armii Krajowej  19B.

Wydział Zarządzania PCz (Budynek Aula) – al. Armii Krajowej  19.

5.  Wydział Infrastruktury i Środowiska PCz – ul. Brzeźnicka  60a

6.  Biblioteka Główna PCz    – al. Armii Krajowej  36.

7.  Budynek Rektoratu PCz w tym Klub Dziecięcy „ŻACZEK” PCz, – ul. Dąbrowskiego 69.

8.  Budynek „Klub Politechnik” (część B) SWFiS  PCz  – al. Armii Krajowej  23/25

9.  Dom studenta DS. 2 „Bliźniak”   PCz   – ul. Akademicka  5

10. Dom studenta DS. 5 „Maluch”    PCz   – ul. Dekabrystów  26/30

11. Dom Studenta Nr 7 „Herkules”  PCz – ul. Sowińskiego  40/48.

1 Wydział Budownictwa PCz

- Opis systemów :

| - Lp. | Nazwa urządzenia | Budynek Biblioteka Główna PCz ul. Akademicka 3 | Ilość sztuk lamp ośw. awaryjnego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM LENA LIGHTING AWCB | PARTER | 25 |
| 2. | SYSTEM LENA LIGHTING AWCB | I-piętro | 23 |
| 3. | SYSTEM AWEX EMERGENCY LIGHTING – zgodny z PN-EN 1838 | II-piętro | 15 |
| 4. | SYSTEM AWEX EMERGENCY LIGHTING – zgodny z PN-EN 1838 | III-piętro | 15 |
|  | RAZEM |  | 78 |
|  | Oprawy oświetleniowe |  |  |
| 1. | BATERTECH 01 2M |  |  |
| 2. | BATERTECH 01 |  |  |
| 3. | TECH i TECH Z (z modułem LED) |  |  |
| 4. | LOVATO LED 3W AWEX |  |  |
| 5. | INFINITY LED 3W AWEX |  |  |
| 6. | OUTDOOR LED 3W AWEX |  |  |

2 Wydział Elektryczny  PCz

- Opis systemów :

| - Lp. | Nazwa urządzenia | Segment budynku PCz al. Armii Krajowej 17 | Ilość sztuk lamp ośw. awaryjnego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DIALux ESSYSTEM 7214001 SR 418.P-A EVG Kod Flux CIE: 100 | B | 18 |
| 2. | DIALux ESSYSTEM 7214001 SR 418.P-A EVG Kod Flux CIE: 100 | C | 10 |
| 3. | DIALux ESSYSTEM 7214001 SR 418.P-A EVG Kod Flux CIE: 100 | D | 2 |
| 4. | DIALux ESSYSTEM 7214001 SR 418.P-A EVG Kod Flux CIE: 100 | E | 2 |
| 5. | DIALux ESSYSTEM 7214001 SR 418.P-A EVG Kod Flux CIE: 100 ESSYSTEM 6841000 CO1 236 EVG (80 W) ESSYSTEM 6843000 CO1 258 EVG (124 W) ESSYSTEM 7214001 SR 418.P-A EVG (82 W) | F |  |
|  | Oprawy oświetleniowe |  |  |
| 6. | LUG Wawel IP65 2X58W EVG Aw 1h AT | F | 15 |
| 7. | LUG LugStar p/t Basic biały 2x18W EVG ip44 Aw 2h AT | F | 30 |
| 8. | LUG Ontec PZ 3h AT SE | F | 30 |
| 9. | LUG Smart44 1h AT SE | F | 5 |
| 10. | LUG ltech 9W 1h AT SE | F | 5 |
| 11. | LUG Mars 8W 3h AT SA | F | 10 |
| 12. | LUG Alfa PAR p/t 4x18W EVG-E Aw 1h AT | F | 15 |
| 13. | LUG Ontec AZ 3h AT SE | F | 5 |
|  | RAZEM |  | 115 |

3 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki PCz

- Opis systemów :

| Lp. | Nazwa urządzenia | Budynek (al. Armii Krajowej 21) PCz |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM ESSYSTEM typu K418 P-A , K418 D-P | PARTER |
| 2. | SYSTEM opraw piktogramowych typu PLUTON | I-piętro |
| 3. | SYSTEM opraw bezpieczeństwa typu FLARA LED z modułem awaryjnym | II-piętro |
| 4. | SYSTEM opraw GEWIISS EKSTRO z modułem awaryjnym | III-piętro |
|  | Oprawy oświetleniowe |  | Ilość sztuk lamp ośw. awaryjnego |
| 1. | Oprawa RASTROWA z modemem awaryjnym wbudowywana INTELIGHT 4x18W SA/A 2h |  | 148 |
| 2. | Ścienne oświetlenie awaryjne ewakuacyjne |  | 35 |
| 3. | Wiszące oświetlenie awaryjne LED |  | 35 |
|  | RAZEM |  | 218 |

- Opis systemów WIMiI  PCz :

| Lp. | Nazwa urządzenia | Budynek PCz (ul. Dąbrowskiego 73) |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM opraw oświetleniowa RASTROWA z modułem awaryjnym opraw oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego ESSYSTEM typu SYSTEM K, SYSTEM KN, SYSTEM KP, typ oprawy: K, KR, KN, KT, KP | segment: E, F i G |
| 2. | SYSTEM ścienne oświetlenie awaryjne ewakuacyjne typu Mars-308/2ST opraw oświetlenia dla oświetlenia awaryjnego typu System 418.PA EVG AW zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB nr 1214/2012 | segment: E, F i G |
|  | Oprawy oświetleniowe |  | Ilość sztuk lamp ośw. awaryjnego |
| 1. | Oprawa RASTROWA z modemem awaryjnym wbudowywana INTELIGHT 4x18W SA/A 2h |  | 97 |
| 2. | Ścienne oświetlenie awaryjne ewakuacyjne |  | 36 |
| 3. | Wiszące oświetlenie awaryjne LED |  | 5 |
|  | RAZEM |  | 138 |

4  Wydział Zarządzania  PCz (Budynek Główny)

- Opis systemów :

| Lp. | Nazwa urządzenia | Budynek (Główny) PCz al. Armii Krajowej 19B | Ilość sztuk lamp ośw. awaryjnego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM ELEKTRIKO zgodny z PN-EN 1838:2005 Downlight G24 CNBOP | PARTER | 20 |
| 2. | SYSTEM TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 | I-piętro | 10 |
| 3. | SYSTEM TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 OPRAWA RASTROWA | II-piętro | 10 |
| 4. | SYSTEM ELEKTRIKO zgodny z PN-EN 1838:2005 Downlight G24 CNBOP | III-piętro | 10 |
| 5. | SYSTEM TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 | IV-piętro | 10 |
| 6. | SYSTEM ELEKTRIKO zgodny z PN-EN 1838:2005 SYSTEM TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 OPRAWA RASTROWA | V-piętro | 10 |
|  | RAZEM |  | 70 |
|  | Oprawy oświetleniowe |  |  |
| 1. | Oprawa wbudowywana downlight G24 2x18W CNBOP z modułem | awaryjnym 2h |  |
| 2. | Oprawa awaryjna wbudowywana Tech 01 4x18W SA/A 2h P/T |  |  |
| 3. | Oprawa (rastrowa) awaryjna wbudowywana Tech 01 4x18W SA/A | 2h |  |

- Opis systemów : WZ PCz (Budynek Aula)

| Lp. | Nazwa urządzenia | Budynek (Aula) PCz al. Armii Krajowej 19 | Ilość sztuk lamp ośw. awaryjnego ewakuacyjnego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 OPRAWA RASTROWA SYSTEM „Exit” | PARTER (korytarz P plus szatnia) | 11 |
| 2. | SYSTEM TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 OPRAWA RASTROWA SYSTEM „Exit” | PARTER (korytarz L plus szatnia) | 11 |
| 3. | SYSTEM TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 OPRAWA RASTROWA SYSTEM „Exit” | PARTER (wejście główne wyjście) | 7 |
| 4. | SYSTEM TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 OPRAWA RASTROWA SYSTEM „Exit” | PARTER (sala WZ 1) | 8 |
| 5. | SYSTEM TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 OPRAWA RASTROWA SYSTEM „Exit | PARTER (sala WZ 2) | 6 |
| 6. | SYSTEM TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 OPRAWA RASTROWA SYSTEM „Exit | PARTER (sala WZ 3) | 6 |
|  | RAZEM |  | 49 |
|  | Oprawy oświetleniowe |  |  |
| 1. | Oprawa (rastrowa) awaryjna wbudowywana Tech 01 4x18W SA/A | 2h |  |
| 2. | Oprawa awaryjna wbudowywana Tech 01 4x18W SA/A 2h P/T |  |  |
| 3. | Oprawa ewakuacyjna „EXIT” oznakowanie miejsca ewakuacji |  |  |

5 Wydział Infrastruktury i Środowiska PCz

- Opis systemów :

| Lp. | Nazwa urządzenia | Budynek PCz Nr 1 (Główny) ul. Brzeźnicka 60a | Ilość sztuk lamp ośw. awaryjnego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM INTER LIGHT ORION LED zgodny z PN-EN 1838:2005 GTV - RASTROWY | PARTER | 29 |
| 2. | SYSTEM INTER LIGHT ORION LED zgodny z PN-EN 1838:2005 STRUHM COVER | I-piętro | 7 |
|  | RAZEM |  | 36 |
|  | Oprawy oświetleniowe |  |  |
| 1. | ## Oprawa rastrowa 4x18W n/t z modułem awaryjnym 2h CNBOP |  |  |
| 2. | ## Oprawa awaryjna 7W ORION LED 3H SA sieciowo-awaryjna IP65 INTELIGHT |  |  |
| 3. | Oprawa awaryjna liniowa POGO LED moc 2x18W COVER |  |  |

6 Biblioteka Główna PCz

- Opis systemów :

| Lp. | Nazwa urządzenia | Budynek Biblioteka Główna PCz al. Armii Krajowej 36 | Ilość sztuk lamp ośw. awaryjnego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM TM Technologie – zgodny z PN-EN 1838 | PIWNICA | 14 |
| 2. | SYSTEM TM Technologie – zgodny z PN-EN 1838 | PARTER | 26 |
| 3. | SYSTEM TM Technologie – zgodny z PN-EN 1838 | I-piętro | 26 |
| 4. | SYSTEM TM Technologie – zgodny z PN-EN 1838 | II-piętro | 26 |
| 5. | SYSTEM TM Technologie – zgodny z PN-EN 1838 | III-piętro | 26 |
| 6. | SYSTEM TM Technologie – zgodny z PN-EN 1838 | IV-piętro | 20 |
|  | RAZEM |  | 138 |
|  | Oprawy oświetleniowe |  |  |
| 1. | ONTEC S M1 301 M AT/W |  |  |
| 2. | ONTEC S M2 102 M AT/W |  |  |
| 3. | ONTEC S W2 105 M COLD AT/W |  |  |
| 4. | ONTEC R C1 102 M AT/W |  |  |
| 5. | ONTEC R M2102 M AT/W |  |  |
| 6. | ONTEC R W2105 M AT/W |  |  |

7 Budynek Rektoratu PCz

- Opis systemów :

| Lp. | Nazwa urządzenia | Budynek Rektoratu PCz ul. Dąbrowskiego 69 | Ilość sztuk lamp ośw. awaryjnego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM TM TECHNOLOGIE zgodny z EN ISO 9001:2015. | Segment: A PARTER „ŻACZEK” | 9 |
| 2. | SYSTEM EATON LED zgodny z PN-EN 1838:2005 | Segment: ABC I-piętro Administracja | 26 |
| 3. | SYSTEM AWEX zgodny z PN-EN 1838:2005 | Segment: BC II-piętro | 16 |
|  | RAZEM |  | 51 |
|  | Oprawy oświetleniowe |  |  |
| 1. | ## Oprawy awaryjna LED ITECH 3L/1/3W/N ST Oprawa awaryjna LED VELLA ECO SO 125 SA 3h MT IP65 Intelight |  |  |
| 2. | ## Oprawa awaryjna MNM LED IP65 150lm 1h SafeLite |  |  |
| 3. | Oprawy awaryjna LED AWEX LOVEL Oprawy awaryjna LED AWEX LOVATO PLVPO /3W |  |  |

8 Budynek „Klub Politechnik” (część B) SWFiS  PCz

- Opis systemów :

| Lp. | Nazwa urządzenia | Budynek SWFiS (część B) PCz | Ilość sztuk lamp ośw. awaryjnego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM INTER LIGHT ORION LED zgodny z PN-EN 1838:2005 | PIWNICA (Szatnia, natrysk) | 8 |
| 2. | SYSTEM INTER LIGHT ORION LED zgodny z PN-EN 1838:2005 TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 OPRAWA RASTROWA | PARTER (Sala sportowa) | 12 |
| 3. | SYSTEM ECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 OPRAWA RASTROWA INTER LIGHT ORION LED zgodny z PN-EN 1838:2005 | I-piętro (Widownia) | 5 |
|  | RAZEM |  | 25 |
|  | Oprawy oświetleniowe |  |  |
| 1. | ## Oprawa rastrowa 4x18W n/t z modułem awaryjnym 2h CNBOP |  |  |
| 2. | ## Oprawa awaryjna 4W ORION LED 3H SA sieciowo-awaryjna IP65 INTELIGHT |  |  |

9 Dom studenta DS. 2 „Bliźniak”  PCz

- Opis systemów :

| Lp. | Nazwa urządzenia | Budynek DDS (Akademik) PCz ul. Akademicka 5 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM ES-SYSTEM LED z transformatorami zgodny z PN-EN 1838:2005 | 4 kondygnacje naziemne, jedna podziemna |
| 2. | SYSTEM ES-SYSTEM LED z transformatorami zgodny z PN-EN 1838:2005 | Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne i kierunkowe |
| 3. | SYSTEM współdziała z systemem sygnalizacji pożaru. Jednostka sterująca ES-CT12 zarządzająca pracą sieci zdalnie nadzorowanych opraw | 230 miejsc noclegowych |
|  | Oprawy oświetleniowe |  | Ilość sztuk lamp ośw. awaryjnego |
| 1. | Oprawa CO1-136 EVG IP65 (M) |  | 13 |
| 2. | Oprawa CO1-136 EVG/AW CT12 IP65 (Maw) |  | 16 |
| 3. | Oprawa DS2-E1,2TC1N (a1) |  | 4 |
| 4. | Oprawa VDN-E4x1TA1H 120 º (a2) |  | 62 |
| 5. | Oprawa DS1-E1,2TC1N (a3) |  | 8 |
| 6. | Oprawa OP1-E4x1TA1N (a4) |  | 37 |
| 7. | Oprawa OP3-E4x1TA1N 120 º - 20 º (a5) |  | 2 |
|  | RAZEM |  | 142 |

10 Dom studenta DS. 5 „Maluch”   PCz

- Opis systemów :

| Lp. | Nazwa urządzenia |  | Budynek DDS (Akademik) PCz ul. Dekabrystów 26/30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM BEGHELLI (oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne, kierunkowe) przystosowane do zdalnego monitorowania za pomocą CTOC ( bezprzewodowego systemu cyfrowego) |  | 11 kondygnacji naziemnych, jedna podziemna |
| 2. | SYSTEM opraw oświetleniowych wyposażonych w zestawy akumulatorowe |  | System współdziała z systemem sygnalizacji pożaru. |
| 3. | SYSTEM opraw kierunkowych z własnym zasilaczem rozmieszczonych na poszczególnych kondygnacjach budynku |  | 651 mieszkańców |
|  | Oprawy oświetleniowe |  |  | Ilość sztuk lamp ośw. awaryjnego |
| 1. | Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnego oświetlenia |  |  | 123 |
| 2. | Oprawa oświetleniowa z piktogramem |  |  | 77 |
|  | RAZEM |  |  | 200 |

System współdziała z systemem sygnalizacji pożaru

11 Dom Studenta Nr 7 „Herkules”  PCz

- Opis systemów :

| Lp. | Nazwa urządzenia | Budynek DDS (Akademik) PCz ul. Sowińskiego 40/48 |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM Oświetlenie awaryjne , ewakuacyjne i kierunkowe – producent ES-System | 11 kondygnacji naziemnych, jedna podziemna |
| 2. | SYSTEM ES-SYSTEM LED z transformatorami zgodny z PN-EN 1838:2005 | Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne i kierunkowe |
| 3. | SYSTEM ES-CTI współdziała z systemem sygnalizacji pożaru. Jednostka sterująca ES-CTI zarządzająca pracą sieci zdalnie nadzorowanych opraw | 730 mieszkańców miejsc noclegowych |
|  | Oprawy oświetleniowe |  | Ilość sztuk lamp ośw. awaryjnego |
| 1. | Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnego oświetlenia |  | 234 |
| 2. | Oprawa oświetleniowa z piktogramem |  | 77 |
|  | RAZEM |  | 311 |

Zakres prac okresowego przeglądu i konserwacji SYSTEMU INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO / EWAKUACYJNEGO – obejmuje:

- Przegląd roczny wykonywany przez ekipę serwisową polega na odłączeniu zasilania podstawowego i sprawdzeniu czy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne uruchomiło się. Następnie dokonuje się pomiarów natężenia oświetlenia i porównania wyników z aktualnymi wymaganiami. Sprawdzany jest również czas, przez który działają oprawy, aż do rozładowania akumulatorów. Mierzona jest wartość natężenia oświetlenia w osi dróg ewakuacyjnych, a także przy sprzęcie przeciwpożarowym oraz przyciskach alarmowych.

- Z przeprowadzonego okresowego przeglądu rocznego spisuje się protokół dla Zamawiającego.

Wymienione wyżej czynności przeglądów technicznych systemów oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego  -  Wykonawca  dokonuje  przegląd jeden raz  w budynkach - obiektach budowlanych Politechniki Częstochowskiej.

Niezależnie od przeglądów do obowiązków Wykonawcy należeć będzie naprawa i wymiana części / elementów systemu – wynikających ze stwierdzonych podczas przeglądów usterek (potwierdzonych odpowiednimi zapisami w protokole) oraz zgłoszeń Zamawiającego przy naprawach zapewniających sprawne działanie istniejących instalacji i urządzeń ppoż. związanych z bezpieczeństwem budynku.

Części i podzespoły w oparciu, o które Wykonawca przeprowadzi naprawy muszą być fabrycznie nowe oraz zgodne z wytycznymi oraz zaleceniami producenta. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonane naprawy i wymienione części, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru, na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Oferta Zadania nr 3 powinna zawierać :

 Cenę brutto za jeden przegląd techniczny w rozbiciu na ceny za przegląd serwisowy poszczególnych budynków oraz wartość brutto za cały okres trwania umowy (zgodnie z formularzem cenowym dla zadania nr 3)

Zadanie nr 4:

Przeglądy, konserwacja i utrzymanie systemów zestawu pomp wodnych hydroforowych  w budynkach Politechniki Częstochowskiej.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- Utrzymania w stałej sprawności technicznej instalacji SYSTEMÓW ZESTAWÓW POMP WODNYCH HYDROFOROWYCH .

- Nadzoru prawidłowego działania instalacji systemu , w które wyposażone są budynki Politechniki Częstochowskiej. Nadzór pracy instalacji obejmuje również przystąpienie do usuwania awarii  w razie wystąpienia awarii instalacji,

- Szczegółowego zapoznania się z działaniem systemów zestawu pomp wodnych hydroforowych  i innymi niezbędnymi elementami budynków mających wpływ na prawidłowe ich funkcjonowanie.

- Wskazywania Zamawiającemu wykrytych w trakcie przeglądu konserwacyjnego  obsługi technicznej usterek elementów instalacji systemów zestawu pomp wodnych hydroforowych, wskazania i szczegółowego opisania prawdopodobnych przyczyn ich powstania, wpływu na prawidłowość działania instalacji i bezpieczeństwo eksploatacji budynku. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia użytkowników budynku oraz wystąpienia strat w mieniu Zamawiającego, Wykonawca po stwierdzeniu ich wystąpienia podejmuje działania zmierzające do ich likwidacji, po czym zawiadamia Zamawiającego.

- Naprawy uszkodzeń i usterek, Naprawy należy dokonywać zgodnie z DTR ich producenta.

- Wykonywania właściwej obsługi instalacji systemów zestawu pomp wodnych hydroforowych  po powstaniu uszkodzenia, pożaru lub innego zdarzenia, które mogłoby mieć negatywny wpływ na tę instalację.

- Pozostawiania każdorazowo urządzeń po przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych i serwisowych w stanie sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkownika i jego mienia.

Przeglądy, konserwacja i utrzymanie instalacji systemów zestawu pomp wodnych hydroforowych w okresie 12 miesięcy  w obiektach Politechniki Częstochowskiej :

1.  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki PCz – ul. Dąbrowskiego 73

- Opis systemu :

- systemu WILO – VR  z wbudowanymi przetwornicami (2-ch zestawów).

2.  Wydział Elektryczny  PCz ( segment F)   – al. Armii Krajowej  17.

- Opis systemu :

- system WILO – VR  z wbudowanymi przetwornicami (2-ch zestawów).

3.  Wydział Zarządzania  PCz (Budynek Główny) – al. Armii Krajowej  19B.

- Opis systemu :

- system AFG – ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA  ( 1-n zastaw) .

Zakres prac okresowego przeglądu i konserwacji SYSTEMÓW ZESTAWÓW POMP WODNYCH HYDROFOROWYCH  – obejmuje:

- Kontrola na zgodność z dokumentacją techniczną.

- Oględziny całości systemu.

- Kontrola napięcia zasilania.

- Kontrola nastaw sterownika.

- Kontrola zacisków w szafie automatyki.

- Kontrola zabezpieczenia przed sucho biegiem.

- Kontrola elektrozaworu zwrotnego.

- Próbna praca pojedyncza pomp - kierunek wirowania.

Próbna praca zespołu pomp w warunkach zagrożenia ppoż. :

- Ciśnienie załączające / ciśnienie min. [ kol. tłoczny] – 3min x 3 próby – 3,9 Bar

- Ciśnienie wyłączające /ciśnienie max. [ kol. tłoczny] – 3min x 3 próby – 4,2 Bar

- Praca sekwencyjna.

Pomiary elektryczne :

- Rezystencja izolacji  >50MΩ

- Pomiar prądu silników pod obciążeniem.

- Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej.

Ustawienia :

- P = 4 Bar.

- HI = 6 Bar.

Z przeprowadzonego okresowego przeglądu spisuje się protokół dla Zamawiającego.

Wymienione wyżej czynności przeglądów technicznych systemów zestawu pomp wodnych hydroforowych - Wykonawca dokonuje  jeden raz  w budynkach Politechniki Częstochowskiej .

Niezależnie od przeglądów do obowiązków Wykonawcy należeć będzie naprawa i wymiana części / elementów systemu – wynikających ze stwierdzonych podczas przeglądów usterek (potwierdzonych odpowiednimi zapisami w protokole) oraz zgłoszeń Zamawiającego przy naprawach zapewniających sprawne działanie istniejących instalacji i urządzeń ppoż. związanych z bezpieczeństwem budynku.

Części i podzespoły w oparciu, o które Wykonawca przeprowadzi naprawy muszą być fabrycznie nowe oraz zgodne z wytycznymi oraz zaleceniami producenta. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonane naprawy i wymienione części, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru, na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Oferta Zadania nr 4 powinna zawierać :

 Cenę brutto za jeden przegląd techniczny w rozbiciu na ceny za przegląd serwisowy poszczególnych budynków oraz wartość brutto za cały okres trwania umowy (zgodnie z formularzem cenowym dla zadania nr 4)

Zadanie nr 5 :

Przeglądy, konserwacja i utrzymanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO) w Domu Studenta nr 2 „ BLIŹNIAK”  PCz – ul. Akademicka  5 i  Domu Studenta nr 7 „ HERKULES” PCz – ul. Sowińskiego  40/48.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- Utrzymania w stałej sprawności technicznej instalacji DSO.

- Nadzoru prawidłowego działania instalacji DSO, w które wyposażone są budynki Politechniki Częstochowskiej. Nadzór pracy instalacji DSO obejmuje również przystąpienie do usuwania awarii w razie wystąpienia awarii instalacji DSO,

- Szczegółowego zapoznania się z działaniem systemu instalacji DSO i innymi niezbędnymi elementami budynków mających wpływ na prawidłowe ich funkcjonowanie

- Wskazywania Zamawiającemu wykrytych w trakcie przeglądu konserwacyjnego  obsługi technicznej usterek elementów instalacji DSO, wskazania i szczegółowego opisania prawdopodobnych przyczyn ich powstania, wpływu na prawidłowość działania instalacji i bezpieczeństwo eksploatacji budynku. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia użytkowników budynku oraz wystąpienia strat w mieniu Zamawiającego, Wykonawca po stwierdzeniu ich wystąpienia podejmuje działania zmierzające do ich likwidacji, po czym zawiadamia Zamawiającego.

- Naprawy uszkodzeń i usterek. Naprawy należy dokonywać zgodnie z DTR ich producenta.

- Wykonywania właściwej obsługi instalacji DSO po powstaniu uszkodzenia, pożaru lub innego zdarzenia, które mogłoby mieć negatywny wpływ na tę instalację.

- Pozostawiania każdorazowo urządzenia po przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych i serwisowych w stanie sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkownika i jego mienia.

- Ramowy zakres przeglądów technicznych instalacji DSO ma być zgodny z obowiązującymi przepisami ppoż..

Przeglądy, konserwacja i utrzymanie systemów instalacji DSO w okresie 12 miesięcy w budynkach Politechniki Częstochowskiej:

- Dom studenta DS. 2 „Bliźniak”   PCz   – ul. Akademicka  5

- Dom studenta DS. 7 „Herkules”  PCz – ul. Sowińskiego  40/48

Konserwacja instalacji obejmuje sprawdzenie połączeń, stanów systemowych poszczególnych urządzeń, torów transmisji i instalacji. Czynności konserwacyjne obejmują również:

- diagnostykę systemu w celu ustalenia przyczyn ewentualnie występujących uszkodzeń i awarii,

- dokonywanie bieżących napraw i wymian elementów instalacji wynikających z

eksploatacji,

- dokonywanie bieżących napraw i wymian elementów instalacji wynikających z

uszkodzeń mechanicznych

Przeglądy wykonywane raz na sześć miesięcy i raz w roku

Sprawdzenie i przegląd systemu należy wykonywać zgodnie z DTR Producenta.

- Czynności konserwacyjne wykonywane co sześć miesięcy:

- sprawdzenie poprawności działania centrali i jej stanu technicznego , parametrów

- sprawdzanie parametrów stanów linii głośnikowych

- sprawdzenie poprawności odsłuchów komunikatów z poszczególnych  głośników

i kolumn

- sprawdzenie poprawności działania nagranych komunikatów dla przypisanych stref

- w trybach: autonomicznym, z pulpitu mikrofonowego oraz dla mikrofonu strażaka

- sprawdzenie poprawności działania z systemem sygnalizacji pożaru.

2.  Czynności konserwacyjne wykonywane raz na rok:

- sprawdzenie i przegląd systemu zasilania i podtrzymania bateryjnego.

Dom studenta DS. 2 „Bliźniak”   PCz

Opis systemu – ul. Akademicka  5:

DSO - Dźwiękowy system ostrzegawczy składa się z:

- Wzmacniacza centralnego 6-strefowego systemu VM-3000 ( VM 3240 VA)     1 szt.

- Wzmacniacza rozszerzającego 6-strefowego systemu VM-3000 (VM-3240 E) 2 szt.

- Modułu wejściowego audio i sterowania do wzmacniaczy ( VP-200VX)	       1 szt.

- Wzmacniacza systemowego DSO ( VP-2241)					       1 szt.

- Pulpitu mikrofonu strażaka ( RM 300MF)				           	1 szt.

- Pulpitu mikrofonu wywoławczego ( RM-200 M)				1 szt.

- Panelu wentylacyjnego z dwoma wiatrakami ( FAN-KIT)	  	           	1 szt.

- Akumulatora 12V-12Ah (EPS 12-100)						 2 szt.

- Pożarowego głośnika naściennego 6W ( BS-680FC, efektywność 94dB SPL)    71 szt.

- Pożarowego głośnika sufitowego 6W, efektywność 90dB ( PC-1867/FC EU)    251 szt.

- Pożarowego głośnika projektorowego 20W, efektywność 90dB (UPS-53)	      32 szt.

Dom studenta DS. 7„HERKULES”   PCz

Opis systemu – ul. Sowińskiego  40/48 :

DSO - Dźwiękowy system ostrzegawczy składa się z:

Dom Studenta nr 7 „Herkules” jest budynkiem 11 kondygnacyjnym z jedną kondygnacją podziemną i dwoma klatkami schodowymi. Głośniki systemu zostały zamontowane we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, przedsionkach pomieszczeń sanitarnych, pralniach, suszarniach, pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz pionowych i poziomych drogach komunikacyjnych.

System obejmuje:

- 14 stref alarmowych

- 29 linii głośnikowych

- Sterownik sieciowy z pamięcią 128 Mb

- Głośniki  75 dBa sufitowe naścienne LBB 3018/00 0.75 - 6W    BOSCH     656 szt.

- Głośniki 100 dBa kolumnowy naścienny  6W IP65  BOSCH

- 8 wzmacniaczy o mocy 4 x 125W

- 1 wzmacniacz rezerwowy 4 x 125W

- Akumulatory

- Stacja wywołania

- Stacja wywołania dla strażaka z mikrofonem

- System współdziała z systemem sygnalizacji pożaru

Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin instalacji, urządzeń, systemów przed złożeniem oferty.

Czynności konserwacyjne, okresowe przeglądy instalacji przeciwpożarowych muszą być wykonywane zgodnie z Polskimi Normami, wymogami producenta systemu, przez osoby posiadające właściwe uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju usług w stosunku do wymienionych i opisanych powyżej instalacji.

Przeglądy okresowe muszą zawierać pełny zakres czynności objętych zadaniem wg niżej przedstawionego opisu.

Wszystkie czynności wymagają protokolarnego potwierdzenia ich wykonania.

Usługa okresowych przeglądów technicznych i konserwacji instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO) w budynkach Politechniki Częstochowskiej - Wykonawca dokonuje: 
 jeden raz .

Niezależnie od przeglądów do obowiązków Wykonawcy należeć będzie naprawa i wymiana części / elementów systemu – wynikających ze stwierdzonych podczas przeglądów usterek (potwierdzonych odpowiednimi zapisami w protokole) oraz zgłoszeń Zamawiającego przy naprawach zapewniających sprawne działanie istniejących instalacji i urządzeń ppoż. związanych z bezpieczeństwem budynku.

Części i podzespoły w oparciu, o które Wykonawca przeprowadzi naprawy muszą być fabrycznie nowe oraz zgodne z wytycznymi oraz zaleceniami producenta. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonane naprawy i wymienione części, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru, na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Oferta Zadania nr 5 powinna zawierać :

 Cenę brutto za jeden przegląd techniczny w rozbiciu na ceny za przegląd serwisowy poszczególnych budynków oraz wartość brutto za cały okres trwania umowy (zgodnie z formularzem cenowym dla zadania nr 5)