[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska





1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych, konserwacji, obsługi i pomiarów elektrycznych urządzeń dźwigowych oraz platform dla osób z niepełnosprawnościami będących na wyposażeniu budynków  Politechniki Częstochowskiej zgodnie z zakresami przeglądów konserwacyjnych, instrukcjami konserwacji producenta, normą PN/EN81, Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (DZ.U. nr 122 poz. 1321 z późn. zm.).

2. Zakres zamówienia obejmuje:

1) Konserwacje i przeglądy techniczne w terminach i w sposób ustalony przez wytwórcę w instrukcji eksploatacji dźwigów, a w szczególności w zakresie:

· sprawdzania działania wyłącznika dźwigu,

· wykonania jazdy próbnej, sprawdzając drgania zespołu napędowego, działanie wyłączników krańcowych, sprzężenie cierne,

· oględzin zespołu napędowego, hamulca oraz ogranicznika prędkości,

· oględzin elementów nośnych,

· oględzin urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych, 

· pomiarów napięcia obwodów: zasilania i sterowniczego,

· sprawdzania luzu poosiowego wirnika silnika i reduktora wraz z regulacją,

· sprawdzania poziomu oleju w przekładni i w łożyskach silnika i jego uzupełnienie,

· sprawdzania prowadników ślizgowych, kabinowych i przeciwwagi oraz ich luzu na prowadnicach oraz smarowanie,

· sprawdzania stanu styczników i przekaźników oraz oczyszczenia,

· sprawdzania układu hamulcowego wraz z regulacją,
· sprawdzania stanu kół linowych: ciernego i zdawczego,

· sprawdzania stanu lin nośnych i linki ogranicznika prędkości,

· sprawdzania i regulacji zatrzymania się kabiny na przystankach,

· sprawdzania działania rygli i ich kontaktów wraz z regulacją,

· sprawdzania działania i wymiany uszkodzonych elementów kasety dyspozycji,

· sprawdzania zamocowania kabla serwisowego, pudła kabiny w ramie, kotew i prowadnic,

· sprawdzania stanu obciążników, chwytaczy i zderzaków, zamka bezpieczeństwa,

· sprawdzania stanu instalacji ochronnej,

· regulacji kontaktów bezpieczeństwa, dokładnego dojazdu do przystanku, zamykania drzwi przystankowych, nastawień w aparaturze sterowej,

· czyszczenia i smarowania elementów dźwigu,

· innym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania dźwigu.

2) Pełnienie całodobowego pogotowia dźwigowego poprzez:

· Uwolnienie uwięzionych pasażerów z kabiny dźwigu w czasie nie dłuższym niż 1 godzina o chwili zgłoszenia telefonicznego,

· Przyjazd na wezwanie w przypadku awarii urządzenia dźwigowego maksymalnie do 3 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego,

· Usuwanie na bieżąco usterek i nieprawidłowości w działaniu urządzeń dźwigowych polegających na naprawie lub wymianie uszkodzonych części drobnych jak: przyciski, żarówki sygnalizacyjne, świetlówki, bezpieczniki, wkładki topikowe, główki, cewki, tuleje gumowe, nakrętki, śruby, wkręty do drewna i metalu, zawleczki, zatrzaski, szyby, ramki, listwy, taśmy izolacyjne, oleje, smary.
3) Wykonanie pomiarów ochronnych – Wykonawca przejmuje obowiązek wykonywania pomiarów elektrycznych: rezystancji izolacji skuteczności ochrony przeciwpożarowej, instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych w terminach określonych przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

4) Wykonywanie czynności polegającej na odtworzeniu i rejestracji przebiegu eksploatacji urządzeń, tzw. Resurs, poświadczonych protokołem, który należy przedstawić podczas rewizji dokonywanej przez inspektora UDT. 

5) Przygotowanie urządzeń dźwigowych do rewizji oraz zapewnienia asysty uprawnionego konserwatora przy corocznym serwisie UDT w wyznaczonych terminach.

6) Sprawdzenie zgodnie z instrukcjami obsługi urządzeń dźwigowych nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu stanu:

· bezpieczeństwa użytkowania urządzenia,

· konstrukcji nośnej, a w szczególności połączeń spawanych, nitowanych 
     i rozłącznych,

· toru jezdnego,

· instalacji ochronnej przeciwporażeniowej i zasilającej.
3. Parametry techniczne urządzeń dźwigowych i platform dla osób niepełnosprawnych:
	1. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

	Typ dźwigu
	PW08/10-19 KONE MonoSpace 500

	Lokalizacja dźwigu
	Częstochowa, ul. Akademicka 3

	Rok budowy
	2017

	Napęd
	Elektryczny regulowany

	Nr ewidencyjny UDT
	N3104000954

	Nr fabryczny
	43009688

	Rodzaj dźwigu
	Osobowy

	Udźwig nominalny
	630 kg

	Ilość osób
	8

	Prędkość dźwigu
	1 m/s

	Dojście do maszynowni
	Dźwig nie posiada pomieszczenia maszynowni

	Wysokość podnoszenia
	12,61 m

	Liczba przystanków
	6

	Liczba dojść 
	6

	Sterowanie
	LCE zgodnie z nr. 0350197869 mikroprocesorowe, zbiorcze jednokierunkowe „dół”

	Masa kompletnej kabiny
	613 kg

	Masa przeciwwagi
	897 kg


	2. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

	Typ dźwigu
	Elektryczny

	Lokalizacja dźwigu
	Częstochowa, ul. Armii Krajowej 19 B

	Rok budowy
	2002

	Napęd
	Bezpośredni


	Nr ewidencyjny UDT
	N3104000485

	Nr fabryczny
	228097

	Rodzaj dźwigu
	Osobowy

	Udźwig nominalny
	630 kg

	Ilość osób
	8

	Prędkość dźwigu
	0,63 m/s

	Wysokość podnoszenia
	17,50 m

	Masa kabiny
	575 kg

	Masa napędu drzwi
	95 kg

	Masa przeciwwagi
	985 kg

	Lokalizacja maszynowni 
	Nad szybem

	Dojście do maszynowni
	Bezpośrednie, bezpieczne

	Liczba przystanków
	6

	Sterownie
	W grupie zbiorcze góra/dół


	3. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

	Typ dźwigu
	Elektryczny

	Lokalizacja dźwigu
	Częstochowa, ul. Armii Krajowej 19 B

	Rok budowy
	2002

	Napęd
	Bezpośredni

	Nr ewidencyjny UDT 
	N3104000486

	Nr fabryczny
	228096

	Rodzaj dźwigu
	Osobowy

	Udźwig nominalny
	630 kg

	Ilość osób
	8

	Prędkość dźwigu
	0,63 m/s

	Wysokość podnoszenia
	17,50 m

	Masa kabiny
	575 kg

	Masa napędu drzwi
	95 kg

	Masa przeciwwagi
	985 kg

	Powierzchnia kabiny 
	1,57 m2

	Lokalizacja maszynowni 
	Nad szybem

	Liczba przystanków
	6

	Sterownie
	W grupie zbiorcze góra/dół


	4. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – WYDZIAŁ WIMiI

	Typ dźwigu
	DELTA

	Lokalizacja dźwigu
	Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 73

	Rok budowy
	2015

	Typ napędu
	Silnik elektryczny zamontowany na platformie zasilany akumulatorami

	Nr ewidencyjny UDT
	N3004000250

	Nr fabryczny
	SP4885

	Rodzaj dźwigu
	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami

	Udźwig nominalny
	225 kg

	Wymiar platformy
	750x850 mm

	Rodzaj platformy
	Rozkładana manualnie

	Prędkość dźwigu
	0,1 m/s

	Wysokość podnoszenia
	0,3 m

	Długość toru jazdy
	1,235 m

	Tor jazdy
	Prosty

	Kąt nachylenia toru jazdy
	28-35

	Sposób montażu
	Szyna montowana do ściany

	Liczba przystanków
	2

	Drzwi szybowe
	3 szt. Drzwi wychylne, ręcznie otwierane, panoramiczne

	Rodzaj sterowania
	Przyciski sterowania góra dół, przycisk ALARM oraz STOP umieszczone na pokrywie platformy


	5. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – WYDZIAŁ WIMiI

	Typ dźwigu
	E07(HD)

	Lokalizacja dźwigu
	Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 73

	Rok budowy
	2015

	Typ napędu
	hydrauliczny

	Nr ewidencyjny
	N3004000246

	Nr fabryczny
	04963

	Rodzaj dźwigu
	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami

	Udźwig nominalny
	400 kg

	Wymiar platformy
	1400x1100 mm

	Prędkość dźwigu
	0,15 m/s

	Wysokość podnoszenia
	8 m

	Wymiar szybu
	1550mmx1655mm

	Wysokość nadszybia
	2300 mm

	Podszybie
	140 mm

	Dojścia
	3 przystanki

	Drzwi kabinowe 
	brak

	Drzwi szybowe
	3 szt. Drzwi wychylne, ręcznie otwierane, panoramiczne


	Rodzaj sterowania
	Przyciski sterujące wciśnięte przez cały czas jazdy


	6. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – WYDZIAŁ WIMiI

	Typ dźwigu
	Z napędem hydraulicznym

	Lokalizacja dźwigu
	Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 21

	Rok budowy
	2012

	Napęd
	Bezpośredni

	Nr ewidencyjny UDT
	N3104000789

	Nr fabryczny
	205/2012

	Rodzaj dźwigu
	Osobowy

	Udźwig nominalny
	630 kg

	Ilość osób
	8

	Prędkość dźwigu
	0,42 m/s

	Wysokość podnoszenia
	11,55 m

	Masa kabiny
	700 kg

	Lokalizacja maszynowni 
	dolne

	Liczba przystanków/ liczba drzwi szybowych
	4/4

	Sterownie
	W grupie zbiorcze góra/dół


	7. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

	Typ dźwigu
	Elektryczny

	Lokalizacja dźwigu
	Częstochowa, ul. Armii Krajowej 17

	Rok budowy
	2014

	Napęd
	Bezpośredni

	Nr ewidencyjny UDT
	N3104000847

	Nr fabryczny
	237/2014

	Rodzaj dźwigu
	Osobowy

	Udźwig nominalny
	1200 kg

	Ilość osób
	16

	Prędkość dźwigu
	1 m/s

	Wysokość podnoszenia
	17,51 m

	Masa kabiny
	 1100 kg

	Lokalizacja maszynowni 
	brak

	Liczba przystanków
	6

	Sterownie
	Zbiorcze dwukierunkowe


	8. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – WYDZIAŁ WIPiTM

	Typ dźwigu
	Z napędem elektrycznym

	Lokalizacja dźwigu
	Częstochowa, ul. Armii Krajowej 19

	Rok budowy
	2015

	Napęd
	linowy

	Nr ewidencyjny UDT
	N3104000871

	Nr fabryczny
	249/M/2015

	Rodzaj dźwigu
	Osobowy

	Udźwig nominalny
	1650 kg

	Ilość osób
	21

	Prędkość dźwigu
	1 m/s

	Wysokość podnoszenia
	17,51 m

	Masa kabiny
	1100 kg

	Masa przeciwwagi
	2225 kg

	Lokalizacja maszynowni 
	górne

	Liczba przystanków/ liczba drzwi szybowych
	6/6

	Sterownie
	Zbiorcze dwukierunkowe


	9. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – WYDZIAŁ WIPiTM

	Typ dźwigu
	MJE

	Lokalizacja dźwigu
	Częstochowa, ul. Armii Krajowej 19

	Rok budowy
	1976

	Napęd
	linowy

	Nr ewidencyjny UDT
	3104010488

	Nr fabryczny
	23878

	Rodzaj dźwigu
	Towarowo-osobowy

	Udźwig nominalny
	1600 kg

	Ilość osób
	20

	Prędkość dźwigu
	0,5 m/s

	Wysokość podnoszenia
	17,51 m

	Masa kabiny
	1300 kg

	Masa przeciwwagi
	2100 kg

	Lokalizacja maszynowni 
	górne

	Liczba przystanków/ liczba drzwi szybowych
	5/5

	Sterownie
	Przyciski wewnętrzne


	10. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – BIBLIOTEKA

	Typ dźwigu
	Elektryczny

	Lokalizacja dźwigu
	Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36

	Rok budowy
	2008

	Napęd
	GMV-GLB

	Nr fabryczny
	Z8269ELT

	Nr ewidencyjny UDT
	N3104000606

	Rodzaj dźwigu
	Osobowy

	Udźwig nominalny
	1025 KG

	Ilość osób
	13

	Prędkość dźwigu
	1 m/s

	Wysokość podnoszenia
	13,85

	Masa kabiny
	 381kg

	Masa drzwi
	75 kg

	Masa przeciwwagi
	1286 kg

	Lokalizacja maszynowni 
	W nadszybiu

	Liczba przystanków/drzwi szybowych
	10/10

	Sterownie
	Zbiorcze dwukierunkowe


	11. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – BIBLIOTEKA

	Typ dźwigu
	Elektryczny

	Lokalizacja dźwigu
	Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36

	Rok budowy
	1998 (modernizacja)

	Napęd
	GMV-GLB

	Nr ewidencyjny UDT
	N3104000472

	Nr fabryczny
	59750

	Rodzaj dźwigu
	Towarowy - mały

	Udźwig nominalny
	100 kg

	Prędkość dźwigu
	0,5 m/s

	Wysokość podnoszenia
	9,45 m

	Ciężar kabiny
	 100 kg

	Ciężar przeciwwagi
	149 kg

	Wymiary wewnętrzne kabiny
	600x750x800 mm

	Lokalizacja maszynowni 
	brak

	Liczba przystanków/drzwi szybowych
	4/4

	Rodzaj drzwi przystankowych
	gilotynowe

	Sterowanie
	Elektryczne, przyciskowe, zewnętrzne


	12. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – DS. HERKULES

	Typ dźwigu
	Elektryczny

	Lokalizacja dźwigu
	Częstochowa, ul. Sowińskiego 40/48

	Rok budowy
	2010

	Napęd
	linowy

	Nr ewidencyjny UDT
	N3104010710

	Nr fabryczny
	156/M/2010

	Rodzaj dźwigu
	Osobowy

	Udźwig nominalny
	450

	Ilość osób
	5

	Prędkość dźwigu
	1 m/s

	Wysokość podnoszenia
	28 m

	Masa kabiny
	520 kg

	Lokalizacja maszynowni 
	górna

	Liczba przystanków/ liczba drzwi szybowych
	11/11

	Sterownie
	Zbiorcze jednokierunkowe


	13. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – DS. HERKULES

	Typ dźwigu
	Elektryczny

	Lokalizacja dźwigu
	Częstochowa, ul. Sowińskiego 40/48

	Rok budowy
	2010

	Napęd
	linowy

	Nr ewidencyjny UDT
	N3104010711

	Nr fabryczny
	155/M/2010

	Rodzaj dźwigu
	Osobowy

	Udźwig nominalny
	450

	Ilość osób
	5

	Prędkość dźwigu
	1 m/s

	Wysokość podnoszenia
	28 m

	Masa kabiny
	520 kg

	Lokalizacja maszynowni 
	górna

	Liczba przystanków/ liczba drzwi szybowych
	11/11

	Sterownie
	Zbiorcze jednokierunkowe


	14. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – DS. HERKULES

	Typ dźwigu
	Elektryczny

	Lokalizacja dźwigu
	Częstochowa, ul. Sowińskiego 40/48

	Rok budowy
	2010

	Napęd
	linowy

	Nr ewidencyjny UDT
	N3104000717

	Nr fabryczny
	154/M/2010

	Rodzaj dźwigu
	Osobowy

	Udźwig nominalny
	450

	Ilość osób
	5

	Prędkość dźwigu
	1 m/s

	Wysokość podnoszenia
	28 m

	Masa kabiny
	520 kg

	Lokalizacja maszynowni 
	górna

	Liczba przystanków/ liczba drzwi szybowych
	11/11

	Sterownie
	Zbiorcze jednokierunkowe


	15. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – DS. MALUCH

	Typ dźwigu
	Elektryczny

	Lokalizacja dźwigu
	Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30

	Rok budowy
	2008

	Napęd
	linowy

	Nr ewidencyjny UDT
	N3104000604

	Nr fabryczny
	99/M/2008

	Rodzaj dźwigu
	Osobowy

	Udźwig nominalny
	450

	Ilość osób
	5

	Prędkość dźwigu
	1 m/s

	Wysokość podnoszenia
	28 m

	Masa kabiny
	520 kg

	Lokalizacja maszynowni 
	górna

	Liczba przystanków/ liczba drzwi szybowych
	11/11

	Sterownie
	Zbiorcze jednokierunkowe


	16. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – DS. MALUCH

	Typ dźwigu
	Elektryczny

	Lokalizacja dźwigu
	Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30

	Rok budowy
	2008

	Napęd
	linowy

	Nr ewidencyjny UDT
	N3104000608

	Nr fabryczny
	100/M/2008

	Rodzaj dźwigu
	Osobowy

	Udźwig nominalny
	450

	Ilość osób
	5

	Prędkość dźwigu
	1 m/s

	Wysokość podnoszenia
	28 m

	Masa kabiny
	520 kg

	Lokalizacja maszynowni 
	górna

	Liczba przystanków/ liczba drzwi szybowych
	11/11

	Sterownie
	Zbiorcze jednokierunkowe


	17. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – DS. MALUCH

	Typ dźwigu
	Elektryczny

	Lokalizacja dźwigu
	Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30

	Rok budowy
	2008

	Napęd
	linowy

	Nr ewidencyjny UDT
	N3104000609

	Nr fabryczny
	101/M/2008

	Rodzaj dźwigu
	Osobowy

	Udźwig nominalny
	450

	Ilość osób
	5

	Prędkość dźwigu
	1 m/s

	Wysokość podnoszenia
	28 m

	Masa kabiny
	520 kg

	Lokalizacja maszynowni 
	górna

	Liczba przystanków/ liczba drzwi szybowych
	11/11

	Sterownie
	Zbiorcze jednokierunkowe


	18. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – DS. MALUCH

	Typ dźwigu
	T100

	Lokalizacja dźwigu
	Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30

	Rok budowy
	2008

	Elementy nośne 
	6 rolek stalowych

	Nr ewidencyjny UDT
	N3004000087

	Nr fabryczny
	KL-00396

	Rodzaj dźwigu
	Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami

	Udźwig nominalny
	300 (1 osoba z wózkiem)

	Prędkość dźwigu
	0,06 m/s

	Wysokość podnoszenia
	0,635 m

	Masa platformy
	185 kg

	Wymiary platformy 
	1,0 m x 0,8 m

	Liczba przystanków
	2

	Sterownie
	24V, blokowane kluczykiem



	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl


