# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1	ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA	1

2	SPIS TREŚCI	2

3	OPIS TECHNICZNY	3

4	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	8

# SPIS TREŚCI

1	ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA	1

2	SPIS TREŚCI	2

3	OPIS TECHNICZNY	3

3.1	Przedmiot opracowania	3

3.2	Zakres opracowania	3

3.3	Podstawy opracowania	3

3.4	Zasilanie budynków	3

3.4.1	Główny wyłącznik pożarowy	3

3.5	Instalacja elektroenergetyczne	3

3.5.1	Uwagi ogólne	3

3.5.2	WLZ od rozdzielnicy TAR do WBE	3

3.5.3	WLZ od rozdzielnicy TBR do WBE	4

3.6	Układanie kabli w ziemi	4

3.6.1	Skrzyżowanie kabli z urządzeniami uzbrojenia podziemnego	5

3.7	Instalacja urządzeń technologicznych	5

3.7.1	Instalacja zasilania instalacji elektrozaczepu	5

3.8	Instalacja ochrony od porażeń	6

3.9	Ochrona przeciwprzepięciowa	6

3.10	Uwagi końcowe	6

4	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	8

4.1	Spis rysunków	8

# OPIS TECHNICZNY

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych ogrodzenia dziedzińców wewnętrznych Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8 w Poznaniu.

## Zakres opracowania

Celem opracowania jest doprowadzenie zasilania do projektowanych urządzeń instalacji klimatyzacji w wentylatorowi i na dachu budynku.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

- rozbudowy rozdzielnicy głównej segmentu „G” - rozdzielnica TAR

- budowy trasy kablowej od TAR do projektowanego ogrodzenia dziecińca

- instalacji zasilania elektrozaczepu rewersyjnego bramy ewakuacyjnej ogrodzenia dziedzińca „G”

- rozbudowy rozdzielnicy głównej segmentu „A” - rozdzielnica TBR

- budowy trasy kablowej od TBR do projektowanego ogrodzenia dziecińca

- instalacji zasilania elektrozaczepu rewersyjnego bramy ewakuacyjnej ogrodzenia dziedzińca „A”

## Podstawy opracowania

Projekt wykonano na podstawie:

- Plan sytuacyjny

- Rzuty architektoniczne

- Projekt ogrodzenia dziedzińców wewnętrznych Wydziału Chemii UAM

- Uzgodnienia międzybranżowe,

- Projekt wykonawczy branży elektrycznej z 05.2007r., autorstwa inż. Zbigniewa Niewiady

- Aktualnie obowiązujących norm, przepisów i warunków technicznych.

## Zasilanie budynków

Bez zmian. Projektowane ogrodzenie nie powoduje konieczności wzrostu mocy dla budynku.

### Główny wyłącznik pożarowy

Bez zmian.

## Instalacja elektroenergetyczne

### Uwagi ogólne

Przed montażem instalacji wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami.

Cała instalacja zasilania elektrozaczepów w systemie SELV. Wszystkie kable z żyłami miedzianymi o izolacji XLPE i powłoce uniepalnionej PVC, indeks tlenowy >29,  na napięcie 1kV np. YnKXS 4x2,5mm2.

Urządzenia wyposażyć w trwałe oznaczniki zgodnie z symboliką przyjętą w projekcie. Po wykonaniu instalacji wykonać sprawdzenia odbiorcze.

### WLZ od rozdzielnicy TAR do WBE

Zasilanie elektrozaczepu wyprowadzone będzie z sekcji ppoż wyprowadzonej sprzed wyłącznika PWP budynku rozdzielnicy rezerwowanej TAR. Rozdzielnica TAR zlokalizowana jest w pomieszczeniu 1.153 segmentu G. Z dobudowanego pola w rozdzielnicy TAR wyprowadzić wlz w kierunku projektowanego słupka, oznaczonego projektowo WBE. W słupku WBE zmontowany będzie przycisk wyzwalacza rewersyjnego elektrozaczepu bramy ewakuacyjnej projektowanego ogrodzenia.

Przewód wyprowadzić z pomieszczenia rozdzielnicy TAR w istniejącym przepuście kablowym SRS110, który jest wprowadzony do budynku w kanale kablowym.

Przepust kablowy po zamontowaniu kabla uszczelnić gazo-, wodo i pyłoszczelnie.

Szczegóły pokazano na rysunku E-01.

### WLZ od rozdzielnicy TBR do WBE

Zasilanie elektrozaczepu wyprowadzone będzie z sekcji ppoż wyprowadzonej sprzed wyłącznika PWP budynku rozdzielnicy rezerwowanej TBR. Rozdzielnica TBR zlokalizowana jest w pomieszczeniu 1.155 segmentu A. Z dobudowanego pola w rozdzielnicy TBR wyprowadzić wlz w kierunku projektowanego słupka, oznaczonego projektowo WBE. W słupku WBE zmontowany będzie przycisk wyzwalacza rewersyjnego elektrozaczepu bramy ewakuacyjnej projektowanego ogrodzenia.

Przewód wyprowadzić z pomieszczenia rozdzielnicy TBR w istniejącym przepuście kablowym SRS110, który jest wprowadzony do budynku w kanale kablowym.

Przepust kablowy po zamontowaniu kabla uszczelnić gazo-, wodo i pyłoszczelnie.

Szczegóły pokazano na rysunku E-01.

## Układanie kabli w ziemi

Przewody układać bezpośrednio w ziemi na głębokości:

-0,7 dla kabli nn,

Kabel należy układać na min. 10 centymetrowej warstwie piasku linią falistą z zapasem 3% w celu skompensowania ewentualnych ruchów ziemi, w temperaturze nie niższej niż -5C (pod warunkiem, iż temperatura żyły nie spadnie poniżej 0C).

Ułożone kable przysypać 25 cm warstwą piasku i przykryć folią plastykową grubości min. 0.5 mm koloru 
i niebieskiego dla kabli nn. Rów kablowy przysypywać piaskiem ubijanym warstwami co 20 cm.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasy pod kable winien wytyczyć geodeta.

W wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości jezdni, chodników itp., należy liczyć się z odchyleniami na planie. Dlatego przed przystąpieniem do prac ziemnych, należy wykonać próbne wykopy w celu określenia rzeczywistego przebiegu sieci. Dodatkowo należy dokonać identyfikacji kabli w zakresie kierunku zasilania.

Na całej trasie kable zaopatrzyć w opaski kablowe rozmieszczone min.co 10 m oraz przy zmianach kierunku trasy, przy rurach osłonowych oraz w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z uzbrojeniem podziemnym. Na opaskach należy umieścić znak właściciela, typ i przekrój kabla znak fazy oraz rok budowy.

Układanie linii kablowych wykonać zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004.

Sposoby rozwiązań skrzyżowań i zbliżeń kabli z uzbrojeniem podziemnym pokazano na załączonym rysunku.

Po zakończeniu układania kabli, trasy winny być zinwentaryzowane i odebrane przez służby nadzoru. Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnej używalności. Trasy projektowanych linii kablowych przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym.

Na skrzyżowaniach kabli z innymi mediami należy układać je w rurach ochronnych o średnicy 75mm.

Po zakończeniu prac ziemnych należy zostaną wykonane prace drogowe związane z ułożeniem nawierzchni dla projektowanej drogi.

W przypadku natrafienia na urządzenia infrastruktury podziemnej niezaznaczone na podkładzie geodezyjnym, należy bezzwłocznie wstrzymać prace i zawiadomić właściciela sieci.

Wykonawca robót zobowiązany jest do zawiadomienia właścicieli i użytkowników gruntów oraz urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia prac z wyprzedzeniem nie mniejszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem prac.

Trasę kabla winien wytyczyć uprawniony geodeta - również wykonane prace ziemne podlegają inwentaryzacji geodezyjnej.

Kable wzdłuż trasy zaopatrzyć w oznaczniki typu „ASTE” założone w miejscach zmiany przebiegu trasy i na trasie w odstępach, co 10mb. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy takie jak:

- symbol i numer linii,

- oznaczenia kabla wg normy,

- rok ułożenia kabla

Roboty kablowe wykonywać zgodnie z normą SEP-E-004.

UWAGA:

- Kable pod drogami i przejazdami układać w rurach osłonowych PCV typu SRS ułożonych minimum ~100 cm poniżej poziomu drogi.

- Lokalizację trasy projektowanych kabli nn powinien wykonać uprawniony geodeta.

- Teren po zakończeniu prac doprowadzić do stanu pierwotnego.

- Kable układać na głębokościach normatywnych z uwzględnieniem rzędnych projektowanych nawierzchni terenu.

- Projekt instalacji elektrycznych należy rozpatrywać wspólnie z rysunkami branżowymi.

- Odcinki projektowanych kabli w miejscach skrzyżowania i zbliżeń z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym układać w rurach ochronnych.

- W przypadku prowadzenia kabli zasilających wraz z bednarką, w rurze ochronnej prowadzić jedynie kable zasilające, bednarki nie należy osłaniać rurą ochronną.

- Przed rozpoczęciem prac dokonać domiarów.

- Kable układać w odstępach minimum równych średnicy kabli.

- Prace ziemne w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prowadzić ręcznie z zachowaniem wszelkiej ostrożności.

- Wszystkie urządzenia liniowe podlegają weryfikacji przy pomocy próbnych wykopów w celu zweryfikowania rozbieżności pomiędzy inwentaryzacją geodezyjną, a stanem faktycznym.

- W terenie mogą występować instalacje niepokazana ma mapie do celów projektowych.

- W przypadku natrafienia na urządzenia infrastruktury podziemnej niezaznaczone na podkładzie geodezyjnym, należy bezzwłocznie wstrzymać prace i zawiadomić właściciela sieci.

- Urządzenia niezinwentaryzowane a ujawnione w czasie prac, należy również przebudować, a sposób ich przebudowy każdorazowo uzgodnić z inwestorem.

- Podczas prac należy zapewnić obecność służb technicznych inwestora.

### Skrzyżowanie kabli z urządzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyżowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi należy stosować postanowienia normy PN-76/E-05125. Odległość pionowa między projektowanymi kablami niskiego napięcia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociągami podziemnymi powinna wynosić odpowiednio 0,25–0,50m.

W przypadku braku możliwości zachowania powyższych odległości, kabel w miejscach skrzyżowań należy prowadzić w osłonach rurowych o odpowiedniej średnicy ułożonych na całej długości skrzyżowania z zapasem, co najmniej po 0,50m w obie strony. Zaleca się prowadzenie kabli elektrycznych powyżej innych instalacji uzbrojenia terenu.

W zależności od warunków lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej głębokości uzbrojenia terenu, należy w miejscach skrzyżowań wykonać przekopy kontrolne.

## Instalacja urządzeń technologicznych

### Instalacja zasilania instalacji elektrozaczepu

Elektrozaczepy rewersyjne bram ewakuacyjnych ogrodzenia zasilane będą napięciem obniżonym SELV.

Zasilanie wyprowadzone będzie z sekcji ppoż rozdzielnic TER i TAR przewodem typu YnKXS 4x2,5mm2.

Ze słupków oznaczonych projektowo WBE, w których zamontować przycisk NC (normalnie zamknięty),

przycisk ewakuacyjny z obudową, natynkowy, obudowa koloru zielonego, IP44, temp. pracy -30°C...+70°C, 87,5 / 87,5 / 32mm. Słupek WBE wg. projektu branży architektonicznej.

Od słupka WBE do rewersyjnego elektrozaczepu NO doprowadzić zasilanie przewodem typu 
YnKXS 4x2,5mm2 w rurce typu ICTA 3422 25mm.

Schemat zasilania pokazano na schematach E-03.1 i E-03.2.

## Instalacja ochrony od porażeń

Na podstawie PN-IEC 6034-4-41 jako ochronę podstawową zastosowano izolację roboczą:

- przewodów oraz osłony przed dotykiem bezpośrednim.

- Jako ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim zastosowano:

- Obniżone napięcie robocze – 25V

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewni fabryczna izolacja przewodów i urządzeń. Izolacja wytrzymywać będzie długotrwałe obciążenia mechaniczne, wpływy chemiczne, elektryczne i termiczne występujące podczas eksploatacji. Części czynne aparatów i urządzeń osłonięte są obudowami zapewniającymi stopień ochrony co najmniej IP 44.

## Ochrona przeciwprzepięciowa

Bez zmian, istniejąca.

## Uwagi końcowe

- przed przystąpieniem do prac, wykonawca powinien przewidzieć wykonanie odpowiednich pomiarów sprawdzających i identyfikujących ewentualne inne nie zinwentaryzowane obwody lub odbiorniki energii.

- prace montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentów,

- po zakończeniu robót montażowych dokonać niezbędnych badań i pomiarów, a protokoły z ich wynikami przekazać użytkownikowi urządzeń w czasie odbioru ostatecznego,

- przy wykonywaniu robót należy, stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane),

- przed przystąpieniem do prac, wykonawca powinien przewidzieć wykonanie odpowiednich pomiarów sprawdzających i identyfikujących ewentualne inne nie zinwentaryzowane obwody lub odbiorniki energii,

- w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wszystkie prace ziemne należy wykonywać ręcznie,

- projekt obejmuje swym opracowaniem instalacje zinwentaryzowane w zasobach geodezyjnych i zinwentaryzowane podczas wizji lokalnej.

- po wykonaniu prac należy sprawdzić ich kompletność, a także czy zostały wykonane zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami i czy możliwa jest obsługa wszystkich urządzeń w celu konserwacji lub ewentualnej naprawy. Należy sprawdzić czystość instalacji oraz kompletność wszystkich wymaganych dokumentów:

- projekt powykonawczy,

- protokoły odbiorów częściowych;

-świadectwa i certyfikaty świadczące o dopuszczeniu urządzeń do stosowania w budownictwie oraz na znak bezpieczeństwa (obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów

–dopuszczeń, certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami;

- gwarancje;

- instrukcja obsługi, która zawiera wymagania dotyczące obsługi oraz wytyczne dotyczące zachowania założonych parametrów.

- w celu obiektywnego sprawdzenia zakończenia prac trzeba wykonać odpowiednie badania oraz kontrole.

Wszelkie znaczące zmiany w projekcie wynikające np. z podmiany urządzeń, zaistnienia problemów technicznych czy niejasności, należy uzgodnić z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego.

Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed sporządzeniem oferty na prace budowlane instalacyjne należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją: częścią rysunkową i opisową wszystkich branż oraz dokonać wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieżności lub niejasności należy się przed sporządzeniem oferty skontaktować z projektantem w celu ich wyeliminowania.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

## Spis rysunków

| Nr rys. | Temat | Liczba arkuszy |
| --- | --- | --- |
| E-01 | Trasy zasilania bram ewakuacyjnych | 1 |
| E-02 | Plan zasilania bram ewakuacyjnych - szczegóły | 1 |
| E-03.1 | Schemat blokowy zasilania WBE-segment A | 1 |
| E-03.1 | Schemat blokowy zasilania WBE-segment A | 1 |
| E-04.1 | Schemat fragmentu rozdzielnicy TAR -rozbudowa | 1 |
| E-04.2 | Schemat fragmentu rozdzielnicy TBR -rozbudowa | 1 |