# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1	ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA	1

1.	DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE	3

2	SPIS TREŚCI	9

3	OPIS TECHNICZNY	11

4	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	16

# DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

OŚWIADCZENIE

PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Oświadczam, iż projekt instalacji elektrycznych

dla inwestycji polegającej na opracowaniu projektu wykonawczego

Wymiana, podłączenie i uruchomienie elementów stacji uzdatniania wody zdemineralizowanej w budynku Wydziału Biologii

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6,

61-614 Poznań

został sporządzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

oświadczam, że PROJEKT został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz że jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

|  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PROJEKTANT: inż. Eugeniusz Greczka upr. 58/78/PW upr. do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznej |  |
| --- | --- | --- |

MAJ 2024

# SPIS TREŚCI

1	ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA	1

1.	DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE	3

2	SPIS TREŚCI	11

3	OPIS TECHNICZNY	13

3.1	Przedmiot opracowania	13

3.2	Zakres opracowania	13

3.3	Podstawy opracowania	13

3.4	Zasilanie	13

3.4.1	Główny wyłącznik pożarowy	13

3.5	Instalacja urządzeń technologicznych	13

3.5.1	Instalacja zasilania kompaktowego demineralizatora	13

3.5.2	Instalacja zasilania pomp obiegowych P2, P3 i P4	14

3.5.3	Instalacja zasilania sondy hydrostatycznej zbiornika	14

3.6	Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych	14

3.6.1	Szyny uziemiające i przewody wyrównawcze główne	14

3.6.2	Szyny uziemiające i połączenia wyrównawcze dodatkowe	14

3.7	Instalacja ochrony od porażeń	14

3.8	Ochrona przeciwprzepięciowa	15

3.9	Uwagi końcowe	16

4	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	17

4.1	Spis rysunków	17

# OPIS TECHNICZNY

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla wymiany, podłączenia i uruchomienia elementów stacji uzdatniania wody zdemineralizowanej w budynku Wydziału Biologii, zlokalizowanego przy ulicy Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu.

## Zakres opracowania

Celem opracowania jest dostosowanie istniejących instalacji do zakresu modernizacji..

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

- dobudowania ochronników przepięciowych – nowa szafka SOP

- rozbudowy rozdzielnicy sterowania SO

- nowego zasilania 230V kompaktowego demineralizatora wody (istniejące 400V)

- nowego zasilania 24 DCV projekt. hydrostatycznej sondy poziomu wody z zbiorniku

Sugerowane nazwy własne, producentów oraz typów zaprojektowanych urządzeń służą dokładnemu określeniu ich parametrów. Istnieje możliwość zastosowania rozwiązań zamiennych równoważnych pod względem technicznym. Wszelkie zmiany uzgodnić należy z projektantem i inwestorem.

## Podstawy opracowania

Projekt wykonano na podstawie:

- Schemat rozdzielnicy SO- projekt firmy MAVE - projektant inż. K. Krysiński - wrzesień 2005r

- Projekt technologiczny modernizacji SUW – branża sanitarna

- Uzgodnienia międzybranżowe,

- Inwentaryzacji

- Uzgodnień z inwestorem w zakresie miejsc wpięcia projektowanych urządzeń w istniejącą instalację

- Aktualnie obowiązujących norm, przepisów i warunków technicznych.

## Zasilanie

Bez zmian. Projektowana rozbudowa nie powoduje konieczności wzrostu mocy dla budynku.

### Główny wyłącznik pożarowy

Bez zmian.

## Instalacja urządzeń technologicznych

### Instalacja zasilania kompaktowego demineralizatora

Istniejąca stacja demineralizatora zasilana jest z gniazda 3-faz (400V).

Zaprojektowano dla nowej stacji demineralizacji zasilanie 1-faz, zakończone łącznikiem krzywkowym 0-1 2P 32A w obudowie hermetycznej min. IP65. Zasilanie wyprowadzić z szafki SO z projektowanego obwodu wyposażonego w RCD 2P 40A 30mA typ A oraz wyłącznika nadmiarowo-prądowego 1P B25A. Zasilanie od SO do projektowanego wyłącznika krzywkowego wykonać przewodem YDYżo 3x4mm2 400/750V układanym n/t na uchwytach.

Istniejące zasilanie 400V dla demontowanej stacji demineralizacji pozostawić bez zmian.

Urządzenia wyposażyć w trwałe oznaczniki zgodnie z symboliką przyjętą w projekcie. Po wykonaniu instalacji wykonać sprawdzania odbiorcze.

Przy podejściach do aparatury sterowniczej żyły kabli wyposażyć w oznaczniki numerowe.

Cała instalacja z odrębną żyłą żółtozieloną PE w systemie TN-S.  Wszystkie przewody instalacyjne z żyłami miedzianymi na napięcie 750V( kable na napięcie –1 kV).

Osprzęt elektryczny mocować do ścian w taki sposób by umożliwić łatwe ich mycie, konserwację.

Do metalowych obudów urządzeń technologicznych przyłączać zaciski PE urządzeń przewodami 
LgYżo 6mm2.

### Instalacja zasilania pomp obiegowych P2, P3 i P4

W szafce SO napędy trójfazowe pomp obiegowych P2. P3 i P4 zasilone są przez wyłączniki nadmiarowo-prądowe 3P C16A.

Istniejący sposób zabezpieczenia nie chroni napędów trójfazowych (napęd Grundfos MGE112MC2-28FT130-D1 - P=4,0kW, In 8,10-6,60A) przed zanikiem fazy, a prądy przeciążeniowe są niewłaściwie dobrane do mocy napędu.

W celu zabezpieczenia napędów pomp P2, P3 i P4 projektuje się:

- wymianę istniejącego zabezpieczenia obwodu 3F1 (wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C16A) na wyłącznik silnikowy 3Q1 (3P 6,3-10A)

- dodanie przekaźnika kontroli napięcia-nadzorczego (oznaczenie projektowe 3KU)

Przekaźniki kontroli napięcia mają za zadanie dodatkowe zabezpieczenie obwodów pomp w zakresie:

- pomiaru asymetrii oraz kierunku faz

- kontroli styków stycznika (sygnał STOP na napęd)

- regulacja progu asymetrii i czasu opóźnienia

### Instalacja zasilania sondy hydrostatycznej zbiornika

W zbiorniku wody demineralizowanej zaprojektowano zainstalowanie sondy hydrostatycznej. Sonda ma być zasilana napięciem DC od 16-36V. Dla zasilania sondy projektuje się wykorzystać istniejący zasilacz DC 24V umieszczony w szafce SO.

Z istniejącego zasilacza DC 24V projektuje się wyprowadzić przewód YDY 2x2,5mm2 400/750V w kierunku sondy. Przy zbiorniku projektuje się zastosować puszkę przyłączeniową:

- natynkowa

- hermetyczna z dławicami

- wymiary 82x82x55mm

Podłączenia sondy wykonać w projektowanej puszce.

UWAGA:

Sterowanie z sony zostanie doprowadzone do stacji demineralizacji. Ten zakres wykona dostawca stacji.

## Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych

### Szyny uziemiające i przewody wyrównawcze główne

Bez zmian.

### Szyny uziemiające i połączenia wyrównawcze dodatkowe

Do dodatkowych lokalnych szyn uziemiających należy przyłączyć:

- projektowaną stację demineralizacji

Połączenia te należy wykonać przewodem LgYżo (DYżo) 6mm2 i przyłączyć do najbliższych, lokalnych szyn uziemiających.

## Instalacja ochrony od porażeń

Na podstawie PN-IEC 6034-4-41 jako ochronę podstawową zastosowano izolację roboczą:

- przewodów oraz osłony przed dotykiem bezpośrednim.

- Jako ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim zastosowano:

- samoczynne wyłączenie napięcia w układzie sieci TN-S,

- połączenia wyrównawcze

W projektowanej instalacji przyjęto system sieciowy TN-S.

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewni fabryczna izolacja przewodów i urządzeń. Izolacja wytrzymywać będzie długotrwałe obciążenia mechaniczne, wpływy chemiczne, elektryczne i termiczne występujące podczas eksploatacji.

Ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) stanowić będą urządzenia ochronne powodujące samoczynne wyłączenie chronionego urządzenia spod napięcia w przypadku zwarcia między częścią czynną i częścią przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym tego obwodu, w czasie tak szybkim, żeby nie wystąpiły niebezpieczne dla człowieka skutki patofizjologiczne przy przepływie prądu rażenia. Dostępne części przewodzące połączone będą z przewodem ochronnym.

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i instalacji i urządzeń elektrycznych pracujących w układzie TN-S wykonać:

- połączenia wyrównawcze części przewodzących dostępnych

- połączenia wyrównawcze miejscowe (dla urządzeń zasilanych energią elektryczną)

- ochronę przed dotykiem bezpośrednim realizowaną przez izolowanie części czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony, co najmniej IP2X. Zastosować w obwodach zabezpieczenia przetężeniowe.

- ochronę przed dotykiem pośrednim realizować za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania.

Przewody ochronne powinny posiadać oznaczenia barwne zgodne z normą.

Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem zaprojektowano wyłączanie napięcia zasilania w układzie sieciowym TN-S.

## Ochrona przeciwprzepięciowa

Obecnie urządzenia zasilane z szafki SO są pozbawione ochrony przeciwprzepięciowej.

Projektuje się wykonanie ochronników przeciwprzepięciowych typ 1 kombinowany. Projektuje się umieścić ochronniki przed szafką SO, w osobnej obudowie – projektowane oznaczenie SOP.

Ochronę przeciwprzepięciową wykonać przy wykorzystaniu ograniczników przepięć zgodnych z PN-EN 61643-11:2013 (potwierdzone certyfikatem KEMA, DEKRA, UL, VDE, VdS i deklaracją zgodności CE). Stosowane ograniczniki muszą zapewniać koordynację energetyczną wg PN-EN 62305-4 z zastosowanymi SPD.

Stosować w strefie LPZ1 ochronnik przepięciowy o następujących parametrach:

- technologia iskiernikowa

- napięcie znamionowe 230/400V (50Hz)

- Uc 264V

- prąd udarowy Iimp (10/350µs) – 25kA na każdy przewód roboczy

- zdolność gaszenia prądu następczego 50kAeff

- typ 1 kombinowany

- Up maks 1,5kV

- TOV 440V/120min

Ochrona przeciwprzepięciowa została zaprojektowana przy wykorzystaniu ograniczników przepięć TNS (4-biegunowy, modułowy, ogranicznik przepięć typu 1 kombinowany, zgodny z PN-EN 61643-11. Bezpośrednia koordynacja z SPD typu 2, typu 3 i z urządzeniem końcowym. Wyposażony w bezwydmuchowy iskiernik, Napięciowy poziom ochrony: ≤ 1,5kV. Prąd udarowy (10/350 μs): 100kA. Zdolność gaszenia prądu następczego AC: 50kAeff. Przy spodziewanym prądzie zwarcia do 100kAe). Będzie on zamontowany na każdej z faz i przewodzie neutralnym w szafce SOP na zasilaniu rozdzielnicy SO.

Szafkę SOP zamontować w obudowie metalowej o następujących parametrach:

- klasa korozyjności C2,

- IP65,

- IK10,

- korpus monoblok,

- z drzwiami wyposażonymi w zamek patentowy,

- wymiary 400x300x150mm.

Szafkę umieścić nad SO (lewy górny narożnik).

## Uwagi końcowe

- przed przystąpieniem do prac, wykonawca powinien przewidzieć wykonanie odpowiednich pomiarów sprawdzających i identyfikujących ewentualne inne nie zinwentaryzowane obwody lub odbiorniki energii.

- prace montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentów,

- należy wykonać połączenia wyrównawcze, które powinny obejmować wszystkie części przewodzące urządzeń stałych (tj. części przewodzące dostępne i obce), a także przewody ochronne wszystkich urządzeń, w tym gniazd wtyczkowych,

- zastosowane ochronniki przepięciowe muszą być zgodne z PN-EN 61643-11 i być skoordynowane zgodnie PN EN 62305-4.

- po zakończeniu robót montażowych dokonać niezbędnych badań i pomiarów, a protokoły z ich wynikami przekazać użytkownikowi urządzeń w czasie odbioru ostatecznego,

- przy wykonywaniu robót należy, stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane),

- przed przystąpieniem do prac, wykonawca powinien przewidzieć wykonanie odpowiednich pomiarów sprawdzających i identyfikujących ewentualne inne nie zinwentaryzowane obwody lub odbiorniki energii,

- po wykonaniu prac należy sprawdzić ich kompletność, a także czy zostały wykonane zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami i czy możliwa jest obsługa wszystkich urządzeń w celu konserwacji lub ewentualnej naprawy. Należy sprawdzić czystość instalacji oraz kompletność wszystkich wymaganych dokumentów:

- projekt powykonawczy,

- protokoły odbiorów częściowych;

-świadectwa i certyfikaty świadczące o dopuszczeniu urządzeń do stosowania w budownictwie oraz na znak bezpieczeństwa (obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów

–dopuszczeń, certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami;

- gwarancje;

- instrukcja obsługi, która zawiera wymagania dotyczące obsługi oraz wytyczne dotyczące zachowania założonych parametrów.

- w celu obiektywnego sprawdzenia zakończenia prac trzeba wykonać odpowiednie badania oraz kontrole.

Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed sporządzeniem oferty na prace budowlane instalacyjne należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją: częścią rysunkową i opisową wszystkich branż oraz dokonać wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieżności lub niejasności należy się przed sporządzeniem oferty skontaktować z projektantem w celu ich wyeliminowania.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

## Spis rysunków

| Nr rys. | Temat | Liczba arkuszy |
| --- | --- | --- |
| E-01 | Plan instalacji – przyziemie, parter i piętro | 1 |
| E-02 | Schemat blokowy zasilania | 1 |
| E-03 | Schemat SO rozbudowa | 1 |
| E-04 | Schemat automatyki szafka SO Pompa podnosząca ciśnienie P1 | 1 |
| E-05 | Schemat automatyki szafka SO Pompa obiegowa P2 - pętla nr 1 | 1 |
| E-06 | Schemat automatyki szafka SO Pompa obiegowa P3 - pętla nr 2 | 1 |
| E-07 | Schemat automatyki szafka SO Pompa obiegowa P4 - pętla nr 3 | 1 |
| E-08 | Schemat automatyki szafka SO Semptron - sygnały sterujące | 1 |
| E-09 | Schemat automatyki szafka SO Sterowanie zaworów | 1 |
| E-10 | Schemat automatyki szafka SO Uzupełnianie wody oczyszczonej - sterowanie | 1 |
| E-11 | Schemat automatyki szafka SO Sygnalizatory poziomu w zbiorniku wody oczyszczonej | 1 |
| E-12 | Schemat automatyki szafka SO Sygnalizacja braku zasilnia pomp dozujących | 1 |