| ul. Miętowa 3/2 63-000 Środa Wielkopolska tel. 660-670-813 www.grprojekt.pl |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etap projektu | PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| Branża | INSTALACJE SANITARNE |  |  |
| Nazwa inwestycji | Wymiana, podłączenie i uruchomienie elementów stacji uzdatniania wody zdemineralizowanej w budynku Wydziału Biologii |  |  |
| Adres inwestycji | Budynek Collegium Biologicum ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań |  |  |
| Inwestor | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań |  |  |
|  | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| Projektował | mgr inż. Grzegorz Rytter | WKP/0405/PWOS/17 |  |

Poznań 2024r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	4

1.1 Podstawa opracowania	4

1.2 Cel i zakres opracowania	4

2. Założenia techniczne	5

2.1 Parametry wody surowej / zasilającej.	5

2.2. Wymagane parametry jakościowe wody oczyszczonej	6

2.3 Bilans ilościowy wody oczyszczonej	6

3. Opis rozwiązań technicznych	7

3.1 Ogólny opis zadania.	7

3.2 Uzdatnianie wstępne.	7

3.2.1 Układ podnoszący ciśnienie.	7

3.2.2 Filtr wstępny.	8

3.2.3 Zawór antyskażeniowy.	8

3.2.4 Filtry węglowe.	8

3.2.5 Filtr ochronny.	9

3.2.6 Zmiękczacz	9

3.2.7 Automatyczna kontrola twardości.	10

3.2.8 Stacja dozująca NaOH.	16

3.2.9 Sterylizator UV	17

3.2.10 Punkty poboru prób / spust ciepłej wody.	17

3.2.11 Połączenia rurowe stacji uzdatniania wstępnego.	17

3.3 Kompaktowe urządzenie do demineralizacji wody	18

3.4 System dystrybucji wody oczyszczonej.	24

3.4.1 Opis ogólny.	24

3.4.2 Zbiornik wody oczyszczonej.	27

3.4.3 Pompy wody oczyszczonej.	30

3.4.4 Sterylizatory UV	31

3.4.5 Rurociągi pętli - procedura montażu i spawania.	32

3.4.6 Punkty poboru wody oczyszczonej.	35

3.4.7 Urządzenia pomiarowe w pętli wody oczyszczonej.	35

3.5 Sterowanie.	35

3.6 Montaż nowych zaworów zwrotnych i odcinających	37

4. Wytyczne branżowe.	37

4.1 Wytyczne dla branży budowlanej	37

4.2 Wytyczne dla branży elektrycznej.	38

4.3 Wytyczne dla branży sanitarnej.	38

5. Ochrona przeciwpożarowa	38

6. Uwagi końcowe	38

7. Zestawienie materiałów	39

8. Kopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do izby	40

9. Część rysunkowa	43

#### 9.1. Schemat wykonawczy SUW						rys. IS-01

#### 9.2. Rzut i przekroje SUW							rys. IS-02

# 1. Wstęp

## 1.1 Podstawa opracowania

Projekt technologiczny dotyczy modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody która działa na terenie Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w budynku Collegium Biologicum. Stacja ze względu na swój wiek (2003r.) oraz dużą eksploatacje, na dzień dzisiejszy nie spełnia wymogów jakość uzdatnionej wody. W związku z tym konieczna jest modernizacja stacji polegająca głównie na wymianie istniejących komponentów na nowe oraz zmodernizowaniu instalacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych przetargiem zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

## 1.2 Cel i zakres opracowania

Poniższy opis przedstawia charakterystykę całej stacji uzdatniania wody oraz wymagania dotyczące wymiany, podłączenia i uruchomienia jej elementów w budynku Wydziału Biologii. Celem opisu jest dostosowanie nowych i modernizowanych komponentów do wymagane technologii oraz uzyskania odpowiedniej jakości wody.

W poniższej tabeli wyszczególniono wszystkie urządzenia lub elementy instalacji SUW które należy wymienić lub zmodernizować.

Sugerowane nazwy własne, producentów oraz typów zaprojektowanych urządzeń służą dokładnemu określeniu ich parametrów. Istnieje możliwość zastosowania rozwiązań zamiennych równoważnych pod względem technicznym. Wszelkie zmiany uzgodnić należy z projektantem i inwestorem.

| Lp. | Symbol na schemacie | Opis modernizacji: | Powód modernizacji | Proponowane urządzenie / rozwiązanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | QE1 opis pkt.3.2.7 | Wymiana na nowe istniejącego urządzenie do automatycznej kontroli twardości szczątkowej wody w celu kontroli jakości działania istniejącej stacji zmiękczania wody. Sygnał o awarii (wykryciu wody twardej) widoczny na istniejącej szafie sterowania. | Istniejące urządzenie nie działa, jest odłączone od pracy. Brak alarmu o wodzie twardej trafiającej na urządzenie RO/EDI. | Testomat 2000 lub równoważne |
| 2. | EZS1, EZS2 opis pkt.3.2.10 | Montaż dwóch automatycznych punktów spustowych do wody po zmiękczaczu oraz po urządzeniu RO/EDI. Punkty spustowe będą posiadały zamontowane zawory elektromagnetyczne podłączone do sterownika czasowego w szafie zasilania. Możliwość ręcznej nastawy czasów poprzez obsługę SUW. UWAGA! Montaż elektrozaworów spustowych może być zrealizowany w istniejących spustach wody lub kranikach probierczych. | Wysoka temperatura panująca w pomieszczeniu SUW ogrzewa wodę uzdatnioną. Ciepła woda wywołuje alarm na urządzeniu RO/EDI. Rozwiązaniem jest czasowy (ok. 1 min) zrzut wody ciepłej do kanalizacji. | 2 x elektrozawór DN15 z wyłącznikiem czasowym |
| 3. | SL1 opis Pkt.3.3 | Wymiana kompaktowego urządzenia do demineralizacji wody ( system odwróconej osmozy i elektrodejonizacji) o wydajności 600-800 l/h. | Istniejące urządzenie nie działa poprawnie, musi zostać wymienione ze względu na swój stan zużycia. | Septron Line BWT lub równoważne |
| 4. | FI2, FI3, FI4 opis pkt.3.4.1 | Wymiana istniejących trzech sztuk przepływomierzy Krohne H250 na nowe modele | Przepływomierze należy wymienić na nowsze, jeden z istniejących jest zapusty. | Krohne H250 lub równoważne |
| 5. | LT1 opis pkt.3.4.2 | Montaż hydrostatycznej sondy poziomu w zbiorniku wody czystej ZW1 podpiętej do szafy zasilającej i kompaktowego urządzenia do demineralizacji. | Zabezpieczenie przed przelaniem zbiornika, informacja o zaprzestaniu pracy dla jednostki RO/EDI. Informacja o stanie napełnienia zbiornika w % i litrach | Aplisens SG25 lub równoważna |
| 6. | UV2, UV3, UV4 opis pkt.3.4.4 | Wymiana komponentów eksploatacyjnych (np. żarniki, uszczelki) w istniejących lampach UV do dezynfekcji wody. | Zużycie materiałów eksploatacyjnych | Bewades 240W80/22P lub równoważne |
| 7. | BP1, BP2 opis pkt.3.4.4 | Wykonania by-passów awaryjnych na instalacji wody zdemineralizowanej przed odcinkami lamp UV2, UV3, UV4. | Zabezpieczenie umożliwiające przekierowanie wody w wypadku awarii pomp P2,P3,P4 | - |
| 8. | BP3 opis pkt.3.4.1 | Wykonanie pętli parter + piwnica umożliwiającej zasilanie dodatkowych urządzeń na kondygnacji piwnicy z pętli parteru wraz z zaworem probierczym / odwodnieniowym oraz wyjściem rurociągu na korytarz sąsiadujący | Wykonanie pętli umożliwi zasilenie w przyszłości nowych urządzeń w piwnicy. Zawór odwodnieniowy potrzebny do odpuszczenia zastałej wody lub ewentualnego pobrania próbki wody powracającej z pętli. | - |

# 2. Założenia techniczne

## 2.1 Parametry wody surowej / zasilającej.

Woda zasilająca stację uzdatniania znajdującą się w budynku Collegium Biologicum ul. Uniwersytetu Poznańskiego pochodzi z poznańskich wodociągów Aquanet S.A.

JAKOŚĆ WODY DO PICIA ZE STACJI UZDATNIANIA AQUANET S.A. W ODNIESIENIU DO PRZEPISÓW POLSKICH I UNII EUROPEJSKIEJ (wartości średnie podstawowych parametrów).

* nie więcej niż 30 mg/l, jeżeli stężenie siarczanów  jest równe lub większe od  250 mg/l; przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych

** wartość zalecana ze względów zdrowotnych

*** suma następujących trihalometanów : trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan (bromoform).

**** suma następujących trihalometanów : chloroform, trójchlorometan, bromoform, dibromochlorometan, bromodichlorometan.

Na podstawie wyników badań stwierdza się, że woda wodociągowa produkowana na Stacjach Uzdatniania Wody AQUANET S.A. spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

## 2.2. Wymagane parametry jakościowe wody oczyszczonej

Produkowana w stacji uzdatniania woda powinna spełnić wymogi stawiane wodzie oczyszczonej wg USP24 tj.:

| TOC | < 500 ppb |
| --- | --- |
| Przewodność wody w 20 st.C | < 1,3 µs/cm |
| Ogólna liczba bakterii w 1ml | < 100 cfu/ml |

## 2.3 Bilans ilościowy wody oczyszczonej

Instalację zwymiarowano na podstawie danych na temat zapotrzebowania na wodę przedstawionych w projekcie technologicznym obiektu, które określono na 4088 dm3 na dobę, oraz ustaleń z inwestorem.

Istniejąca stację uzdatniania wody dobrana została na wydajność:  370 dm3/h = 8 880 dm3/d

Nowa stacją demineralizacji wody powinna być dobrana na wydajność:

600-800 dm3/h = 14 400 – 19 200 m3/d

Celem zrównoważenia nierównomierności w rozbiorze wody zamontowany jest zbiornik buforowy o objętości czynnej ok. 3000 dm3. Pompy w pętlach dobrano w sposób umożliwiający pobór wody z chwilową wydajnością maksymalną ok. 2,2 dm3/s z każdej z trzech pętli dystrybucyjnych.

# 3. Opis rozwiązań technicznych

## 3.1 Ogólny opis zadania.

Instalacja składa się z dwóch systemów: produkcji oraz dystrybucji wody oczyszczonej.

W skład systemu produkcji wody oczyszczonej wchodzi instalacja do uzdatniania wstępnego wody oraz kompaktowe urządzenie do demineralizacji wody (SL1), którego główne elementy to: odwrócona osmoza (RO1), doczyszczający filtr jonitowy oraz moduł elektrodejonizacja (EDI1).

W skład sytemu dystrybucji wody oczyszczonej wchodzi zbiornik magazynowy (ZW1) oraz trzy pętle dystrybucyjne. Każda pętla wyposażona jest w pompę (P2,P3,P4) oraz sterylizator UV (UV2,UV3,UV4).

## 3.2 Uzdatnianie wstępne.

W skład układu uzdatniania wstępnego, poprzedzającego jednostkę RO/EDI wchodzą:

- układ podnoszący ciśnienie z pompą P1

- filtr wstępny F1

- zawór antyskażeniowy ZA1

- filtry węglowe F2.1 i F2.2

- filtr ochronny F2

- zmiękczacz ZJ1.1 i ZJ1.2

- urządzenie do kontroli twardości wody QE1

- stacja dozująca NaOH SD1

- sterylizator UV UV1

- orurowanie z PVC, armatura i instrumenty AKP wg schematu technologicznego oraz listy komponentów

### 3.2.1 Układ podnoszący ciśnienie.

Zadaniem układu podnoszącego ciśnienie P1 jest zapewnienie wymaganego ciśnienia w instalacji produkcji wody oczyszczonej niezależnie od wahań ciśnienia wody surowej. Główne elementy układu podnoszącego ciśnienie to pompa P1 oraz zbiornik przeponowy ZP1, którego zadaniem jest buforowanie niewielkich ilości wody celem zapewnienia płynności pracy układu.

Dane techniczne pompy P1:

| Typ | CRNE 3-7 |
| --- | --- |
| Producent | Grundfos |
| Wydajność | 0,7-2,3 m3/h |
| Wysokość podnoszenia | 0,5-3,0 bar |
| Moc silnika | 0,55 kW |

Pompa P1 wyposażona jest w zintegrowaną przetwornicę częstotliwości. Regulacja obrotów silnika pompy przez przetwornicę przebiega w zależności od ciśnienia na króćcu tłocznym pompy, które mierzone jest czujnikiem ciśnienia M.

### 3.2.2 Filtr wstępny.

Filtr wstępny F1 zaprojektowano celem ochrony zainstalowanych dalej urządzeń przed zanieczyszczeniami mechanicznymi, które mogą znajdować się w wodzie wodociągowej w wyniku wtórnego jej zanieczyszczenia, głównie przez produkty korozji.

Dane techniczne filtra FI:

| Typ | Infinity 1" |
| --- | --- |
| Producent | BWT |
| Skuteczność filtracji | 90/100 μm |
| Wydajność maksymalna | 4,5 m3/h |
| Strata ciśnienia przy wydajności max | 0,2 bar |
| Max temperatura wody I otoczenia | 30/40 st.C |
| Zużycie wody na 1 cykl płukania | 10 dm3 |

Dla filtra F1 przewidziano wykonywanie okresowego płukania wstecznego. Płukanie inicjowane jest w określonych odstępach czasowych zaprogramowanych w sterowniku urządzenia. Wymaganą częstotliwość płukania filtrów została określona podczas rozruchu na podstawie pomiarów spadku ciśnienia na filtrze poprzez odczyt z manometrów zamontowany przed i za filtrem. Proces płukania wstecznego filtra nie powoduje przerw w dostawie wody, bowiem podczas płukania 90% powierzchni filtracyjnej pozostaje w pracy.

### 3.2.3 Zawór antyskażeniowy.

Zadaniem zaworu antyskażeniowego ZA1 jest ochrona sieci wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem. Konieczność montażu zaworu antyskażeniowego wymagana jest przepisami Sanepidu.

Dane techniczne zaworu ZA1:

| Typ: | Multimat DN25 |
| --- | --- |
| Producent: | BWT |
| Ciśnienie nominalne PN | 10 bar |
| Przepływ nominalny | 2,52 m3/h |
| Średnica przyłącza | DN25 |
| Spadek ciśnienia | 0,73 bar |

### 3.2.4 Filtry węglowe.

Zadaniem filtrów węglowych F2.1 i F2.2 jest usuwanie chloru i jego związków z wody wodociągowej. Zabieg ten jest konieczny ponieważ chlor działa niszcząco na membrany odwróconej osmozy.

Dane techniczne filtrów F2 i F3:

| Typ | IWO 100/CC |
| --- | --- |
| Producent | Pentair / Autotrol |  |
| Typ zaworu sterującego | 263 Logix |
| Wydajność nominalna | 0,7 m3/h |
| Wydajność maksymalna | 1,3 m3/h |
| Średnica przyłącz | DN25 |
| Średnica zbiornika | 254 mm |
| Przepływ przy płukaniu max | 1,6 m3/h |
| Max temperatura wody / otoczenia | 30/40 st.C |
| Zużycie wody na 1 cykl płukania | 0,8 m3 |

Filtry węglowe wymagają okresowego płukania wstecznego. W związku z tym przewidziano dwa filtry połączone w układzie równoległym, co zapewnia ciągłą produkcję wody filtrowanej także podczas płukania jednego z filtrów. Proces płukania filtra inicjowany i sterowany jest lokalnie przez zainstalowane na każdym z filtrów zawory sterujące. Częstotliwość płukania może być ustawiana w zakresie 1-7 dni. Wymaganą częstotliwość płukania filtrów należy określić podczas rozruchu na podstawie pomiarów spadku ciśnienia na filtrach.

### 3.2.5 Filtr ochronny.

Zadaniem filtra ochronnego F4 jest dodatkowe zabezpieczenie zainstalowanych dalej urządzeń przed zanieczyszczeniami ciałami stałymi.

Dane techniczne filtra F4:

| Typ | Europafilter |
| --- | --- |
| Producent | BWT |
| Skuteczność filtracji | 90 |
| Wydajność maksymalna | 3,5 m3/h |
| Strata ciśnienia przy wydajności max | 0,2 bar |
| Max temperatura wody / otoczenia | 30/40 st.C |

Filtr F4 zawiera wkłady filtracyjne, które należy wymieniać okresowo w zależności od spadku ciśnienia na filtrze, lecz nie rzadziej niż co kilka miesięcy.

### 3.2.6 Zmiękczacz

Zadaniem zmiękczacza (ZJ1.1, ZJ1.2) jest usunięcie twardości z wody w procesie wymiany jonowej, w którym jony wapnia i magnezu wymieniane są na jony sodu.

Dane techniczne zmiękczacza ZM1:

| Typ | TWIN 35 |
| --- | --- |
| Producent | Pentair / Autotrol |
| Typ zaworu sterującego | 255 Logix |
| Przepływ nominalny | 2,0 m3/h |
| Pojemność jonowymienna 1 kolumny | 100 m3 x on |
| Zużycie soli na 1 regenerację | 5,0 kg |
| średnica przyłącza | DN 25 |
| Ilość żywicy w jednej kolumnie | 35 dm3 |

Urządzenie składa się z dwóch kolumn wypełnionych żywicą jonowymienną silnie kwaśną, zbiornika solanki oraz zaworu sterującego (głowicy). Kolumny jonowymienne pracują naprzemiennie tzn. jedna produkuje wodę a druga jest regenerowana lub znajduje się w stanie oczekiwania. Regeneracja odbywa się po wyczerpaniu zdolności jonowymiennej żywicy automatycznie, przy użyciu nasyconego roztworu solanki (NaCl).

### 3.2.7 Automatyczna kontrola twardości.

Prawidłowość pracy zmiękczacza ZJ1.1 i ZJ1.2 kontrolowana jest poprzez pomiar twardości resztkowej w wodzie zmiękczonej. Zaprojektowano automatyczny pomiar ciągły ponieważ całkowite zmiękczenie wody jest warunkiem bezawaryjnej pracy zainstalowanego dalej urządzenia do demineralizacji wody.

MODERNIZACJA

Istniejące urządzenie do automatycznego pomiary twardości szczątkowej Testomat 2000 należy wymienić na nowe lub równoważne, spełniając poniższe wymogi.

Wymagane parametry pracy urządzenia:

- pomiar twardości całkowitej, ogólnej, węglanowej, wartości –m (kwasowości) lub zasadowości p w wodzie zmiękczonej

- programowalna skala pomiarowa st. niemieckie (dH), st. francuskie (f), ppm CaCo3, mmol/l

- język menu: polski

- sterowanie pomiarami:

- czasowo – analizy wykonywane w odstępach czasowych 0- 99 min.

- objętościowo – pomiary wykonywane po przepływie zaprogramowanej ilości wody

- dynamicznie – w zależności od stanu wyczerpania złoża

- z zewnątrz przez zewnętrzny sterownik

- możliwość ustawienia reakcji urządzenia na przekroczenie dwóch, programowalnych górnych wartości granicznych wraz z programowaniem sposobu i czasu reakcji na stykach bez potencjałowych

- wyświetlacz czteroliniowy z możliwością uzyskania informacji o ostatnim wyniku analizy, zaprogramowanych parametrów, historii usterek

- funkcja umożliwiająca pracę bez nadzoru od 24 do 120 godzin

- ciśnienie robocze 0,1 – 8 bar

- temperatura wody 10 – 40 ˚C

- temperatura otoczenia 10 – 40 ˚C

- maksymalna zawartość w wodzie badanej:

- wolnego CO2 – 80 mg/l

- miedzi 0,1 mg/l

- aluminium 0,1 mg/l

- zasilanie elektryczne 230V

- stopień ochrony  IP 65

- dostarczone urządzenie automatycznej kontroli twardości musi współpracować z istniejącymi instalacjami hydraulicznymi, elektrycznymi, automatyki i sterowania.

- możliwość wpięcia do systemu BMS

KARTA KATALOGOWA PROPONOWANEGO URZĄDZENIA

### 3.2.8 Stacja dozująca NaOH.

Stację dozującą SD1 środek NaOH, zaprojektowano z uwagi na podwyższoną zawartość wolnego dwutlenku węgla w wodzie surowej. Urządzenie do demineralizacji toleruje dwutlenek węgla w ilości maksymalnej do 20 mg/!. Analiza wody surowej wykazała zawartość wolnego C02 w wodzie surowej w ilości 18.62 mgli. Istnieje zatem niebezpieczeństwo przekroczenia dopuszczalnej granicy. Ług sodowy należy dozować do wody zmiękczonej celem związania wolnego dwutlenku węgla tylko podczas pracy demineralizatora. Dawkę ługu należy ustalić podczas rozruchu.

Dane techniczne stacji dozującej SDI :

| Typ | Medomat FP60 |
| --- | --- |
| Producent | BWT |
| Wydajność dozowania | 6,0 l/h |
| Pojemność zbiornika | 60 dm3 |
| Średnica zbiornika | 450 mm |

Urządzenie składa się z pompy dozującej zabudowanej na zbiorniku z PE. Zbiornik wyposażony jest w czujnik niskiego poziomu płynu.

### 3.2.9 Sterylizator UV

Zadaniem sterylizatora UV1 jest kontrola mikrobiologiczna wody zasilającej urządzenie do demineralizacji.

Dane techniczne sterylizatora UV1:

| Typ | Bewades UV 30 |
| --- | --- |
| Producent | BWT |
| Przepływ nominalny | 2,6 m3/h |
| Ilość promienników | 1 |
| Moc promiennika | 30 W |

### 3.2.10 Punkty poboru prób / spust ciepłej wody.

Celem umożliwienia kontroli prawidłowości pracy układu uzdatniania wstępnego przed i za każdym urządzeniem technologicznym zaprojektowano punkty poboru prób. Do poboru prób zamontowano zawory kulowe wyposażone w końcówki do węża w wykonaniu z PVC.

MODERNIZACJA

Ze względu na wysoką temperaturę panującą w pomieszczeniu, woda stojąca w rurociągach nagrzewa się gdy nie ma jej poboru. Urządzenie RO/EDI nie może być zasilane ciepła wodą dlatego w celu uniknięcia alarmu należy w określonym czasie odpuszczać do kanalizacji przez ok. 1 min wodę nagrzaną. W tym celu należy zamontować dwa odejścia z rurociągów z zaworami elektromagnetycznymi EZS1, EZS2 które będą załączane czasowo z szafy sterowania. Czasy te będą nastawiane przez obsługę SUW. UWAGA! Elektrozawory spustowe mogę być zamontowane na istniejących odejściach.

### 3.2.11 Połączenia rurowe stacji uzdatniania wstępnego.

Połączenia rurowe od wlotu wody surowej do wlotu do urządzenia do demineralizacji wody wykonano z rur i kształtek PVC łączonych poprzez klejenie klejem agresywnym.

## 3.3 Kompaktowe urządzenie do demineralizacji wody

MODERNIZACJA

Istniejące urządzenie kompaktowe SEPTRON LINE SL1 służące do demineralizacji wody należy wymienić na nowe lub inne równoważne. Warunkiem podstawowym jest utrzymanie takiej samej jakości wody uzdatnionej oraz wydajności rzędu 600 l/h do 800 l/h.

Elementy wchodzące w skład urządzenia:

- filtr wstępny,

- pompa wysokiego ciśnienia

- odwrócona osmoza

- filtr jonitowy doczyszczający

- filtr dokładny

- pomiar twardości resztkowej

- elektrodejonizacja

- armatura i aparatura AKP (w tym pomiar przewodnictwa elektrycznego diluatu)

- elektroniczny zawór regulacji koncentratu umożliwiający zmianę wartości WCF z pozycji wyświetlacza

- sterownik elektroniczny z graficzną wizualizacją wszystkich procesów.

Wszystkie wymienione powyżej elementy zabudowane fabrycznie w obudowie kompaktowej.

Moduły elektrodejonizacji muszą być spiralnie zwijane, nie dopuszcza się stosowania modułów płytowych, które z uwagi na swą konstrukcję (tzw. Martwe przestrzenie), wykonanie materiałowe i sposób wykonania uszczelnień nie powinny być stosowane do produkcji wody oczyszczonej.

Wszystkie elementy urządzenia pozostające w kontakcie z diluatem (wodą oczyszczoną) wykonane z tworzywa PVDF o gładkości powierzchni <0,8µm.

Urządzenie do współpracy ze zbiornikiem wody oczyszczonej.

Parametry urządzenia:

- wydajność: 600 - 800 l/h,

- woda oczyszczona:

- przewodność (przy 20˚C): <4,3 µS/cm,

- TOC: <500 ppb C,

- SiO2: <5 mg/m3,

- ogólna liczba bakterii: <100 CFU/ml,

- bakterie patogeniczne: brak,

- maksymalne zasolenie wody zasilającej: 500 g/m3,

- max. temperatura wody zasilającej: 25˚C,

- stopień odsalania: 99,5%,

- ciśnienie wody: zasilanie min/max: 4 - 6 bar; diluat 1 bar,

- SDI (15 min) <3,

- programowalne płukanie interwałowe,

- programowalny minimalny czas pracy,

- program chemicznej sanityzacji/czyszczenia stacji wytwarzania,

- pomiar przewodności wody zasilającej, permeatu, koncentratu EDI oraz diluatu,

- historia zapisu zdarzeń alarmowych,

- możliwość rozbudowy urządzenia w tej samej obudowie do wydajności 1600 l/h,

- dokumentacja walidacyjna spełniająca wymagania GAMP 5.

- możliwość wpięcia do systemu BMS

Nie dopuszcza się stosowania modułów płytowych które z uwagi na swą konstrukcję (Ew. martwe przestrzenie), wykonanie materiałowe i sposób wykonania uszczelnień nie powinny być stosowane do produkcji wody oczyszczonej.

Wszystkie elementy urządzenia pozostające w kontakcie z diluatem (wodą oczyszczoną) wykonane są z tworzywa PVDF o gładkości powierzchni < 0,8 μm

KARTA KATALOGOWA PROPONOWANEGO URZĄDZENIA

SEPTRON Line PRO 42

# 3.4 System dystrybucji wody oczyszczonej.

### 3.4.1 Opis ogólny.

W skład systemu dystrybucji wody oczyszczonej wchodzi istniejący zbiornik wody oczyszczonej ZW1 oraz istniejące trzy pętle dystrybucyjne:

Pętla nr 4, o łącznej długości 511 m, zasila punkty poboru zlokalizowane w podziemnej części budynku oraz na parterze budynku (obieg parter).

Pętla nr 3, o łącznej długości 560 m, zasila punkty poboru zlokalizowane w podziemnej części budynku oraz na pierwszym piętrze budynku (obieg 1 piętro).

Pętla nr 2, o łącznej długości 711 m, zasila punkty poboru zlokalizowane na pierwszym piętrze w części budynku realizowanej w etapie 1 oraz wszystkie punkty poboru na drugim piętrze (obieg 2 piętro).

MODERNIZACJA – PĘTLA PARTER + PIWNICA

Pomiędzy rurociągiem wody zasilającej pętle parteru i powrotnym z pętli parteru należy wykonać nowe odgałęzienie umożliwiające zasilanie dodatkowych urządzeń na kondygnacji piwnicy PB3 (pętla parter + piwnica) wraz z zaworem probierczym w jego najniższym punkcie umożliwiającym pobranie próbki oraz ewentualne odwodnienie rurociągu w celu zabiegnięcia przed rozwojem mikrobiologii.

MODERNIZACJA - PRZEPŁYWOMIERZE

Na końcu każdej z pętli (na powrocie) tuż przed połączeniem rurociągu z zbiornikiem wody zamontowane są obecnie 3 przepływomierze rotametryczne KROHNE H250 (Fi2,Fi3,FI4) które należy wymienić na nowe lub inne spełniające poniższe wymogi. Ich zadaniem jest sumowanie przepływającej wody oraz wskazanie aktualnego przepływu.

Cechy i opcje przepływomierzy rotametrycznych:

- średnica nominalna DN50, przyłącza kołnierzowe DN50

- część pomiarowa wykonana ze stali k.o. 316L (AISI) (K55.2)

- pływak (DIV55) stal kwaso-odporna 316L

- wskaźnik miejscowy wskazówkowy, przekazanie magnetyczne od pływaka do wskazówki

- zakres temperatury medium do 300 st.C

- obudowa wskaźnika aluminium, malowane proszkowo

- stopień ochrony IP 66/68/NEMA 4X/6P,

- klasa przepływomierza 1,6% wg VDE/VDI 3513 sh.2 z certyfikatem potwierdzającym dokładność

- certyfikat zgodności wg. EN 10 204 2.1

- certyfikat materiałowy 3.1 wg EN10204

- wersja do zabudowy pionowej, ciecz przepływa z dołu do góry

KARTA KATALOGOWA PROPONOWANEGO URZĄDZENIA

### 3.4.2 Zbiornik wody oczyszczonej.

Zadaniem istniejącego zbiornika wody oczyszczonej, oznaczonego ZW1 jest równoważenie nierównomierności w rozbiorze wody w punktach poboru poprzez gromadzenie zapasu wody oczyszczonej w ilości ok. 3m3

| Dane techniczne zbiornika: |  |
| --- | --- |

| Objętość czynna | Ok. 0,3 m3 |
| --- | --- |
| Średnica | 1600 mm |
| Wysokość cylindra ok. | 1500 mm |
| Temperatura pracy max./min. | 50/5 st.C |
| Ciśnienie pracy | atmosferyczne |
| Ciśnienie obliczeniowe | -100 bar do +50 bar |
| Materiał | Stal szlachetna ASI 316L |
| Chropowatość powierzchni wewnętrznych | Ra < 0,8 μm |

Wyposażenie:

- zbiornik pionowy z włazem górnym

- czasza myjąca demontowana przez własny króciec

- sterylny filtr oddechowy firmy PALL

- zawór oddechowy

- czujnik poziomu

- wyłączniki poziomu

- właz górny

- posadowiony na trzech regulowanych nogach

MODERNIZACJA

W zbiorniku należy zainstalować hydrostatyczny czujnik poziomu (sonda) LTI, która współpracując z wyświetlaczem zlokalizowanym na drzwiach centralnej szafy sterującej oraz kompaktowego urządzenia do demineralizacji Septron informować będzie o stanie napełnienia zbiornika. Sugerowany model to Aplisens SG-25 lub inny równoważny.

Zasada działania sondy hydrostatycznej:

Pomiar poziomu w zbiorniku za pomocą sondy realizowany jest z wykorzystaniem prostej zależności między wysokością słupa cieczy a wywołanym ciśnieniem hydrostatycznym. Pomiar ciśnienia dokonywany jest na poziomie membrany separującej zanurzonej sondy i odniesiony do ciśnienia atmosferycznego przez kapilarę znajdującą się w kablu. Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czujnik krzemowy oddzielony od medium przez membranę separującą. Współpracujący z czujnikiem wzmacniacz elektroniczny standaryzujący sygnał wyposażony jest dodatkowo w układ antyprzepięciowy zabezpieczający sondę przed uszkodzeniami wywołanymi indukowanymi zakłóceniami od wyładowań atmosferycznych lub elektroenergetycznych urządzeń współpracujących.

Cechy sondy hydrostatycznej:

- zakres pomiarowy od 2m H2O do 20m H2O

- sygnał wyjściowy 4 - 20 mA

- zasilanie 10 - 36 V DC

Dla dodatkowego bezpieczeństwa zbiornika zamontowane zostały dodatkowe wibracyjne włączniki poziomu. Jeden na dole i jeden na górze zbiornika. Dadzą one gwarancję, że ani zbiornik nie zostanie przepełniony, ani nie zaistnieje przypadek suchobiegu pomp pobierających wodę ze zbiornika. Produkcją diluatu do zbiornika steruje sterownik zainstalowany w centralnej szafie sterującej. Gdy poziom w zbiorniku spadnie poniżej zdefiniowanego poziomu dolnego to załączana jest produkcja diluatu do zbiornika. Diluat jest produkowany przez Septron tak długo, aż poziom w zbiorniku przekroczy zdefiniowany poziom górny. W przypadku długich okresów braku poboru wody urządzenie do demineralizacji będzie okresowo załączane celem uniknięcia zastoju wody. Wtedy diluat odprowadzany będzie do kanalizacji przez zawór V27, a zawór V26 na zbiorniku będzie zamknięty. Zbiornik wody oczyszczonej należy wykonać ściśle wg rysunku dyspozycyjnego. rysunek nr 13. Wszystkie elementy zbiornika oraz zainstalowanego na nim osprzętu, które będą miały kontakt z wodą oczyszczoną muszą zostać wykonane ze stali szlachetnej AlS1316L (DIN 1.4404 lub 1.4435) o chropowatości powierzchni Ra 0.8pm.

KARTA KATALOGOWA PROPONOWANEGO URZĄDZENIA

### 3.4.3 Pompy wody oczyszczonej.

Doboru pomp dokonano na podstawie obliczeń hydraulicznych rurociągów pętli.

Zamontowano trzy identyczne pompy wody oczyszczonej (P2,P3,P4), po jednej dla każdej z pętli.

Dane techniczne:

| Typ | CRNE 15-05 AN-FGJ-G-E-HQQE |
| --- | --- |
| Producent | Grundfos |
| Moc silnika | 7,5 kW |
| Zasilanie elektryczne | 3 x 460-480 V, 60Hz |
| Materiał | stal szlachetna 1.4401 |
| Przyłącza | kołnierz DN50 |

Pompy w pętli pracują w trybie automatycznym 24h na dobę. Ma to na celu utrzymanie stałej cyrkulacji wody w pętli co jest niezbędne do ochrony przed rozwojem biofilmu w rurociągach pętli. W każdej z pętli (parter, 1 piętro, 2 piętro) utrzymywany będzie minimalny przepływ w wysokości 3m3/h aby uzyskać turbulentne warunki przepływu (liczba Reynoldsa 4000).

Przepływ wody regulowany będzie w każdej z pętli za pomocą zaworu membranowego umieszczonego na rurociągu powrotnym. Każda z pomp wyposażona jest w zintegrowaną przetwornicę częstotliwości (tzw. falownik) co pozwala na regulację ciśnienia w pętli i dostosowanie go do zmian w rozbiorze wody.

### 3.4.4 Sterylizatory UV

W każdej z pętli zainstalowany został na zasilaniu sterylizator UV, którego zadaniem jest ochrona przed wtórnym rozwojem życia biologicznego w rurociągach.

| Typ | Bewades 240W80/22P |
| --- | --- |
| Producent | BWT |
| Wydajność maksymalna | 12,1 m3/h |
| Dawka promieniowania przy wydajności max. | 2000 J/m2 |
| Ilość promienników | 3 szt. |
| Średnica przyłącza | DN65 / DN40 |
| Temperatura otoczenia, max. | 40 st.C |
| Temperatura pracy, max. | 30 st.C |
| Zasilanie elektryczne | 230V / 50 Hz |
| Moc znamionowa | 0,29 kW |
| Moc promieniowania UV | 3 x 21W |

Sterylizator UV wyposażony jest w licznik godzin pracy, licznik liczby załączeń oraz czujnik intensywności promieniowania UV. Sterylizator UV/ posiada konstrukcję higieniczną bez martwych przestrzeni. Wszystkie części pozostające w kontakcie z wodą oczyszczoną w wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.4404, Ra < 0,8 µm

Sterylizatory UV będą pracować stale, 24h na dobę.

MODERNIZACJA – BY-PASS PRZED LAMPAMI

Podczas prac modernizacyjnych należy połączyć nitki rurociągów w sposób przedstawiony na schemacie i wykonać dwa by-passy awaryjne BP1, BP2 przekierowujące wodę w przypadku awarii którejś z pomp. Połączenia musze być wykonane przed lampami ponieważ w sytuacji awaryjnej jedna pompa może zasilać dwa lub trzy obiegi wody. W takim wypadku woda musi być nadal kierowana przez poszczególne lampy aby uzyskiwać ten sam stopień napromieniowania wody i ochrony.

MODERNIZACJA – LAMPA UV

Podczas prac modernizacyjnych należy wymienić we wszystkich trzech lampach UV2, UV3, UV4 wszelkie elementy eksploatacyjne w tym żarniki (promienniki) oraz uszczelki.

### 3.4.5 Rurociągi pętli - procedura montażu i spawania.

Materiały

Wszystkie elementy rurociągów pozostające w kontakcie z wodą oczyszczoną wykonane zostały ze stali nierdzewnej zgodnej z normą ASI 316L (DIN 1.4435 lub 1.4404). Materiał uszczelnień pozostających w kontakcie z wodą oczyszczoną: EPDM i PTFE.

Rurociągi i armaturę dla dodatkowych by-passów należy wykonać o średnicy DN50.

Chropowatość powierzchni

Powierzchnia wewnętrzna rur i kształtek pozostających w kontakcie z wodą oczyszczoną: Ra < 0,8 µm.

Izolacja

W przestrzeniach pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym rurociągi należy izolować przy użyciu kauczuku syntetycznego.

Standardy wymiarowe

Wszystkie rury i kształtki dostarczone zostaną zgodnie ze standardem wymiarowym DINI 1850.

Opakowanie

Wszystkie rury muszą być zaślepione na czas transportu. Wszystkie kształtki oraz elementy armatury muszą być zapakowane w szczelne torby foliowe.

Mocowania rur

Zastosowane zostaną uchwyty sztywne z obejmami punktowymi w wykonaniu ze stali ocynkowanej z wkładkami gumowymi

Personel

Dopuszczone do spawania są tylko osoby doświadczone, zatwierdzone przez UDT wg DIN 8560 spawacze gazowi.

Czynności przygotowawcze przed spawaniem.

- sprawdzić średnicę rury i/lub kształtki,

- ciąć piłą do rur nierdzewnych z obrotową tarczą

- sprawdzić długość dociętego odcinka

- odtłuścić powierzchnie rur i kształtek przy użyciu acetonu

- używać wyłącznie narzędzi przeznaczonych do stali nierdzewnej

- niedozwolony jest jakikolwiek kontakt z elementami ze stali czarnej

- przepływ gazu osłonowego rozpocząć minimum 2 minuty przed rozpoczęciem spawania.

Technika spawania

- spawanie w osłonie argonu,

- spawanie bez materiałów dodatkowych

- wskazane spawanie automatem orbitalnym a ręcznie tylko w miejscach niedostępnych

- ciśnienie wyjściowe gazu wg 1 stopnia parametrów spoin

- trawienie zewnętrznych powierzchni spoin

- pasywacja wewnętrznych powierzchni spoin, wg punktu 4.

Kryteria jakościowe

- spoina wewnętrzna całkowicie płaska

- brak porów w spoinach

- brak materiałów obcych w spoinach

- strona wewnętrzna spoiny tego samego zabarwienia co stosowany materiał — dopuszczalne przebarwienie słomkowożółte

- rurociągi wykonać ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie

- maksymalna długość martwych odgałęzień wg zasady L < 3d.

Kontrola wizualna

Każdy spawacz obowiązany jest dokonywać następujących czynności kontrolnych:

- kontrola dostarczonych rur i kształtek pod kątem zgodności średnicy i materiału

- kontrola jakości spoiny: gładkość i kolor

- kontrola spadku rurociągu

- kontrola długości martwych odgałęzień.

Badania endoskopowe

Wskazane jest wykonanie badań endoskopowych:

10 % spoin wykonanych automatem orbitalnym

100 % spoin wykonywanych ręcznie

Próba szczelności

Instalację należy napełnić wodą i poddać działaniu ciśnienia 8 bar na okres 6 godzin. Wskazania manometrów na początku i na końcu próby powinny być identyczne.

Sanityzacja

Po wykonaniu prac montażowych dotyczących modernizacji stacji należy dokonać sanityzacji wszystkich odcinków rurociągów wraz z urządzeniami. Sanityzacje należy wykonać w celu usunięcia wszelkich możliwych zanieczyszczeń mikrobiologicznych mogących powstać w wyniku kontaktu urządzeń, rurociągów oraz armatury z warunkami zewnętrznymi które są podatne skażenie mikrobiologicznie. Sanityzacja powinna być wykonywana precyzyjnie przy użyciu  odpowiednich dawek i proporcji środków dezynfekujących np. na bazie podchlorynu sodu. Zbyt długi czas płukania takim środkiem może doprowadzić do procesów korozyjnych lub degradacyjnych, zbyt krótki czas - do nieskutecznego usunięcia mikroorganizmów.

UWAGA! Przed sanityzacją urządzeń filtrujących takich jak zmiękczacz lub filtr węglowy należy skonsultować się z dostawcą urządzeń aby zapobiec ewentualnej degradacji złoża jonowymiennego złoża węglowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na jednostkę RO/EDI gdzie nawet małe ilości środków dezynfekujących mogą spowodować uszkodzenie membran lub jednostki elektrodejonizacji.

W przypadku zaistnienia konieczności delikatnej sanityzacji należy dokonać ją przy użyciu 1% roztworu wody utlenionej, który należy wprowadzić do układu przez jeden z zaworów probierczych.

Po każdej dezynfekcji należy wpłukać środek dezynfekujący z układu przy pomocy wody oczyszczonej.

Pasywacja

- płukanie wstępne środkiem alkalicznym 60-120 minut

- płukanie wodą oczyszczoną do PH 6-9

- opcjonalne trawienie mieszaniną 180/0HN03 + 20/01-IF, 60-120 minut,

- (trawienie będzie stosowane tylko w przypadku wystąpienia przebarwień na spoinach)

- płukanie wodą oczyszczoną do PH 6-9

- pasywacja 18% HN03, 60-120 minut

- płukanie wodą oczyszczoną do PH - 7,2

Dokumentacja montażowa

Oznakowanie rur i kształtek.

- wymiary produkcyjne

- materiał

- numer wytopu

Certyfikaty

- certyfikaty materiałowe 3.1 B

- certyfikaty spawaczy wg DIN

- zezwolenie p.poż na prace spawalnicze

- protokół próby szczelności

- protokół pasywacji.

Dokumentacja spawalnicza

- książka spawania zawierająca dla każdej spoiny:

- numer spoiny

- datę wykonania spoiny

- nazwisko spawacza

- automat spawalniczy - numer szczypiec

- średnicę

- numer programu orbitala

- prąd spawania TIG

- informacje nt. nagrania wideo endoskopowego

- podpis spawacza

- rysunki izometryczne

- zestawienie użytych rur i kształtek wg rysunków izometrycznych

### 3.4.6 Punkty poboru wody oczyszczonej.

Przewidziano łącznie 131 punktów poboru wody oczyszczonej:

- pętla nr 1: 40 szt.

- pętla nr 2: 45 szt.

- pętla nr 3: 46 szt.

Rozmieszczenie punktów poboru w budynku pokazano na rysunkach nr 3-9.

We wszystkich punktach poboru należy zastosować zawory membranowe Gemü DN15 w wykonaniu ze stali AlS1316L (DIN 1.4404 lub 1.4435), Ra < 0,8µm.

Szczegół wykonania punktu poboru przedstawiono na rysunku nr 14. Zawory należy montować z zachowaniem przytoczonej wcześniej zasady L < 3d.

Ponadto w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody przewidziano na każdej z pętli zawory probiercze DN1O do kontroli jakości wody. Typ zaworów podano w liście komponentów.

### 3.4.7 Urządzenia pomiarowe w pętli wody oczyszczonej.

Na każdej z pętli zainstalowane zostaną:

- manometr na króćcu tłocznym pompy cyrkulacyjnej

- przetwornik ciśnienia na przewodzie powrotnym

- przepływomierz na przewodzie powrotnym

Wszystkie elementy urządzeń pomiarowych pozostających w kontakcie z wodą oczyszczoną wykonane zostaną ze stali nierdzewnej zgodnej z normą AISI 316L (DIN 1.4435 lub 1.4404), Ra < 0,8µm.

## 3.5 Sterowanie.

Instalacja produkcji i dystrybucji wody oczyszczonej zaprojektowana jest do pracy w pełni automatycznej. Nad całością pracy instalacji czuwać będzie centralna szafa sterująca. Ponadto zainstalowane zostaną lokalne szafki sterujące, które znajdują się w standardowym zakresie dostawy urządzeń. Dotyczy to wszystkich sterylizatorów UV.

Urządzenie do demineralizacji wody posiada własny panel sterowniczy. Filtry F1, F2 i F3 oraz zmiękczacz ZM1 wyposażone są w lokalne sterowniki znajdujące się z w zakresie dostawy urządzeń.

Wszystkie pompy wyposażone są w zintegrowane przetwornice częstotliwości.

Centralna szafa sterująca będzie zawierać następujące główne elementy:

- wyłącznik różnicowoprądowy dla pomp CRNE 63A/100 mA

- wyłącznik różnicowoprądowy 25 A/30 mA/4

- wyłącznik różnicowoprądowy 25 A/30 mA/2

- zabezpieczenie nadprądowe C16/1  - pompa PI

- C16/3 - wymiana na wyłącznik silnikowy 6,3-10A - pompa P2

- C16/3 - wymiana na wyłącznik silnikowy 6,3-10A  - pompa P3

- C16/3 -wymiana na wyłącznik silnikowy 6,3-10A - pompa P4

- dodanie dla pompy P2 przekaźnika kontroli napięcia

- dodanie dla pompy P3 przekaźnika kontroli napięcia

- dodanie dla pompy P4 przekaźnika kontroli napięcia

- zabezpieczenie nadprądowe C1/2- filtr wstępny

- zabezpieczenie nadprądowe C2/1 - filtr węglowy

- zabezpieczenie nadprądowe C2/1 - filtr węglowy

- zabezpieczenie nadprądowe C2/1 – zmiękczacz

- zabezpieczenie nadprądowe C2/1 - Testomat

- zabezpieczenie nadprądowe C3/1 - lampa UV (El)

- zabezpieczenie nadprądowe C3/1 - lampa UV (E2)

- zabezpieczenie nadprądowe C3/1 - lampa UV (E3)

- zabezpieczenie nadprądowe C3/1 - lampa UV (E4)

- zabezpieczenie nadprądowe C1/1 - pompa dozująca

- zabezpieczenie nadprądowe C1/1 - pompa dozująca

- zabezpieczenie nadprądowe C4 – transformator

- zabezpieczenie nadprądowe CO, 5/2 - czujnik LSA+

- zabezpieczenie nadprądowe CO, 5/2 - czujnik LSA-

- przekaźnik filtra wstępnego

- przekaźniki załączania lamp UV

- przekaźniki czujników poziomu

- przekaźnik awarii ogólnej

- transformator 220 VAC/24VAC (filtry węglowe, filtr wstępny)

- wyłącznik główny 30A

- lampka L1 (LED) żółta 220 VAC

- lampka L2 (LED) żółta 220 VAC

- lampka L3 (LED) żółta 220 VAC

- lampka (LED) zielona - praca pompy P1 24VDC

- lampka (LED) czerwona – awaria pompy P1 24VDC

- przełącznik 0-1 – pompa P1

- lampka (LED) zielona – praca pompy P2 24VDC

- lampka (LED) czerwona – praca pompy P2 24VDC

- przełącznik 0-1 – pompa P2

- lampka (LED) zielona – praca pompy P3 24VDC

- lampka (LED) czerwona – awaria pompy P3 24VDC

- przełącznik 0-1 – pompa P3

- lampka (LED) zielona – praca pompy P4 24VDC

- lampka (LED) czerwona – awaria pompy P4 24VDC

- przełącznik 0-1 – pompa P4

- lampka (LED) zielona – praca SEPTRONA 24VDC

- lampka (LED) czerwona – awaria SEPTRONA 24VDC

- przełącznik 0-1 – SEPTRON

- lampka (LED) czerwona – przekroczenie poziomu LSA+ 24VDC

- lampka (LED) czerwona – przekroczenie poziomu LSA- 24VDC

- lampka (LED) czerwona – awaria pompy dozującej 24VDC

- lampka (LED) czerwona – awaria pompy dozującej 24VDC

- lampka (LED) zielona - zawór VI (lampa W El) otwarty 24VDC

- lampka (LED) zielona - zawór dopustu diluatu do zbiornika otwarty 24VDC

- lampka (LED) niebieska - zawór dopustu diluatu do zbiornika zamknięty 24VDC

- lampka (LED) czerwona - awaria dopustu diluatu do zbiornika 24VDC

- lampka (LED) zielona	- zawór ściekowy otwarty 24VDC

- lampka (LED) niebieska - zawór ściekowy zamknięty 24VDC

- lampka (LED) czerwona - awaria zaworu ściekowego 24VDC

- przycisk 0-1 - potwierdzenie awarii zaworów diluatu

- PLC 24VDC 12WE/8WY

- zasilacz 24 VDC/I A

- filtr przeciwzakłóceniowy

## 3.6 Montaż nowych zaworów zwrotnych i odcinających

Przy montażu nowych zaworów zwrotnych i odcinających należy stosować połączenia rozłączne – kołnierze umożliwiających ich wymianę w przypadku awarii

# 4. Wytyczne branżowe.

## 4.1 Wytyczne dla branży budowlanej

- Wymiary drogi transportowej urządzeń stacji powinny pozwolić na wprowadzenie największego gabarytowo urządzenia tj. zbiornika T2. Zbiornik należy wprowadzić do pomieszczenia przed wykonaniem ścianki działowej lub należy wykonać odpowiednio duży otwór drzwiowe.

- Wykonanie ścian i posadzek pomieszczenia stacji uzdatniania powinno zapewnić ich zmywalność. Wskazane jest "wykonanie wykładzin ceramicznych dla ułatwienia utrzymania czystości w pomieszczeniu.

- W miejscach przejść instalacji przez elementy konstrukcyjne budynku wykonać otwory o wymiarach o minimum +5 cm większych od wymiaru przewodu ;

- Przejścia instalacji przez elementy konstrukcyjne należy wykonać w rurach osłonowych, szerszych min. 2 cm od grubości przegrody budowlane

- W miejscu posadowienia urządzeń posadzkę należy wypoziomować, pozostałą powierzchnię posadzki wykonać ze spadkiem do kanałów ściekowych.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.

MODERNIZACJA – URZĄDZENIE RO/EDI

Jedynym całkowicie nowym urządzeniem które będzie posadowione na posadzce jest kompaktowa stacja demineralizacji wody SL2. Waga urządzenia wynosi 650 kg:

## 4.2 Wytyczne dla branży elektrycznej.

Do centralnej szafy elektrycznej należy doprowadzić zasilanie prądem trójfazowym. Połączenia kablowe pomiędzy centralną szafą sterującą a aparaturą obiektową wykonane zostaną przez wykonawcę technologii instalacji wody oczyszczonej we własnym zakresie.

Zestawienie odbiorników energii elektrycznej (tylko urządzenia modernizowane):

| Lp. | Nazwa | Moc [kW] |
| --- | --- | --- |
| 6 | Testomat twardości – QE1 | 0,03 |
| 8 | SEPTRON Line PRO 42 | 4,5 |
| 12 | Sterylizator - UV2 | 0,29 |
| 13 | Sterylizator - UV3 | 0,29 |
| 14 | Sterylizator - UV4 | 0,29 |

## 4.3 Wytyczne dla branży sanitarnej.

Technologia wody oczyszczonej wymaga dla prawidłowej pracy utrzymania temperatury w pomieszczeniu minimum 10 st.C W podłodze wykonano korytko ściekowe umożliwiające odprowadzenie ścieków z urządzeń stacji uzdatniania do kanalizacji sanitarnej. Ze stacji uzdatniania odprowadzane będzie dobowo maksymalnie 7m3 ścieków. Maksymalny chwilowy odpływ ścieków wyniesie 1 l/s.

# 5. Ochrona przeciwpożarowa

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.

# 6. Uwagi końcowe

Wszystkie prace budowlano-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z zasadami BHP wg obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych wynikających ze stosownych przepisów, jak również wymogów producentów lub dostawców poszczególnych urządzeń. Montaż i uruchomienie poszczególnych instalacji oraz urządzeń należy zlecić wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Wykonawca montażu i uruchomienia poszczególnych instalacji i urządzeń musi posiadać aktualną autoryzację producenta urządzeń. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się dokładnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, z DTR urządzeń oraz wytycznymi producentów. Należy sprawdzić zgodność zamówionych i zakupionych elementów i urządzeń z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej. Należy zwrócić uwagę na kompletność dostaw, czy nie mają uszkodzeń.

Po wykonaniu prac należy sprawdzić ich kompletność, a także czy zostały wykonane zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami i czy możliwa jest obsługa wszystkich urządzeń w celu konserwacji lub ewentualnej naprawy. Należy sprawdzić czystość instalacji oraz kompletność wszystkich wymaganych dokumentów:

- projekt powykonawczy;

- protokoły odbiorów częściowych;

- protokół z uruchomienia i rozruchu urządzeń

- świadectwa i certyfikaty świadczące o dopuszczeniu urządzeń do stosowania w budownictwie oraz na znak bezpieczeństwa (obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów – dopuszczeń, certyfikatów – wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami;

- gwarancje;

- Instrukcja Obsługi, która zawiera wymagania dotyczące obsługi oraz wytyczne dotyczące zachowania założonych parametrów.

- W celu obiektywnego sprawdzenia zakończenia prac trzeba wykonać odpowiednie badania oraz kontrole.

Wszelkie znaczące zmiany w projekcie wynikające np. z podmiany urządzeń, zaistnienia problemów technicznych czy niejasności, należy uzgodnić z projektantem i inwestorem.

# 7. Zestawienie materiałów

Sugerowane nazwy własne, producentów oraz typów zaprojektowanych urządzeń służą dokładnemu określeniu ich parametrów. Istnieje możliwość zastosowania rozwiązań zamiennych równoważnych pod względem technicznym. Wszelkie zmiany uzgodnić należy z projektantem i inwestorem.

| Lp. | Urządzenie | Symbol na schemacie | Model | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomiar twardości | QE1 opis pkt.3.2.7 | Testomat 2000 | 1 | szt. |
| 2. | Automatyczny spust wody po zmiękczaczu i po RO/EDI | EZS1, EZS2 opis pkt.3.2.10 | Zawór elektromagnetyczny DN15 | 2 | szt. |
|  |  |  | Zawór zwrotny DN15 | 1 | szt. |
|  |  |  | Wyłącznik czasowy do szafy | 2 | szt. |
| 3. | Stacja demineralizacji | SL1 opis Pkt.3.3 | SEPTRON Line PRO 42, BWT | 1 | szt. |
| 4. | Przepływomierz rotametryczny | FI2, FI3, FI4 opis pkt.3.4.1 | KROHNE H250RR/M40 DN50 | 3 | szt. |
| 5. | Sonda hydrostatyczna do zbiornika wody | LT1 opis pkt.3.4.2 | Aplisens SG25 | 1 | szt. |
| 6. | Elementy eksploatacyjne do lamp UV | UV2, UV3, UV4 opis pkt.3.4.4 | Bewades 240W80/22P | 3 | kpl. |
| 7. | By-passy za pompami P2,P3,P4 | BP1, BP2 opis pkt.3.4.4 | Zawór odcinający 316L DN50 | 4 | szt. |
| 8. Pętla piwnica + parter - odgałęzienie umożliwiające zasilanie dodatkowych urządzeń na kondygnacji piwnicy BP3 opis pkt.3.4.1 |  |  | Zawór odcinający 316L DN50 | 2 | szt. |
|  |  |  | Zawór zwrotny 316L DN50 | 1 | szt. |
|  |  |  | Zawór membranowy DN50 | 1 | szt. |
|  |  |  | Zawór membranowy DN10 | 1 | szt. |
|  |  |  | Rurociąg DN50 ze stali nierdzewnej zgodnej z normą ASI 316L (DIN 1.4435 lub 1.4404) + kształtki, zawiesia, izolacja z kauczuku syntetycznego | 20 | m |

# 8. Kopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do izby

# 9. Część rysunkowa

#### 9.1. Schemat wykonawczy SUW						rys. IS-01

#### 9.2. Rzut i przekroje SUW							rys. IS-02