| Nazwa opracowania | PROJEKT TECHNICZNY – BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z MONTAŻEM KONSTRUKCJI NOŚNEJ SUWNICY |  |
| Adres inwestycji | 42-201 Częstochowa, Aleja Armii 17/19 obr. 42B, dz. Nr ew. 22/2 |  |
| Kategoria obiektu | XVIII |  |
| Inwestor | Politechnika Częstochowska Ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa |  |
| Jednostka projektowa | Politechnika Częstochowska Ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa |  |

| ZESPÓŁ AUTORSKI | TYTUŁ,IMIĘ i NAZWISKO | SPECJALNOŚC I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ZAKRES OPRACOWANIA | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. Grzegorz Drelich | do projektowania bez ograniczeń w specjalności inst. elektrycznych nr uprawnień : SLK/0605/POOE/04 | INST. ELEKTRYCZNE | 21.11.2023 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jan Kostrzanowski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności inst. elektrycznych nr uprawnień : UAN-VIII-7342/156/94 | INST. ELEKTRYCZNE | 21.11.2023 |  |

CZĘSTOCHOWA listopad 2023r.

# OŚWIADCZENIE

- Oświadczam, że przedmiotowy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- (Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

- Projektant branży elektrycznej

- mgr inż. Grzegorz Drelich

- upr. SLK/0605/POOE/04

- Sprawdzający branży elektrycznej

- mgr inż. Jan Kostrzanowski

- upr. UAN-VIII-7342/156/94

# WYKAZ ZAWARTOŚCI PROJEKTU

OŚWIADCZENIE 2 WYKAZ ZAWARTOŚCI PROJEKTU 3 OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 5 1 PODSTAWA OPRACOWANIA 5 2 ZAKRES OPRACOWANIA 6 3 DEMONTAŻE 6 4 ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 6 5 PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU 6 5.1 OPIS ROZWIĄZANIA 6 5.2 ZASADA DZIAŁANIA 7 6 ROZDZIELNICE ELEKTRCZNE 7 7 GŁÓWNE TRASY KABLOWE 7 8 BILANS MOCY 8 9 INSTALACJE OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ 8 9.1 OPIS ZASTOSOWANYCH OPRAW 9 9.2 STEROWANIE OŚWIETLENIEM 9 9.3 OPIS CZUJNIKÓW OBECNOŚCI 10 10 INSTALACJE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO 10 10.1 OPIS ZASTOSOWANYCH OPRAW 10 11 INSTALACJE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 11 12 ZASILANIE SUWNICY 12 13 ZESTAWY GNIAZD WTYKOWYCH 12 14 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 12 15 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH DATA 13 16 INSTALACJA ZASILANIA I OKABLOWANIA URZĄDZEŃ 13 17 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 13 17.1 Zabezpieczenia AC 13 17.2 Instalacja modułów fotowoltaicznych – zabezpieczenia DC 13 17.3 Instalacja inwertera 14 17.4 Szafki ochronników przepięciowych strony DC 14 17.5 Optymalizatory mocy 14 17.6 Przeciwpożarowy wyłącznik instalacji fotowoltaicznej 15 18 INSTALACJA LAN 15 19 INSTALACJA SSWiN (ALARM) 16 19.1 ELEMENTY SYSTEMU. 17 19.2 INSTALACJA SYSTEMU 18 19.3 LOKALIZACJA URZĄDZEŃ 18 19.4 OKABLOWANIE 18 19.5 ZASILANIE 18 19.6 OZNACZENIA 18 19.7 TESTY 18 19.8 WYKAZ SPRZĘTU DLA SYSTEMU: 19 20 INSTALACJA ODGROMOWA 19 21 INSTALACJE UZIEMIEŃ OCHRONNYCH I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 19 22 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 19

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| NR RYS. | ARK. | TYTUŁ RYSUNKU |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2327_PTIE_001_REV00 | 1/1 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE |  |
| 2327_PTIE_101_REV00 | 1/1 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PRZYZIEMIA |  |
| 2327_PTIE_102_REV00 | 1/1 | GŁÓWNE TRASY KABLOWE - RZUT PRZYZIEMIA |  |
| 2327_PTIE_111_REV00 | 1/1 | UZIOM - RZUT FUNDAMENTÓW |  |
| 2327_PTIE_112_REV00 | 1/1 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT DACHU |  |
| 2327_PTIE_201_REV00 | 1/1 | SCHEMAT WYŁĄCZNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO |  |
| 2327_PTIE_202_REV00 | 1-3/3 | ROZDZIELNICA RG - SCHEMAT |  |
| 2327_PTIE_203_REV00 | 1-2/2 | ROZDZIELNICA R2 - SCHEMAT |  |
| 2327_PTIE_251_REV00 | 1/1 | SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ |  |
| 2327_PTIE_301_REV00 | 1/1 | SCHEMAT INSTALACJI SYSTEMU SSWIN |  |

ZAŁĄCZNIKI

- Uprawnienia projektanta branży elektrycznej

- Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektanta branży elektrycznej

- Uprawnienia sprawdzającego branży elektrycznej

- Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzającego branży elektrycznej

# OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

- Wytyczne inwestora

- Projekt warsztatowy rozdzielnicy głównej wykonany przez EL-Montex

- Wizja lokalna

- Ustalenia z użytkownikiem

- Przepisy obowiązujące na dzień sporządzenia projektu, a w szczególności:

  - USTAWĘ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.);

  - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.);

  - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719);

  - Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.);

- polskie normy

PN-IEC 60050-826:2007 		Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 826: Instalacje elektryczne

PN-HD 60364-1:2010 	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalenie ogólnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 		Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym

PN-HD 60364-5-52:2011	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

PN-HD 60364-5-534:2012	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami

PN-HD 60364-5-54:2011 	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne

PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012 	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7 701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2010 	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

PN-HD 60364-7-714:2012 	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-714: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego

PN-EN 12464-1:2012/Ap2:2010	Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

PN-EN 1838:2013-11		Wyposażenie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005	Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

PN-EN-60598-2-22:2015-01. 	Oprawy oświetleniowe. Część 2: Wymagania szczegółowe. Dział 22: Oprawy oświetlenia awaryjnego

PN-EN 12193:2019-01	Światło i oświetlenie - oświetlenie w sporcie

PN-EN 12464-2:2014-05 	Światło i oświetlenie

N SEP-E-001:2013		Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa

N SEP-E-004:2014		Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

SEP-E-005:2013. 	Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.

N SEP-E-007. 	Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych

# ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zawierać będzie:

- Demontaż istniejących instalacji w budynku

- Modernizację zasilania elektroenergetycznego budynku

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

- Rozdzielnice elektryczne

- Instalacje elektryczne budynku magazynu

# DEMONTAŻE

W budynku należy zdemontować całą instalację elektryczną.

# ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Budynek posiada zasilanie elektroenergetyczne z sieci wewnętrznej PCz. Zasilanie to jest  niewystarczające do przeniesienia mocy projektowanych w budynku magazynu urządzeń i zostanie zastąpione nowym. Istniejące zasilanie budynku należy zdemontować.

Zasilanie elektryczne będzie wykonane nową linią kablową w postaci kabla YAKY 4x120 mm2. Zasilanie należy doprowadzić z istniejącej stacji elektroenergetycznej ST2. W polu 10.4 istnieje rezerwowy odpływ, wyposażony w rozłącznik i podstawy bezpiecznikowe. Odpływ ren należy wyposażyć we wkładki 125A i zasilić z budynek magazynu.

Przebieg kabli pokazano na rysunku. Kable w gruncie należy prowadzić zgodnie z normą SEP N SEP-E-004. Trasę kablową należy wyznaczyć przez uprawnionego geodetę. Łuki na zmianach kierunku prowadzenia kabla winny wynosić tyle ile promień gięcia kabla (dla kabli polwinitowych 10x średnica zewnętrzna). Po wyrównaniu dna rowu kablowego należy wykonać na nim 10cm podsypkę z piasku, ułożyć kabel lekko falistą linią, przykryć go 10cm warstwą piasku i 15cm warstwą gruntu rodzimego, następnie nad kablem rozłożyć niebieską folię oznaczająca przebieg kabla. Folia winna posiadać grubość min. 0,5mm i szerokość 20cm.

W celu umożliwienia identyfikacji ułożonych kabli należy zastosować oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinny być wykonane z materiału odpornego na wpływy środowiska oraz mieć trwałe napisy.

Miejsca skrzyżowań i zbliżeń kabli z innym uzbrojeniem oraz drogami komunikacyjnymi osłonić rurami z PCV, zgodnie z planem uzbrojenia terenu.

Dopuszcza się korekty trasy kabla zasilającego w przypadku natrafienia na przeszkody przy wykonywaniu wykopu pod kabel zasilający.  Zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.); Art.29. punkt 4; 3);d. nie wymaga się decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji gazowych. Drobna zmiana trasy nie jest zmiana istotną.

# PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

## OPIS ROZWIĄZANIA

W ramach opracowania przewiduje się wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) został zaprojektowany, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. PWP odcina dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia i odpowiednio oznakowany.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu składa się z następujących elementów:

- Elementu wykonawczego – rozłącznika mocy, umieszczonego w oddzielnej obudowie, zainstalowanego na elewacji budynku.

- Przycisku sterowania zdalnego PWP pozwalających na podanie sygnału łącznikiem (przyciskiem z szybką) bezpośrednio na cewki elementu wykonawczego PWP.

urządzenia sygnalizującego,

- Sygnalizatora optycznego wskazującego jednoznacznie o wyłączeniu zasilania na budynku poprzez świecenie ciągłe, sterowanego za pośrednictwem automatyki PWP.

Należy zastosować zestaw przeciwpożarowego wyłącznika prądu składający się z urządzenia sygnalizującego oraz urządzeń wykonawczych w myśl w/w rozporządzenia, przeznaczonych do współpracy z urządzeniami uruchamiającymi innych producentów, które to dostępne są na rynku i posiadają stosowne certyfikaty.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcina budynek od zasilania elektroenergetycznego.

## ZASADA DZIAŁANIA

Naciśnięcie przycisku PWP  spowoduje wyłączenie urządzenia wykonawczego i w rezultacie wyłączenie napięcia zasilającego budynek. System przeciwpożarowego wyłącznika prądu składa się z urządzenia uruchamiającego (przycisku), którego użycie spowoduje natychmiastowe wyłączenie wszystkich modułów wykonawczo-sygnalizacyjnych oraz wyłączenie UPS.

Zastosowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu bez kontroli ciągłości przewodów do urządzenia uruchamiającego w wyzwalaniem wzrostowym.

# ROZDZIELNICE ELEKTRCZNE

W magazynie zaprojektowano nową rozdzielnicę szafową IP-54, pełniąca funkcje rozdzielnicy głównej oraz rozdzielnicy zasilającej instalacje magazynu za wyjątkiem części socjalnej. Należy zastosować rozdzielnicę z wyjściami kabli do góry. Schemat rozdzielnicy pokazano na rysunkach.

Obok pomieszczeń socjalnych przewidziano zabudowanie rozdzielnicy R1. Rozdzielnica zasila instalacje części socjalnej magazynu. Rozdzielnicę wykonać zgodnie ze schematem i zabudować w obudowie modułowej, natynkowej IP-54. Szczegóły rozwiązania rozdzielnicy pokazano na rysunkach.

# GŁÓWNE TRASY KABLOWE

Trasy kablowe instalacji zewnętrznej opisano w odrębnym punkcie. W budynku, w pomieszczeniu nr 2, należy wykonać trasy kablowe w postaci samonośnych koryt metalowych ocynkowanych. W pomieszczeniach socjalnych oraz pomiędzy korytkiem a odbiornikami w pomieszczeniu nr 1, kable prowadzić w kanałach PCV.

Wejścia kabli do budynku uszczelnić masą nieprzepuszczającą gazów oraz zabezpieczającą przez penetracją przez gryzonie.

Przewody układać zgodnie z normą N-SEP-E-004 i PN-HD 60364-5-52.

# BILANS MOCY

Szczegóły bilansu mocy pokazano w tabelach poniżej.

Bilans mocy rozdzielnicy głównej RG przedstawiono poniżej:

| L.p. | Opis | Moc | Ilość | Moc zainstalowana | Wsp. jednoczesności | Moc szczytowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P | n | Pi | kj | Po |
|  |  | [kW] | [szt/kpl] | [kW] |  | [kW] |
| 1 | rozdzielnica R2 | 7,50 | 1,0 | 7,50 | 1,00 | 5,25 |
| 2 | suwnica | 8,00 | 1,0 | 8,00 | 0,50 | 4,00 |
| 3 | zestawy gniazd | 30,00 | 6,0 | 180,00 | 0,30 | 54,00 |
| 4 | bramy | 0,50 | 2,0 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
| 5 | nagrzewnice | 0,20 | 2,0 | 0,40 | 1,00 | 0,40 |
| 5 | oświetlenie | 0,70 | 3,0 | 2,10 | 1,00 | 2,10 |
| 6 | oświetlenie zewnętrzne | 0,50 | 1,0 | 0,50 | 0,70 | 0,35 |
|  | SUMA |  |  | 199,50 | 0,33 | 66,60 |

Bilans mocy rozdzielnicy R1 przedstawiono poniżej:

| L.p. | Opis | Moc | Ilość | Moc zainstalowana | Wsp. jednoczesności | Moc szczytowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P | n | Pi | kj | Po |
|  |  | [kW] | [szt/kpl] | [kW] |  | [kW] |
| 1 | rozdzielnica R2 | 7,50 | 1,0 | 7,50 | 1,00 | 5,25 |
| 2 | suwnica | 8,00 | 1,0 | 8,00 | 0,50 | 4,00 |
| 3 | zestawy gniazd | 30,00 | 6,0 | 180,00 | 0,30 | 54,00 |
| 4 | bramy | 0,50 | 2,0 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
| 5 | nagrzewnice | 0,20 | 2,0 | 0,40 | 1,00 | 0,40 |
| 5 | oświetlenie | 0,70 | 3,0 | 2,10 | 1,00 | 2,10 |
| 6 | oświetlenie zewnętrzne | 0,50 | 1,0 | 0,50 | 0,70 | 0,35 |
|  | SUMA |  |  | 199,50 | 0,33 | 66,60 |

Z przeprowadzonych kalkulacji wynika moc szczytowa projektowanego obiektu wynosi 66,50 kW i pozwala na zasilenie magazynu z istniejącej rozdzielnicy Politechniki ST-2.

# INSTALACJE OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ

Instalacje oświetlenia wykonać przewodami YnDY prowadzonymi na korytkach metalowych, w kanałach PCV i w rurkach. Do oświetlenia obiektu zastosowano energooszczędne oprawy LED.

Do oświetlenia obiektu zastosowano energooszczędne oprawy LED

## OPIS ZASTOSOWANYCH OPRAW

Poniżej przedstawiono opis opraw użytych w projekcie. Dopuszcza się stosowanie opraw innych niż zastosowane, spełniających wymagania normatywne i jakościowe.

A.1

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, CRI>80, 10000lm / 63W,  uniwersalny montaż: nastropowo, na zwieszaku lub naściennie za pomocą opcjonalnych obrotowych uchwytów, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakończenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkła hartowanego o grubośći 3,2mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery redukującą olśnienie, odbłyśnik błyszczący z polerowanego aluminium gwarantujący wysoki poziom odbicia światła, inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, wymiary (dł., szer., wys.): 1565x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >72000h (L80B20), atest higieniczny PZH, zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, UNI9554:1989, DIN 18032-3:1997-04, EN62471;

A.2

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, CRI>80, 8700lm / 53W, uniwersalny montaż: nastropowo, na zwieszaku lub naściennie za pomocą opcjonalnych obrotowych uchwytów, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakończenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkła hartowanego o grubośći 3,2mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery redukującą olśnienie, odbłyśnik błyszczący z polerowanego aluminium gwarantujący wysoki poziom odbicia światła, inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, wymiary (dł., szer., wys.): 1565x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >72000h (L80B20), atest higieniczny PZH, zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, UNI9554:1989, DIN 18032-3:1997-04, EN62471;

B.1

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, CRI>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, zgodność z normami EN 60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU;

C.1

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP42, UGR<25, T=4000K, CRI>80, IK05, strumień po przejściu przez zespół optyczny =2250lm, pobór mocy 25W, typ downlight, montaż nastropowy, obudowa wykonana z poliwęglanu, ramka biała, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronności, układ zasilający: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność 30000h, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C;

## STEROWANIE OŚWIETLENIEM

W budynku na komunikacji zastosowano układ oszczędzania energii – łączenie oświetlenia czujnikiem obecności z pomiarem oświetlenia od światła naturalnego oraz w niektórych pomieszczeniach oprawy z samoregulacją strumienia światła w zależności od doświetlenia światłem dziennym. W Sali konferencyjnej zastosowano system sterowania radiowego opraw z sekcjonowaniem i ściemnianiem.

Zastosowano czujniki z regulacja strefy czułości, czasu i natężenia oświetlenia. W toaletach stosować łączenie oświetlenia czujnikami, w pozostałych pomieszczeniach stosować wyłączniki tradycyjne.

## OPIS CZUJNIKÓW OBECNOŚCI

Zastosowano czujniki PIR o następujących parametrach, rozumianych jako minimalne:

Czujnik C1

- napięcie znamionowe 110-240V AC 50/60Hz

- pobór mocy ok. 0,4W

- montaż sufitowy natynkowy

- obszar detekcji 8m - poprzecznie, 5m - frontalnie, 3m - mokro ruchy

- IP min.23, II klasa izolacji

- obudowa z poliwęglanu odpornego na UV

- kanał sterujący oświetleniem 2300W przy cos 1

- prąd rozruchowy Ip(20ms)=165A,

- maksymalny prąd rozruchowy Ip(200μS) = 800A

- regulowany czas wyłączenia 15 s – 30 min.

- regulowany zakres oświetlenia 10 – 2000lx

Czujnik C2

Parametry techniczne identyczne jak czujnik C1, lecz wyposażone w dwa styki. Każdy ze styków winien posiadać regulowany czas wyłączenia.

# INSTALACJE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO

Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej, projektuje się oprawy oświetleniowe wyposażone w moduły awaryjne. Oprawy te załączają się automatycznie w przypadku zaniku napięcia w przypisanym im obwodzie oświetleniowym.

Natężenie oświetlenia awaryjnego musi spełniać wymogi PN-EN1838

W obiekcie zaprojektowano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o system autotestu.

Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny posiadać, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwporażeniowej w Józefowie k/Otwocka, świadectwo dopuszczenia na zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002, Dz.U z 2010r. nr 85 poz. 553).

Rodzaj oraz kierunek piktogramów należy ustalić z rzeczoznawcą p.poż. odbierającym obiekt.

## OPIS ZASTOSOWANYCH OPRAW

Poniżej przedstawiono opis opraw użytych w projekcie. Dopuszcza się stosowanie opraw innych niż zastosowane, spełniających wymagania normatywne i jakościowe.

AW1

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; z regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na ciemno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =1000lm , zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C - bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC;

AW2

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; z regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =500m dla pracy SE oraz 250lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C - bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC;

EW1

Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: naścienny, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; z regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na ciemno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =300lm , zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C- bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC;

EW2

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; z regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na ciemno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =1000lm , zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C - bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC.

# INSTALACJE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

Instalacje oświetlenia zewnętrznego wykonano w oparciu o oprawy oświetleniowe LED montowane na elewacji budynku. Zasilanie oświetlenia przewidziano z rozdzielnicy głównej RG. Sterowanie oświetleniem będzie się odbywać za pomocą czujników.

Poniżej przedstawiono opis opraw użytych w projekcie. Dopuszcza się stosowanie opraw innych niż zastosowane, spełniających wymagania normatywne i jakościowe. Stopień jasności opraw ustawić na obiekcie w porozumieniu z Inwestorem.

D.1

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<23, T=4000K, CRI>80, oprawa wyposażona w 4-stopniową, ręczną regulację strumienia świetlnego i mocy:  krok 1 - 7430lm / 50W, krok 2 - 6496m / 42W, krok 3 - 5586lm / 35W, krok 4 - 4561lm / 28W, montaż za pomocą regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium z żebrowaniem odprowadzającym ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 4mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery redukującą olśnienie, specjalnie zaprojektowany odbłyśnik który umożliwia użytkownikowi wybór pomiędzy rozsyłem symetrycznym a asymetrycznym, odbłyśnik z błyszczącego polerowanego aluminium gwarantujące wysoki poziom odbicia światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED AC-DC z wyjściem napięciowym SELV, cos>0,96, MTBF: 100000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >72000h (L80B20), temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471;

Pod oprawami zabudować czujniki o następujących parametrach:

Czujnik C3

- napięcie znamionowe 110-240V AC 50/60Hz

- pobór mocy ok. 0,4W

- montaż sufitowy natynkowy

- obszar detekcji 8m - poprzecznie, 5m - frontalnie, 3m - mokro ruchy

- IP min.23, II klasa izolacji

- obudowa z poliwęglanu odpornego na UV

- kanał sterujący oświetleniem 2300W przy cos 1

- prąd rozruchowy Ip(20ms)=165A,

- maksymalny prąd rozruchowy Ip(200μS) = 800A

- regulowany czas wyłączenia 15 s – 30 min.

- regulowany zakres oświetlenia 10 – 2000lx

# ZASILANIE SUWNICY

Z projektowanego w rozdzielnicy RG rozłącznika bezpiecznikowego należy ułożyć przewód miedziany o przekroju 5x10mm2, do łącznika suwnicy. Łącznik suwnicy zabudować na słupie estakady, na wysokości ok. 1,4m. Z trasy pod dachem do łącznika przewód osłonić rurą ochronną.

Z łącznika zasilania suwnicy ułożyć przewód do szynoprzewodu ślizgowego zasilającego suwnicę.  Łącznik zasilania, zasilanie do przewodu ślizgowego i szynoprzewód ślizgowy zostaną dostarczone i zamontowane przez wytwórcę suwnicy razem z suwnicą.

Łącznik zasilania winien być wyposażony w zamykanie na klucz w pozycji „wyłączony”. Szczegóły instalacji pokazano na rysunkach.

# ZESTAWY GNIAZD WTYKOWYCH

W budynku, we wiacie i na elewacji zachodniej przewiduje się zastosowanie zestawów gniazd. Należy zastosować typowe zestawy w obudowę z gumy. Poniżej przedstawiono dane techniczne zestawów gniazd:

- Gniazdo wtykowe CEE 16A: 1x16A 5p 400V

- Gniazdo wtykowe CEE 32A: 1x32A 5p 400V

- Liczba gniazd 230V ze stykiem ochronnym: 4

- Rodzaj zabezpieczenia: Wyłączniki nadprądowe

- Wyłącznik różnicowoprądowy: Wyłącznik różnicowoprądowy 63/30 mA typ A

- Materiał obudowy: Guma

- Rodzaj obsługi: Montaż ścienny

- Stopień ochrony (IP): IP54

- Kolor: Czarny

- Wysokość: ok. 370 mm

- Szerokość: ok. 370 mm

- Głębokość: ok. 203 mm

Przed montażem zestawów gniazd uzgodnić ich dokładną lokalizację z użytkownikiem budynku.

# INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

Instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia zaprojektowano przewodami YnDY 3x2,5mm2. Na gniazdach wtykowych umieścić oznaczenia numeru obwodu i tablicy zasilającej. Przewody prowadzić w korytkach, w kanałach PCV i rurkach.

Gniazda wtykowe montować na wysokości 1,2m w łazienkach; na wysokości 0,3m w pom. 02. Punkty PEL są zestawem montowanych w adapterze natynkowym dwóch gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 230V, dwóch gniazd DATA 230V i dwóch gniazd RJ-45.

# INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH DATA

W projekcie przewidziano zasilanie urządzeń komputerowych z gniazd typu DATA (czerwonych z kluczem). Gniazda te będą zasilane z dedykowanego obwodu rozdzielnicy R1. Instalację gniazd zaprojektowano przewodami YnDY 3x2,5mm2. Na gniazdach wtykowych umieścić oznaczenia numeru obwodu i tablicy zasilającej. Przewody prowadzić analogicznie jak przewody gniazd ogólnego przeznaczenia. Gniazd montować w zestawie PEL.

# INSTALACJA ZASILANIA I OKABLOWANIA URZĄDZEŃ

Zasilanie suwnicy opisano w odrębnym punkcie. Oprócz w.w instalacji należy wykonać nowe instalacje:

- Podgrzewacza wody w łazience.

- Wentylatora w łazience.

- Zasilania bram.

- Zasilania nagrzewnic.

Przewody prowadzić analogicznie jak przewody gniazd ogólnego przeznaczenia

# INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Zaprojektowano instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 27,6 kWp. Elektrownia PV będzie składać się łącznie ze 60 szt. modułów monokrystalicznych o mocy 460 Wp każdy. Stringi zostaną podłączone do wejść dwóch inwertera o mocy nominalnej 25 kW.

Okablowanie z inwertera do RG budynku magazynowego doprowadzić z wykorzystaniem koryt elektroinstalacyjnych odpornych na UV i wysokie temperatury.

Prace związane z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanych instalatorów posiadających certyfikat wydany przez UDT. Instalator winien wykonać elektrownię PV zgodnie z projektem, kryteriami przyłączenia oraz wymaganiami technicznymi dla urządzeń fotowoltaicznych określonymi przez OSD. Co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji należy dokonać zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji i poinformować o tym OSD zgodnie z opisem zawartym we wniosku. Jednostka zarządzająca budynkiem powinna podpisać dwa egzemplarze Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci z OSD. Po weryfikacji zgłoszenia, do 30 dni od jego otrzymania, OSD zabuduje licznik, który będzie mierzył prąd pobrany i oddany do sieci. Po zabudowie mikroinstalacji Inwestor ma obowiązek informowania OSD o:

- zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub jej mocy do 14 dni od zmiany,

- zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji – do 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia. Za pomocą stosownego oświadczenia.

Moduły zostaną zamocowane na systemowych konstrukcjach wsporczych aluminiowych kotwionych do dachu. Nachylenie paneli fotowoltaicznych równolegle do dachu, ułożenie pionowe, zgodnie ze spadkiem dachu w kierunku zachodnim. Kąt nachylenia dachu wynosi 11 stopni.

## Zabezpieczenia AC

Inwerter IF1 zostanie wpięty do rozdzielnicy RG budynku magazynowego. W rozdzielnicy RG budynku magazynowego należy zabudować zabezpieczenie strony AC instalacji fotowoltaicznej.

## Instalacja modułów fotowoltaicznych – zabezpieczenia DC

Panele należy zabudować na firmowych konstrukcjach wsporczych kotwionych do dachu.

Projektuje się panele o parametrach nie gorszych niż:

- Moc maksymalna (STC)		460	Wp

- Napięcie znamionowe Umpp		42,13	V

- Prąd znamionowy Impp		10,92	A

- Napięcie obwodu otwartego Uoc	50,01	V

- Prąd zwarcia Isc			11,45	A

- Maksymalne napięcie systemu	1500	V

- Sprawność 				20,7	%

- α (Isc)					+0,044	%/oC

- β (Uoc)				-0,272	%/oC

- γ (Pmpp)				-0,35	%/oC

Moduły połączyć w stringi do każdego z wejść inwertera, zgodnie ze schematem.

Stosować przewody DC w podwójnej izolacji, dedykowane do obwodów solarnych, po stronie DC zastosować ochronę przepięciową.

## Instalacja inwertera

Inwerter zabudować w miejscu wskazanym na rzucie parteru. Inwerter powinien posiadać wbudowany rozłącznik DC i zintegrowany pomiar/monitoring stanu izolacji kabli solarnych DC.

Projektuje się inwertery o parametrach nie gorszych niż:

Moc znamionowa AC	 falownika 			25000 W

Znamionowe napięcie sieciowe			3-NPE 400 V / 230 V

Sprawność maksymalna europejska			min. 98,2 %

Stopień ochrony					IP 65

Komunikacja						WLAN/ 4G / RS-485

Idc max						30 A (dwa łańcuchy)

Maksymalne napięcie	wejściowe			1100 V

Napięcie rozruchowe					200 V

Zakres napięć (MPPT)				530 – 800 V

Trackery MPPT					2 szt.

## Szafki ochronników przepięciowych strony DC

Na dachu budynku należy zabudować szafki przyłączeniowe paneli PV zgodnie z rzutem dachu. Projektowane szafki służą do zabudowania ochrony przepięciowej strony DC.

## Optymalizatory mocy

Zaprojektowano system pozyskiwania mocy składający się z optymalizatorów mocy podłączonych do każdego z modułów, falownika PV oraz systemu monitoringu na poziomie modułu. Dodatkowo system optymalizatorów mocy posiadają zintegrowaną funkcję bezpieczeństwa minimalizującą zagrożenia bezpieczeństwa. Gdy podłączone są optymalizatory mocy, moduły działają jedynie wówczas, gdy sygnał z falownika jest stale ponawiany. Jeżeli z falownika nie wychodzi żaden sygnał lub falownik nie pracuje, funkcja bezpieczeństwa w systemie automatycznie wyłącza prąd DC oraz napięcie w przewodach modułu i łańcucha.

W trybie bezpieczeństwa napięcie wyjściowe każdego z modułów wynosi 1V. Np., jeżeli strażacy odetną system fotowoltaiczny od sieci elektrycznej w ciągu dnia a system składa się z 10 modułów na każdy łańcuch, napięcie łańcucha zmniejszy się do 10Vdc.

Wyłączenie na poziomie modułu następuje automatycznie w następujących przypadkach:

• Budynek jest odłączony od sieci elektrycznej

• Falownik jest wyłączony

• Czujniki termiczne optymalizatora mocy każdego z modułów wykrywają rosnącą temperaturę (wartość progowa 85˚C)

Dodatkowo w przypadku zakłócenia komunikacji urządzenia z inwerterami zastosowano wyłącznik sterowany przez wyjście binarne sterownika, który odłącza inwertery od sieci w czasie awarii.

Optymalizatory mocy powinny być dostosowane do zastosowanych modułów fotowoltaicznych (spełniać ich wymagania prądowo-napięciowe).

## Przeciwpożarowy wyłącznik instalacji fotowoltaicznej

Instalację fotowoltaiczną wyposażono w wyłączniki automatyczne (2 szt.), odłączające trwale instalacje w przypadku zaniku napięcia sieciowego. Wyłączniki te pełnią funkcję wyłączenia przeciwpożarowego paneli PV.

# INSTALACJA LAN

W projekcie przewiduje się przygotowanie instalacji sieci LAN z możliwością przyszłej rozbudowy. Projektuje się montaż wiszącej szafki rack 19” 8U w pomieszczeniu socjalnym jako głównego punktu dystrybucyjnego (MDF) wyposażonej w 16 portowy switch PoE (z 2 portami SFP z wkładkami światłowodowymi 1Gb) i zasilacz UPS zintegrowany z listwą zasilającą.

Zastosowany switch umożliwia rozbudowę instalacji sieci teleinformatycznej o punkty dostępu bezprzewodowego WiFi oraz gniazd przyłączeniowych typu RJ45.

W szafie przewiduje się rezerwę miejsca pod przyszłą rozbudowę np. na rejestrator NVR monitoringu wizyjnego CCTV.

W pomieszczeniu socjalnym projektuje się montaż zestawu gniazd elektryczno-logicznych (punkt PEL - punkt elektryczno-logiczny) składający się z gniazd typu RJ45 kat.6A, gniazd zasilających 230V i gniazd zasilających 230V typu DATA (w kolorze czerwonym) zasilanych z oddzielnych obwodów.

W celu podłączenia instalacji do sieci komputerowej uczelni i dostęp do internetu do projektowanej szafy teleinformatycznej MDF należy doprowadzić okablowanie światłowodowe (kompatybilne z urządzeniami istniejącymi) z najbliższego punktu dystrybucyjnego uczelni co jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Normy i zalecenia techniczne

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy okablowania strukturalnego. System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN 50173-1:2009 lub adekwatnymi normami międzynarodowymi, ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008

Normy Europejskie dotyczące ogólnych wymagań oraz specyficznych dla środowisk biurowych:

    - PN-EN 50173-1:2018 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne.

    - PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe.

    - EN 50174-1:2018-08 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1 – Specyfikacja i zapewnienie jakości.

    - EN 50174-2:2018-08 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 – Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.

    - PN-EN 50174-3:2014-02 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.

    - PN-EN 50346:2004/A2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania”

    - PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.

Ogólne zalecenia dla okablowania strukturalnego.

Nie należy przekraczać minimalnych dopuszczalnych przez producenta promieni zagięcia kabli.

Kable prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, z zachowaniem zapasów.

Nie rozplatać kabli na długości większej niż jest to konieczne do ich zakończenia na złączach.

Wszystkie elementy instalacji powinny być oznaczone w sposób trwały i jednoznaczny.

Szafa MDF i sprzęt w niej powinien być połączony z punktem uziemionym budynku (wymagania jak dla sieci elektrycznej).

W okablowaniu poziomym maksymalna długość przebiegu kabla wynosi 90m, pomiędzy interfejsem użytkownika (PP) i punktem rozdzielczym (w szafie MDF).

Nie wolno dopuścić, by całkowita długość kabla pomiędzy stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym wraz z kablem przyłączeniowym do sieciowego sprzętu komputerowego przekroczyła 100m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

| Wykaz sprzętu dla instalacji LAN: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość |
| 1. | Szafa rack MDF wisząca - 8U 600x450 | 1.szt. |
| 2. | Panel krosowy 19” 1U z gniazdami 24xRJ45 kat.6 UTP | 1.szt. |
| 3. | Płyta czołowa z prowadnicami kabli 19”/1U | 1.szt. |
| 4. | SWL - switch PoE (16xRJ45, 2 x 1Gb/s SFP) z światłowodowym modułem SFP 1x 1000 Mbps SC | 1szt. |
| 5. | UPS - zasilacz UPS i listwa PDU w jednym do montażu w szafie rack 19" 2U 8x230V - 800VA/480W | 1 szt |
| 6. | Patchcord SC-SC 0,5m | 1 szt |
| 7. | Patchcord U/UTP kat.6a 0,5m | 2 szt. |
| 8. | Gniazdo natynkowe 45x45, 2xRJ45 kat.6 (PEL) | 1 szt. |
| 9. | Okablowanie miedziane - U/UTP kat.6a | mb. |

# INSTALACJA SSWiN (ALARM)

W celu zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych projektuje się instalację alarmową SSWiN dla przedmiotowego budynku.

Zadaniem systemu  będzie wykrycie intruza po wejściu do budynku i uruchomienie sygnalizacji alarmowej (sygnalizatory optyczno-akustyczne) oraz przesłanie sygnałów alarmowych przez sieć LAN i GSM do stacji monitorowania alarmów.

W pomieszczeniach będą montowane dualne czujki ruchu, w drzwiach wejściowych i bramach czujki kontaktronowe. Przy drzwiach wejścia głównego będzie zainstalowany manipulator kodowy umożliwiający rozbrojenie alarmu, a na elewacji zewnętrznej sygnalizatory optyczno-akustyczne. Rozmieszczenie elementów systemu pokazano na rzutach budynku.

Każda z osób uprawnionych do dostępu do obiektu posiada swój kod dzięki temu możliwe jest jednoznaczne określenie zdarzeń w systemie tzn.: czas, rodzaj działań, osoba. Po wpisaniu kodu na klawiaturze manipulatora LCD nastąpi rozbrojenie alarmu. Naruszenie strefy chronionej w czasie dozoru wygeneruje alarm na sygnalizatorach alarmowych wraz z wysłaniem informacji przez sieć LAN i GSM (jeśli system zostanie wyposażony w aktywną kartę SIM)

Centralę alarmową podłączyć do sieci LAN budynku.

System składa się z:

- centrali alarmowej 24 wejściowej (z min. 4 wejściami na płycie głównej)

- modułów komunikacyjnych

- ekspanderów wejść

- manipulatora

- czujek dualnych PIR-MW

- czujek kontaktronowych

- sygnalizatorów akustyczno-optycznych

- okablowania

Zgodnie z polską normą PN-EN 50131 zaprojektowano system alarmowania włamania i napadu spełniający wymogi stopnia 2 – ryzyko małe do ryzyka średniego.

Stopień 2 zakłada, że spodziewani intruzi lub włamywacze będą mieć ograniczoną znajomość systemu alarmowania i będą korzystać z narzędzi w zakresie podstawowym.

Wykonawca systemu wystawi dokument potwierdzający zgodność wykonanego systemu z wymogami normy dla stopnia 2.

Zadaniem systemu  będzie realizacja następujących celów:

- Wykrycie intruza po wejściu do budynku przez drzwi lub okna – uruchomienie sygnalizacji alarmowej (sygnalizatory systemu) oraz możliwość przesłania sygnałów alarmowych do stacji monitorowania alarmów (opcjonalnie).

- Minimalizacja strat wynikających z kradzieży i szybkie zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób trzecich.

- Prewencja – fakt zainstalowania systemu alarmowego wywołuje zjawisko odstraszenia potencjalnych przestępców.

## ELEMENTY SYSTEMU.

- Centrala alarmowa min. stopnia 2

Płyta główna centrali alarmowej jest układem procesorowym sterującym całym systemem alarmowym, posiada wbudowane linie dozorowe, programowalne wyjścia oraz magistrale do podłączania modułów rozszerzeń oraz manipulatorów sterujących. W projekcie założono montaż centrali obsługującej do 24 wejść w całym systemie alarmowym, wyposażoną w moduły komunikacyjne LAN TCP/IP  i  GSM z funkcją monitoringu i zdalnego sterowania

- Moduł rozszerzeń (ekspander)

Zewnętrzny ekspander linii wejściowych, umożliwiający rozbudowę centrali o dodatkowe 8 fizycznych wejść.

- Moduł komunikacyjny TCP/IP

Moduł komunikacyjny oferuje możliwość korzystania z komunikacji przez sieć Ethernet w centralach alarmowych i umożliwia prowadzenie monitoringu oraz zdalne programowanie centrali.

- Moduł komunikacyjny GSM

Moduł komunikacyjny LTE umożliwiający centralom alarmowym komunikację przez sieć komórkową 2G, 3G lub 4G. Urządzenie pracuje na magistrali manipulatorów centrali alarmowej. Obsługuje dwie karty SIM, monitoruje zdarzenia do dwóch stacji monitorujących (np. agencji ochrony) przez sieć komórkową. Wykorzystuje w tym celu transmisję danych komórkowych i wiadomości SMS, z możliwością ustalenia priorytetu dla każdego z wymienionych torów transmisji.

Do poprawnej pracy modułu należy zapewnić kartę SIM dowolnego operatora (abonament lub pre-paid).

- Manipulator kodowy LCD

Manipulator kodowy z wyświetlaczem LCD pozwala na sterowanie funkcjami całego systemu takimi jak załączanie/wyłączanie czuwania, programowanie centrali, edycja użytkowników oraz wyświetla informacje o zdarzeniach alarmowych i usterkach. Podłączany jest do magistrali manipulatorów płyty głównej centrali alarmowej. Manipulator posiada wyświetlacz LCD podświetleniem oraz wbudowany czytnik identyfikatorów zbliżeniowych RFID 125kHz.

- Sygnalizator zewnętrzny

Urządzenie w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne, sygnalizujące wystąpienie alarmu w sposób dźwiękowy (przetwornik piezoelektryczny) i optyczny (LED). Posiada dodatkową wewnętrzną osłonę metalową, zabezpieczenie przed oderwaniem od podłoża oraz otwarciem.

- Detektory

Detektory (czujki dualne i kontaktronowe) to elementy wykrywające pojawienie się stanu alarmowego (intruza) na podstawie analizy różnych zjawisk i przekazujące informacje o alarmie do centrali alarmowej.

- Czujka dualna podczerwieni i mikrofal (PIR+MW) – zapobiega przypadkowym załączeniom alarmu. Stopień 2.

## INSTALACJA SYSTEMU

Centralę alarmową  z zasilaczem i akumulatorem 7Ah zamontować wraz z ekspanderami wejść i modułami komunikacyjnymi w metalowej obudowie naściennej w pomieszczeniu socjalnym. Do centrali podłączyć detektory, sygnalizatory zewnętrzne i manipulator. Centralę podłączyć do switcha sieci LAN w szafie MDF.

Detektory PIR-MW, manipulatory i sygnalizatory zasilane są niskim napięciem 12V DC z zasilacza  centrali alarmowej. Akumulator zapewnia niezależne podtrzymanie zasilania dla całego systemu na czas ok 24h.

Manipulatory zainstalować w miejscach wskazanych na rysunkach na wysokości ok. 140 cm i podłączyć przewodem HTKSH 6x0,5.

Czujki PIR-MW montować na wysokości około 2,4 m. Należy zwrócić uwagę, by czujniki nie były przysłonięte przez elementy wyposażenia pomieszczeń.

Czujniki kontaktronowe montować w bramach nawierzchniowo, a w ościeżnicach drzwi w miejscach przystosowanych jako wpuszczane.

Od każdego czujnika do centrali lub podcentrali doprowadzić oddzielny przewód HTKSH 6x0,5.

Czujki w pomieszczeniach należy montować z dala od otworów wentylacyjnych.

Sygnalizatory podłączyć do centrali przewodem HTKSH 6x0,5.

Sygnalizatory montować na wysokości poza zasięgiem osób postronnych

Instalację wykonać zgodnie ze schematem i zaleceniami producenta systemu.

## LOKALIZACJA URZĄDZEŃ

Centrala alarmowa  została umieszczona w pomieszczeniu socjalnym (pom.2) .

Klawiatura dostępowa umieszczona przy wejściu głównym budynku od strony północno wschodniej.

Dualne czujki ruchu rozmieszczono na ścianach i filarach hali magazynowej (pom.1) i w pomieszczeniu zaplecza socjalnego (pom.2).

Na elewacji budynku od strony północno-wschodniej i południowo-wschodniej przewidziano sygnalizatory optyczno-akustyczne  informujące o naruszeniu strefy chronionej.

## OKABLOWANIE

Okablowanie należy wykonać zgodnie wytycznymi zawartymi w DTR urządzeń.

Kable sygnałowe 6x0,5mm należy układać naściennie w rurkach instalacyjnych RL18.

## ZASILANIE

Centrala alarmowa z ekspanderem wejść będzie zasilana z wydzielonego obwodu rozdzielnicy zasilającej napięciem 230VAC. Wewnętrzny zasilacz 12Vdc z podtrzymaniem bateryjnym umożliwia 24 godzinną pracę w przypadku zaniku napięcia zasilania.

## OZNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały. Te same oznaczenia powinny mieć odzwierciedlenie urządzeniach monitorujących i odzwierciedlających system oraz w dokumentacji powykonawczej.

## TESTY

Po wykonaniu instalacji należy wykonać niezbędne pomiary, uruchomić instalację oraz przeszkolić pracowników obsługujących system

## WYKAZ SPRZĘTU DLA SYSTEMU:

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centralka alarmowa 24 wejściowa (min. 4 wejścia alarmowe na płycie centrali) | 1 szt. |
| 2. | Akumulator 12V 7Ah | 1 szt. |
| 3. | Transformator zasilający | 1szt. |
| 4. | Moduł ekspandera wejść | 2 szt. |
| 5. | Moduł komunikacyjny Ethernet TCP/IP | 1szt. |
| 6. | Moduł komunikacyjny GSM LTE | 1szt. |
| 7. | Obudowa centralki z miejscem na płytę główną, ekspandery wejść, karty komunikacyjne, transformator i akumulator 12V 7Ah | 1 szt. |
| 8. | Czujka dualna PIR-MW | 12szt. |
| 9. | Czujka kontaktronowa | 4szt. |
| 10. | Manipulator LCD z czytnikiem RFID | 1 szt. |
| 11. | Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny z wewnętrznym akumulatorem | 2szt. |
| 12. | Okablowanie HTKSH 6x0,5mm2 | mb. |

# INSTALACJA ODGROMOWA

Dla budynku, projektuje się zastosowanie ochrony odgromowej zgodnej z PN-EN 62305, w III klasie LPS. Na dachu należy wykonać siatkę zwodów poziomych, a w rejonie zabudowywanych urządzeń i instalacji fotowoltaicznej iglice odgromowe, tworzące strefę ochronną przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym w urządzenie i panele PV. Z uwagi na brak możliwości uzyskania wymaganych odstępów izolacyjnych nie przewiduje się izolowanego LPS instalacji PV.

Dla budynku przewiduje się zwody prowadzone po  elewacji.

Zwody i przewody odprowadzające wykonać zgodnie z informacjami podanymi na rysunkach.

# INSTALACJE UZIEMIEŃ OCHRONNYCH I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

Budynek należy wyposażyć w uziom otokowy. Rezystancja uziomu winna być mniejsza od 10Ώ. Szczegóły rozwiązania pokazano na rysunkach.

Budynek należy wyposażyć w sieć połączeń wyrównawczych. Sieć należy wykonać z GSU (LSU) do zacisku PE rozdzielnic, rurociągów i urządzeń.

Projektowaną estakadę suwnicy należy wyposażyć w uziom połączony z uziomem budynku.

W rejonie słupów projektowanej estakady wykonać wypusty bednarki z uziomu i połączyć je poprzez złącza kontrolne z konstrukcją słupów.

Na estakadzie wykonać połączenia wyrównawcze konstrukcji skręcanych oraz konstrukcji odbojów, obudów metalowych urządzeń i szyn jezdnych. Połączenia wykonać linką miedzianą o przekroju min. 6mm2.

# OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Podstawową ochronę przeciwporażeniową zapewnia izolacja zastosowanych przewodów, obudów urządzeń i aparatów oraz połączenie metalowych elementów, dostępnych za pośrednictwem instalacji połączeń wyrównawczych z uziomem.

Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania. Ochronę należy wykonać zgodnie z  PN-HD 60364-4-41 z listopada 2009.

Należy przestrzegać okresowego sprawdzania poprawności działania wyłączników różnicowoprądowych.