| Tytuł projektu | PROJEKT TECHNICZNY |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa inwestycji | Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby laboratorium badawczego |  |
| Adres inwestycji |  |  |
| Inwestor |  | Politechnika Częstochowska |
| Adres inwestora |  | Ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa |
| Jednostka projektowa |  | Politechnika Częstochowska |
| Adres jednostki projektowej |  | ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 |

|  | PROJEKT KONSTRUKCYJNY |  |
| --- | --- | --- |

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imię i Nazwisko | Numer telefonu | Numer uprawnień | Podpis | Data |
| BRANŻA – KONSTRUKCYJNA |  |  |  |  | 07. 2023 |
| Projektował | dr inż. Przemysław Kasza | +48 501-090-667 | SLK/2782/POOK/09 Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. SLK/BO/6534/10 |  |  |
| Sprawdził | mgr inż. Marcin Pach |  | SLK/0394/PWBKb/22 Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. SLK/BO/2453/22 |  |  |

Spis treści

1	Przedmiot i zakres opracowania	3

2	Podstawa opracowania	3

3	Opis podłoża gruntowego	4

4	Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne	4

4.1	Podwaliny	4

4.2	Słupy stalowe częściowo zespolone	5

4.3	Konstrukcja stalowa dachu	5

4.4	Konstrukcja pod suwnice	6

5	Zalecenia wykonawcze	7

5.1	Dostęp do połaci dachowych	7

5.2	Dostęp do połaci dachowych	8

5.3	Utrzymanie i naprawy	8

5.4	Zalecenia dotyczące usuwania zalegającego lodu i śniegu z połaci dachowych	9

5.5	Montaż nowych detali dachowych	10

5.6	Wytyczne do instalacji podwieszanych do konstrukcji dachu	11

5.7	Konserwacja i zabezpieczenia antykorozyjne	11

5.8	Podsumowanie	12

6	Dokumentacja fotograficzna inwentaryzowanego obiektu	13

6.1	Model obliczeniowy	17

6.2	Raport obliczeniowy	18

6.3	Podsumowanie analizy konstrukcyjnej	21

7	Obliczenia statyczno - wytrzymałościowe	22

7.1	Zestawienie obciążeń	22

7.2	Wyniki obliczeń statycznych	25

7.3	Wyniki wymiarowania konstrukcji stalowej	26

7.4	Analiza konstrukcyjna suwnicy	35

7.5	Wymiarowanie połączeń stalowych	48

7.6	Wymiarowanie fundamentów	63

8	Oświadczenie projektanta i sprawdzającego	106

9	Uwagi końcowe	107

10	Klauzule i zastrzeżenia	108

11	Uprawnienia i izby	109

12	Spis rysunków	113

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt techniczny dla obiektu gospodarczego Politechniki Częstochowskiej, polegający na modernizacji (wzmocnieniu) konstrukcji, oraz dostosowanie obiektu na potrzeby laboratorium Wydziały Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Obiekt opracowania znajduje się w Częstochowie przy ulicy Akademickiej na działce  nr 22/2 obręb 42b.

# Podstawa opracowania

- Obowiązujące normy i przepisy,

- Do obliczeń elementów konstrukcji uwzględniono właściwe kombinacje normowe, stosując adekwatnie do obciążenia współczynniki obliczeniowe. W obliczeniach uwzględniono poniższe przypadki obciążeń stałych, użytkowych i zmiennych:

- Ciężar własny konstrukcji,

- Obciążenia stałe od pokrycia dachu,

- Obciążenia użytkowe od instalacji fotowoltaicznych oraz podwieszenia lamp,

- Obciążenie śniegiem,

- Parcie oraz ssanie wiatru na konstrukcje dachu oraz ścian konstrukcji,

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy:

- PN-EN 1990:2004 „Podstawy projektowania konstrukcji”,

- PN-EN 1991:2004 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach”,

- PN-EN 1991-1-3:2005 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem”,

- PN-EN 1991-1-4:2008 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru”,

- PN-EN 1992-1-1 „Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla budynków”,

- PN-EN 1993-1-1:2006 „Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków”,

- PN-EN 1997-1 „Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne”,

- PN-EN 13670:2011 „Wykonywanie konstrukcji z betonu”.

Lokalizacja w 1 strefie wiatrowej, III kategorii terenu oraz 2 strefie śniegowej.

# Opis podłoża gruntowego

Poza zakresem opracowania.

# Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne

## Podwaliny

Belki podwalinowe zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe o grubości 21cm. Klasa ekspozycji dla konstrukcji belek podwalinowych XC2 według  PN-EN 1992-1-1. Klasa wykonania konstrukcji żelbetowej: 3 według 
PN-EN 13670.

Belki zaprojektowano z betonu C25/30 W8, zbrojone prętami #8 ze stali B500C, zamiennie można stosować stal zbrojeniową B500SP.

Wymagania dotyczące kontroli i wykonania konstrukcji z betonu bezpośrednio na budowie oraz z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych z betonu wg PN-EN 1370:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

## Słupy stalowe częściowo zespolone

Założono stal S235 zinwentaryzowanych słupów o przekroju dwuteowym IPN180. Istniejące słupy modernizowanej konstrukcji są częściowo zespolone, do wysokości nie przekraczającej 2.5m, i nie wymagają wymiany.

Powierzchnie słupów należy oczyścić z nalotu rdzy i starej farby, oraz zabezpieczyć do klasy antykorozyjności C2. Ewentualne ubytki elementów łącznych należy uzupełnić.

## Konstrukcja stalowa dachu

Założono stal S235 zinwentaryzowanej konstrukcji dachu. Dach jednospadowy o kącie nachylenia połaci 10°, przykryty blachą fałdowaną.

Głównym elementem nośnym są rygle dachowe przegubowo podparte na słupach o przekroju dwuteowym IPN180. Płatwie jako elementy drugorzędne
w rozstawie co 3.65m, z ceownika UPN140, oparte są przegubowo na ryglu dachowym półką. Za stężenia służą pręty D20 w skrajnych polach dachu.

### Rygle

Zinwentaryzowane rygle dachowe o przekroju dwuteowym IPN180, oparte przegubowe na słupach o rozpiętości 5.30m. nie wymagają wymiany.

Powierzchnie rygli należy oczyścić z nalotu rdzy i starej farby, oraz zabezpieczyć do klasy antykorozyjności C2. Ewentualne ubytki elementów łącznych należy uzupełnić

### Płatwie

Zinwentaryzowane płatwie z ceownika UPN 140 w rozstawie 3.65m. 
o rozpiętości 5.45m oparte przegubowo półką na ryglu dachowym, wymagają wymiany. Znaczna ich część uległa zwichrzeniu.

Nowe płatwie zostały zaprojektowane z  profili zimnogiętych typu „Z”, producenta „Blachy Pruszyński” o przekroju Z150x68x60x2.00, w rozstawie 1.35m. W każdym przęśle zaprojektowano 2 sztuki tężników z rury kwadratowej SHS40x4, mocowane do środnika płatwi za pomocą 4 śrub M12.

### Stężenia

Zinwentaryzowane stężenia z pręta o średnicy D20 zlokalizowane w przęsłach pierwszym, środkowym i ostatnim podlegają demontażowi, przez wymianę płatwi dachowych oraz przez nie spełnianie swojej funkcjonalności.

Nowe stężenia zaprojektowano z pręta o średnicy D16 mocowanymi ze sobą za śrubą rzymską, zlokalizowane między każdą płatwią po dwie sztuki w skrajnych przęsłach obiektu.

## Konstrukcja pod suwnice

### Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na budowie:

Skrajne stopy fundamentowe zaprojektowano o wymiarach 1.5 x 1.5m
i wysokości 0.4m wraz z trzonem o wymiarach 0.6 x 0.6mi wysokości 0.4m. Pośrednie stopy fundamentowe zaprojektowano o wymiarach 1.3 x 1.3m
i wysokości 0.4m wraz z trzonem o wymiarach 0.6 x 0.6mi wysokości 0.5m

Fundamenty posadowić na warstwie chudego betonu o grubości 10cm, górna powierzchnia trzonu na poziomie posadzki, w celu kontrolowania połączenia słupa stalowego z fundamentem.

Klasa ekspozycji dla konstrukcji fundamentów XC2 wg PN-EN 1992-1-1. Klasa wykonania konstrukcji żelbetowej: 3 wg PN-EN 13670.

Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30 W8, zbrojone dołem oraz górą ze stali B500C, zamiennie można stosować stal zbrojeniową B500SP.
W fundamentach osadzić zestawy kotwiące pod słupy, rodzaj oraz dokładne rozmieszczenie kotew według rysunków szalunkowych oraz zestawczych.

Wymagania dotyczące wykonania i kontroli wykonania konstrukcji z betonu bezpośrednio na budowie oraz z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów z betonu wg PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

      - Konstrukcja stalowa

Słupy stalowe zaprojektowano z profilu HEA220 ze stali S235 
o maksymalnym rozstawie 5.45m, mocowane za pomocą śrub M20 do zestawu kotwiącego zatopionego w stopie fundamentowej.

Belka podsuwnicowa została zaprojektowana z profilu HEA220 ze stali S235 o maksymalnej długości 5.45m, mocowana przegubowo zestawem śrub M20 do słupa stalowego.

Tężnik zaprojektowano w przed ostatnim przęśle estakady z rury kwadratowej SHS80x4, mocowany przegubowo do słupa za pomocą zestawu śrub M12.

Konstrukcje należy wykonać warsztatowo i bezpiecznie dostarczyć na miejsce budowy.

Konstrukcje należy zabezpieczyć do klasy korozyjności C2.

# Zalecenia wykonawcze

## Dostęp do połaci dachowych

Opracowanie dotyczy dachu, po którym ruch pieszy po połaci nie jest przewidziany. Wyjątkiem są osoby uprawnione do obsługi urządzeń dachowych oraz kontroli szczelności pokrycia, jak również osoby usuwające z dachu śnieg.

Z uwagi na to, że wszelkie roboty na dachu mogą być wykonywane przez osoby mające odpowiednie przeszkolenie BHP oraz zaświadczenie lekarskie pozwalające na prace na wysokości powyżej 3.00 m, dostępność dachów dla osób postronnych powinna być możliwie ograniczona, pomocne jest prowadzenie książki wejść na dach. Ruch pieszy powinien odbywać się
 z nakazem używania wyłącznie obuwia o miękkich podeszwach, Obuwie 
o twardych lub ostrych krawędziach mogących uszkodzić pokrycie dachowe jest zakazane.

## Dostęp do połaci dachowych

Zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane art62, pkt. 1.1a właściciel obiektu lub jego zarządca zobowiązany jest prowadzić kontrolę elementów budynku w tym także pokrycia dachowego przynajmniej jeden raz w roku, a zauważone usterki usunąć.

Kontrola ta powinna polegać na:

- Oczyszczeniu wpustów dachowych i filtrów przy wpustach,

- Usunięcie kamieni, gałęzi i liści oraz innych zanieczyszczeń,

- Sprawdzenie szczelności pokrycia pry wszystkich elementach przebijających połać dachu,

- Usunięcie porostów organicznych,

- Sprawdzeniu i oczyszczaniu rynien lub koryt odwadniających,

- Sprawdzeniu stanu zabezpieczeń antykorozyjnych i obróbek blacharskich.

## Utrzymanie i naprawy

Połacie dachowe należy utrzymywać w należytej czystości. Do usuwania zabrudzeń należy stosować środki i urządzenia dopuszczone przez producenta pokrycia. Wszelkie naprawy należy przeprowadzać przy użyciu tego samego materiału (prawidłowość użycia zamiennika powinien potwierdzić jego producent)

Nie należy wykonywać żadnych robót na dachu w temperaturze poniżej
 -20°C. Prace z wykorzystaniem materiałów budowlanych wykonywać należy w zakresach temperatur określonych przez producentów takowych produktów.

## Zalecenia dotyczące usuwania zalegającego lodu i śniegu z połaci dachowych

Śnieg z dachu usuwać należy ręcznie. Odśnieżanie należy przeprowadzać na bieżąco, nie dopuszczając do zlodowacenia śniegu oraz do ponadnormatywnego obciążenia dachu. Prace należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do mechanicznego uszkodzenia pokrycia.

Zabrania się stosowania soli odladzających w celu przyśpieszenia topnienia śniegu / lodu na powierzchni dachu. Prace należy prowadzić przy zachowaniu przepisów BHP (zgodnie z instrukcją o BHP).

W przypadku występowania warstwy śniegu grubszej niż 10 cm, można zastosować zgarnianie przy użyciu szufli do odśnieżania, plastikowych lub drewnianych. Czynność zgarniania śniegu należy wykonywać z najwyższą ostrożnością, pozostawiając warstwę 5-10 cm śniegu na dachu, tak aby nie uszkodzić pokrycia.

Odśnieżanie dachu powinno być wykonywane w sposób wykluczający pryzmowanie śniegu. Używanie sprzętu mechanicznego do wywozu śniegu zrzuconego na ziemię jest dopuszczone wyłącznie na powierzchniach utwardzonych. Użycie takiego sprzętu poza terenami utwardzonymi, na przykład z trawników, spowoduje zniszczenie tych powierzchni. W obszarach terenów nieutwardzonych dalszy transport śniegu musi nadal odbywać się sposobem ręcznym. Strefy przeznaczone do zrzucania śniegu zostaną wskazane przez Administratora obiektu. Obciążenie skupione dachu /np. pracownik z kompletem narzędzi/ nie może przekroczyć 1,5kN.

Ciężar objętościowy śniegu ulega zmianom. Zwykle rośnie wraz z czasem zalegania pokrywy śnieżnej i zależy od miejsca, klimatu i wysokości nad poziomem morza. Ciężar objętościowy śniegu zależy ponadto od nachylenia połaci dachowej i jej ekspozycji na działanie promieni słonecznych i jest zwykle nieco większy niż na gruncie.

Można stosować orientacyjne wartości średniego ciężaru objętościowego śniegu na gruncie oraz lodu podane w poniższej tabeli zgodnie z założeniami normy PN-EN 1991-1-3 dla przyjętej do obliczeń strefy obciążenia śniegiem.

W przypadku zalegania różnych rodzajów śniegu należy przeprowadzić pomiar wysokości poszczególnych warstw i sprawdzić czy ciężar łączny nie przekracza:

- 0,56 kN/m2 dla strefy I,

- 0,72 kN/m2 dla strefy II,

- 0,96 kN/m2 dla strefy III,

- 1,28 kN/m2 dla strefy IV.

Nie wolno dopuścić do przekroczenia grubości warstwy śniegu lub obciążenia na m2. W przypadku osiągnięcia tych wartości śnieg należy niezwłocznie usunąć.

## Montaż nowych detali dachowych

Nie dopuszcza się montowania dodatkowych elementów (nie ujętych w projekcie) np. dodatkowych attyk, tablic reklamowych itp.). Elementy takie mogą spowodować lokalne zwiększenie zalegającej pokrywy śnieżnej czyli powstanie tzw. Worków śnieżnych (dodatkowe obciążenie konstrukcji) lub przecieków połaci dachowej.

## Wytyczne do instalacji podwieszanych do konstrukcji dachu

Maksymalne dopuszczalne obciążenie instalacjami wynosi 10 kg/m2 powierzchni rzutu dachu – w przypadku przekroczenia wymaga indywidualnej analizy dla każdego takiego przypadku.

Dopuszcza się mocowanie instalacji do głównych elementów konstrukcyjnych (płatwie, rygle). Należy je realizować za pomocą uchwytów mocowanych w sposób nieniszczący (nie dopuszcza się wiercenia, spawania itd.) w węzłach do dolnych półek rygla.

Nie dopuszcza się mocowania instalacji do drugorzędnych elementów konstrukcyjnych (tężniki, stężenia itp.)

Nie dopuszcza się zastosowania mocowań wspornikowych, skręcających elementy konstrukcyjne. Jeżeli zachodzi konieczność poprowadzenia instalacji wzdłuż elementu konstrukcyjnego, to należy ją zamocować przy zachowaniu odstępu od profilu równego maksymalnie 50mm

Wszystkie obciążenia instalacjami podwieszanymi do dachu należy uzgodnić z projektantem projektu budowlanego konstrukcji stalowej.

## Konserwacja i zabezpieczenia antykorozyjne

Przed rozpoczęciem prac należy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Należy wyposażyć się w odpowiednie środki ochrony osobistej takie jak rękawice, gogle, maska ochronna.

Do usunięcia luzującej farby z konstrukcji stalowej może posłużyć skrobak lub stalowa szczota. Obszary pokryte trudno usuwalna farbą lub rdzą należy zastosować preparaty chemiczne. W przypadku trudno dostępnych obszarów lub twardszych plam farby lub rdzy, zastosować mechaniczne metody usuwania, takie jak piaskowanie, strumieniowanie ściennie lub użycie elektrycznego narzędzia do usuwania farby.

Po usunięciu farby i rdzy należy dokładnie oczyścić powierzchnie za pomocą szczotki lub odkurzacza, aby usunąć wszelkie resztki farby, rdzy i pyłu.

Po przygotowaniu powierzchni należy przystąpić do zakonserwowania konstrukcji za pomocą preparatów oraz lakierów zabezpieczających konstrukcje stalowe przed korozją

## Podsumowanie

Najistotniejsze z punktu widzenia użytkownika dachu to:

- posiadanie dokumentacji technicznej obiektu,

- prowadzenie „książki obiektu”,

- prowadzenie ewidencji wejść na dach,

- dokonywanie okresowej, corocznej kontroli stanu technicznego,

- usuwanie przyczyn przecieków i zapobieganie możliwościom ich powstawania,

Przestrzeganie powyższych punktów pomoże w znacznym stopniu wydłużyć czas żywotności pokrycia dachowego.

# Dokumentacja fotograficzna inwentaryzowanego obiektu

Rys. Widok inwentaryzowanej obiektu  od strony północnej

Rys. Widok inwentaryzowanego obiektu od strony południowej

Rys. Widok stopy fundamentowej

Rys. Widok płatwi dachowych

Rys. Widok stężeń dachowych

Rys. Widok rygla dachowego

Rys. Widok betonowych przegród

Rys. Widok stalowego słupa częściowo zespolonego

## Model obliczeniowy

Rys. Model obliczeniowy inwentaryzowanego obiektu

Rys. Wykresy sił Fx

Rys. Wykresy sił My

## Raport obliczeniowy

Obwiednie sił

| Siły w elementach liniowych (lokalny układ współrzędnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obwiednia | Przypadek obciążenia | Siatka nr | Węzeł nr | Fx (kN) | Fy (kN) | Fz (kN) | Mx (kN*m) | My (kN*m) | Mz(kN*m) |
| Max(Fx) | 3 | 100.1 | 9 | 9.66 | 0.69 | 9.62 | 0.00 | -27.90 | -1.68 |
| Min(Fx) | 108 | 114.1 | 4 | -38.33 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| Max(Fy) | 3 | 118.1 | 2 | 2.92 | 4.91 | 8.31 | 0.00 | -15.96 | -8.55 |
| Min(Fy) | 3 | 79.1 | 458 | 0.41 | -4.79 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Max(Fz) | 108 | 23.7 | 477 | 3.37 | 0.00 | 17.96 | 0.00 | 22.06 | 0.00 |
| Min(Fz) | 108 | 20.8 | 474 | -2.56 | 0.00 | -13.66 | 0.00 | 22.06 | 0.00 |
| Max(Mx) | 3 | 64.1 | 135 | 0.36 | -0.93 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Min(Mx) | 3 | 72.1 | 139 | 0.07 | -0.93 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Max(My) | 108 | 23.8 | 477 | -2.59 | 0.00 | -13.66 | 0.00 | 22.06 | 0.00 |
| Min(My) | 4 | 100.1 | 9 | 3.58 | 0.40 | 11.55 | 0.00 | -28.68 | -0.96 |
| Max(Mz) | 3 | 119.1 | 90 | 2.92 | 3.51 | 4.73 | 0.00 | -1.70 | 0.59 |
| Min(Mz) | 3 | 118.1 | 2 | 2.92 | 4.91 | 8.31 | 0.00 | -15.96 | -8.55 |

Obwiednie naprężeń

| Naprężenia w elementach liniowych (lokalny układ współrzędnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obwiednia | Przypadek obciążenia | Siatka nr | Węzeł nr | Sxx (MPa) | Sfxx (MPa) | SMxx (MPa) | Sxy (MPa) | Sxz (MPa) | Sv (MPa) |
| Max (Sxx) | 3 | 81.2 | 447 | 298.58 | 0.53 | 298.05 | -2.09 | 0.07 | 298.60 |
| Min (Sxx) | 3 | 75.2 | 87 | -298.85 | -3.03 | -295.81 | -1.82 | -0.03 | 298.86 |
| Max (Sfxx) | 3 | 53.1 | 172 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 |
| Min (Sfxx) | 108 | 115.1 | 36 | -12.42 | -12.31 | -0.10 | -0.07 | -0.06 | 12.42 |
| Max (SMxx) | 3 | 79.2 | 445 | 298.37 | 0.33 | 298.05 | -1.59 | 0.57 | 298.41 |
| Min (SMxx) | 3 | 79.2 | 445 | -297.72 | 0.33 | -298.05 | -2.73 | -0.57 | 298.41 |
| Max (Sxy) | 3 | 79.5 | 460 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 10.14 | 0.57 | 17.59 |
| Min (Sxy) | 3 | 79.1 | 458 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | -10.15 | -0.57 | 17.60 |
| Max (Sxz) | 108 | 20.7 | 474 | 138.27 | 1.22 | 137.05 | 0.00 | 13.45 | 140.21 |
| Min (Sxz) | 108 | 44.17 | 425 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | -0.78 | -12.26 | 21.28 |
| Max (Sv) | 3 | 75.2 | 87 | 292.78 | -3.03 | 295.81 | -1.76 | 0.03 | 298.86 |
| Min (Sv) | 102 | 50.1 | 421 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Wytężenie maksymalne

| Wytężenie maksymalne - stateczność: wg elementu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Przekrój | Przypadek | Sprawdzone | Xy Xz | XLT | Wytężenie N (%) | Wytężenie My (%) | Wytężenie Mz (%) | Wytężenie (%) |
| 17 | IPN180 | 196 | 6.61 6.62 | 0.99 0.56 | 1.00 | 1 2 | 39 43 | 0 0 | 40 45 |
| 18 | IPN180 | 196 | 6.61 6.62 | 0.95 0.28 | 1.00 | 1 3 | 23 26 | 0 0 | 24 28 |
| 19 | IPN180 | 124 | 6.61 6.62 | 0.80 0.16 | 0.55 | 0 1 | 48 54 | 0 0 | 49 54 |
| 20 | IPN180 | 124 | 6.61 6.62 | 0.80 0.16 | 0.55 | 1 3 | 95 104 | 0 0 | 95 108 |
| 21 | IPN180 | 124 | 6.61 6.62 | 0.80 0.16 | 0.31 | 0 2 | 166 183 | 0 0 | 166 185 |
| 22 | IPN180 | 124 | 6.61 6.62 | 0.80 0.16 | 0.55 | 1 3 | 95 104 | 0 0 | 95 107 |
| 23 | IPN180 | 124 | 6.61 6.62 | 0.80 0.16 | 0.55 | 1 3 | 95 104 | 0 0 | 95 107 |
| 24 | IPN180 | 124 | 6.61 6.62 | 0.80 0.16 | 0.55 | 0 2 | 94 104 | 0 0 | 94 106 |
| 25 | IPN180 | 124 | 6.61 6.62 | 0.80 0.16 | 0.55 | 1 3 | 96 105 | 0 0 | 96 108 |
| 61 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 62 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 63 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 64 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 65 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 66 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 67 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 68 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 69 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 70 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 71 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 72 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 73 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 74 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 75 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 76 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 77 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 78 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 79 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 81 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 83 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 85 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 86 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 87 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 88 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 89 | RHS80x60x5C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 93 | IPN180 | 196 | 6.61 6.62 | 0.99 0.56 | 1.00 | 1 3 | 40 44 | 0 0 | 41 47 |
| 95 | IPN180 | 196 | 6.61 6.62 | 0.95 0.28 | 1.00 | 1 4 | 27 30 | 0 0 | 29 33 |
| 97 | IPN180 | 196 | 6.61 6.62 | 0.99 0.56 | 0.87 | 2 3 | 72 79 | 0 0 | 73 82 |
| 99 | IPN180 | 196 | 6.61 6.62 | 0.95 0.28 | 0.83 | 0 1 | 50 55 | 0 0 | 50 56 |
| 101 | IPN180 | 196 | 6.61 6.62 | 0.99 0.56 | 0.87 | 2 3 | 72 80 | 0 0 | 74 83 |
| 103 | IPN180 | 196 | 6.61 6.62 | 0.95 0.28 | 0.83 | 0 1 | 50 55 | 0 0 | 50 56 |
| 105 | IPN180 | 196 | 6.61 6.62 | 0.99 0.56 | 0.87 | 2 3 | 72 79 | 0 0 | 74 82 |
| 107 | IPN180 | 196 | 6.61 6.62 | 0.95 0.28 | 0.83 | 0 1 | 50 55 | 0 0 | 50 56 |
| 109 | IPN180 | 196 | 6.61 6.62 | 0.99 0.56 | 0.87 | 2 3 | 71 79 | 0 0 | 73 82 |
| 111 | IPN180 | 196 | 6.61 6.62 | 0.95 0.28 | 0.83 | 0 1 | 50 55 | 0 0 | 50 56 |
| 113 | IPN180 | 196 | 6.61 6.62 | 0.99 0.56 | 1.00 | 2 3 | 38 42 | 0 0 | 40 45 |
| 115 | IPN180 | 196 | 6.61 6.62 | 0.95 0.28 | 1.00 | 1 4 | 26 28 | 0 0 | 28 33 |
| 117 | IPN180 | 196 | 6.61 6.62 | 0.99 0.56 | 1.00 | 1 2 | 43 48 | 0 0 | 44 50 |
| 119 | IPN180 | 196 | 6.61 6.62 | 0.95 0.28 | 1.00 | 1 3 | 18 19 | 0 0 | 19 22 |

## Podsumowanie analizy konstrukcyjnej

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji obiektu oraz analizy statyczno – wytrzymałościowej stwierdzono, iż obiekt nie nadaje się do dalszego, bezpiecznego dla odbiorców użytkowania.

Z przeprowadzonej wizji lokalnej, oraz wykonanej dokumentacji fotograficznej wykazano, iż elementy konstrukcji dachowej podlegają bezwzględnemu demontażowi.

Należy zatem przeprowadzić obliczenia na nowym modelu obliczeniowym, który dążyć będzie do nie ingerowania w demontaż i wymianę konstrukcji słupów oraz rygli dachowych. Głównym cel spełnienia wymagań normowych będzie zagęszczenie nowych płatwi dachowych oraz ewentualne wzmocnienie rygla dachowego.

# Obliczenia statyczno - wytrzymałościowe

## Zestawienie obciążeń

Do obliczeń przyjęto obciążenia stałe, użytkowe oraz obciążenie śniegiem, które zestawienie znajduje się poniżej.

Tab. Zestawienie obciążeń

Obciążenie budynku wiatrem zostało przeprowadzone za pomocą automatycznej generacji w programie Advance Design.

### Obciążenia stałe

W grupie obciążeń stałych, które dodano do modelu obliczeniowego, mieści się ciężar własny konstrukcji, oraz ciężar płyty dachowej, który został przyjęty wg karty producenta „KINGSPAN”.

Rys. Obciążenia stałe - płyta dachowa

### Obciążenia użytkowe

W grupie obciążeń użytkowych, które uwzględniono w modelu obliczeniowym znajduje się obciążenie od instalacji fotowoltaicznej 
oraz od podwieszenia lamp.

Rys. Obciążenie użytkowe – fotowoltaika

Rys. Obciążenie użytkowe - oświetlenie

### Obciążenie śniegiem

Według normy PN-EN 1991-1-3:2005 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem”, dopasowano 2 strefę obciążenia śniegiem, oraz założono średnią wysokość równą 253 m n.p.m. dla miasta Częstochowa.

Rozkład obciążenia przedstawiono poniżej.

Rys. Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1993-1-3

### Obciążenie wiatrem

Według normy PN-EN 1991-1-4:2008 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru”, dopasowano, iż opracowywany obiekt zlokalizowany w Częstochowie, znajduje się w 1 strefie wiatrowej, na średniej wysokości 253 m n.p.m., oraz założono III kategorie terenu.

Rozkład obciążenia przedstawiono poniżej.

Rys. Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1993-1-4

## Wyniki obliczeń statycznych

Rys. Model modernizowanej konstrukcji

Rys. Konstrukcja - siły My

Rys. Konstrukcja - siły Fx

## Wyniki wymiarowania konstrukcji stalowej

### Płatwie

### Rygle dachowe

Rys.  Rygle dachowe - siły My

Widok

Obwiednie sił

| Siły w elementach liniowych (lokalny układ współrzędnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obwiednia | Przypadek obciążenia | Siatka nr | Węzeł nr | Fx (kN) | Fy (kN) | Fz (kN) | Mx (kN*m) | My (kN*m) | Mz (kN*m) |
| Max(Fx) | 111 | 20.13 | 645 | 17.20 | 0.60 | 4.01 | 0.00 | 1.65 | 0.41 |
| Min(Fx) | 111 | 20.1 | 162 | -7.35 | 0.59 | -11.98 | 0.01 | 0.00 | -0.39 |
| Max(Fy) | 115 | 20.3 | 242 | -5.64 | 0.69 | -8.75 | 0.01 | -9.61 | 0.27 |
| Min(Fy) | 3 | 20.11 | 513 | -2.19 | -0.12 | -1.03 | 0.00 | 1.39 | 0.06 |
| Max(Fz) | 111 | 20.10 | 513 | -4.69 | 0.57 | 10.24 | 0.00 | -3.50 | 0.38 |
| Min(Fz) | 111 | 20.1 | 162 | -7.35 | 0.59 | -11.98 | 0.01 | 0.00 | -0.39 |
| Max(Mx) | 111 | 20.7 | 404 | -4.77 | 0.57 | 9.85 | 0.02 | -17.05 | -0.39 |
| Min(Mx) | 3 | 20.4 | 257 | 2.24 | -0.03 | 0.31 | -0.01 | 4.37 | 0.00 |
| Max(My) | 3 | 20.7 | 404 | 2.63 | -0.08 | -2.52 | 0.00 | 4.79 | 0.06 |
| Min(My) | 111 | 20.7 | 404 | -4.77 | 0.57 | 9.85 | 0.02 | -17.05 | -0.39 |
| Max(Mz) | 115 | 20.3 | 257 | -5.63 | 0.69 | -8.68 | 0.01 | -11.96 | 0.45 |
| Min(Mz) | 115 | 20.1 | 162 | -5.70 | 0.69 | -9.06 | 0.01 | 0.00 | -0.48 |

Obwiednie naprężeń

| Naprężenia w elementach liniowych (lokalny układ współrzędnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obwiednia | Przypadek obciążenia | Siatka nr | Węzeł nr | Sxx (MPa) | Sfxx (MPa) | SMxx (MPa) | Sxy (MPa) | Sxz (MPa) | Sv (MPa) |
| Max (Sxx) | 111 | 20.7 | 404 | 124.03 | -1.71 | 125.73 | 2.07 | 9.13 | 128.47 |
| Min (Sxx) | 111 | 20.6 | 404 | -128.05 | -2.13 | -125.93 | 0.26 | -0.57 | 128.06 |
| Max (Sfxx) | 111 | 20.13 | 645 | 37.21 | 6.16 | 31.04 | 0.71 | 3.38 | 37.48 |
| Min (Sfxx) | 111 | 20.1 | 162 | -22.36 | -2.64 | -19.72 | -0.44 | -9.74 | 28.07 |
| Max (SMxx) | 111 | 20.6 | 404 | 123.80 | -2.13 | 125.93 | 0.39 | -0.44 | 128.06 |
| Min (SMxx) | 111 | 20.6 | 404 | -128.05 | -2.13 | -125.93 | 0.26 | -0.57 | 128.06 |
| Max (Sxy) | 111 | 20.7 | 472 | 123.73 | -1.71 | 125.44 | 2.07 | 9.13 | 128.18 |
| Min (Sxy) | 111 | 20.7 | 404 | -127.44 | -1.71 | -125.73 | -1.43 | 5.63 | 128.47 |
| Max (Sxz) | 111 | 20.7 | 472 | 123.73 | -1.71 | 125.44 | 2.07 | 9.13 | 128.18 |
| Min (Sxz) | 111 | 20.1 | 162 | -22.36 | -2.64 | -19.72 | -0.44 | -9.74 | 28.07 |
| Max (Sv) | 111 | 20.7 | 404 | 124.03 | -1.71 | 125.73 | 2.07 | 9.13 | 128.47 |
| Min (Sv) | 1 | 20.12 | 574 | 0.02 | 0.38 | -0.36 | 0.01 | 0.30 | 0.90 |

Wytężenie maksymalne

| Wytężenie maksymalne - stateczność: wg elementu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Przekrój | Przypadek | Sprawdzone | Xy Xz | XLT | Wytężenie N (%) | Wytężenie My (%) | Wytężenie Mz (%) | Wytężenie (%) |
| 20 | IPN180 | 211 | 6.61 6.62 | 0.89 0.69 | 0.83 | 2 2 | 58 64 | 0 0 | 60 66 |

### Słupy

Rys. Słupy - siły Fx

Rys.  Słupy - siły Mz

Widok

Obwiednie sił

| Siły w elementach liniowych (lokalny układ współrzędnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obwiednia | Przypadek obciążenia | Siatka nr | Węzeł nr | Fx (kN) | Fy (kN) | Fz (kN) | Mx (kN*m) | My (kN*m) | Mz (kN*m) |
| Max(Fx) | 3 | 167.2 | 85 | 5.40 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | -1.75 | 0.00 |
| Min(Fx) | 111 | 167.1 | 67 | -29.27 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 4.27 | 0.01 |
| Max(Fy) | 3 | 167.2 | 85 | 5.40 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | -1.75 | 0.00 |
| Min(Fy) | 111 | 167.2 | 85 | -29.11 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 7.04 | 0.01 |
| Max(Fz) | 115 | 167.1 | 67 | -24.41 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 1.94 | 0.00 |
| Min(Fz) | 111 | 167.5 | 342 | -16.51 | 0.00 | -12.96 | 0.00 | 9.07 | 0.00 |
| Max(Mx) | 3 | 167.4 | 155 | 2.80 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | -2.04 | 0.00 |
| Min(Mx) | 111 | 167.4 | 155 | -17.44 | 0.00 | -12.95 | 0.00 | 12.99 | 0.00 |
| Max(My) | 111 | 167.3 | 155 | -27.93 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 12.99 | 0.00 |
| Min(My) | 4 | 167.1 | 67 | 1.08 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | -2.63 | 0.00 |
| Max(Mz) | 111 | 167.1 | 67 | -29.27 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 4.27 | 0.01 |
| Min(Mz) | 3 | 167.1 | 67 | 5.40 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | -2.59 | -0.01 |

Obwiednie naprężeń

| Naprężenia w elementach liniowych (lokalny układ współrzędnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obwiednia | Przypadek obciążenia | Siatka nr | Węzeł nr | Sxx (MPa) | Sfxx (MPa) | SMxx (MPa) | Sxy (MPa) | Sxz (MPa) | Sv (MPa) |
| Max (Sxx) | 111 | 167.4 | 155 | 74.51 | -6.25 | 80.76 | 0.19 | -9.51 | 88.56 |
| Min (Sxx) | 111 | 167.3 | 155 | -90.91 | -10.01 | -80.90 | 0.00 | 3.83 | 91.15 |
| Max (Sfxx) | 3 | 167.2 | 85 | 13.01 | 1.94 | 11.08 | 0.01 | 0.75 | 13.07 |
| Min (Sfxx) | 111 | 167.1 | 67 | -37.47 | -10.49 | -26.98 | -0.01 | 3.83 | 38.06 |
| Max (SMxx) | 111 | 167.3 | 155 | 70.89 | -10.01 | 80.90 | 0.00 | 3.84 | 91.15 |
| Min (SMxx) | 111 | 167.3 | 155 | -90.91 | -10.01 | -80.90 | 0.00 | 3.83 | 91.15 |
| Max (Sxy) | 111 | 167.4 | 342 | 50.18 | -6.22 | 56.40 | 0.19 | -9.51 | 64.76 |
| Min (Sxy) | 111 | 167.4 | 155 | -87.01 | -6.25 | -80.76 | -0.19 | -9.89 | 88.56 |
| Max (Sxz) | 115 | 167.1 | 67 | 3.48 | -8.75 | 12.23 | 0.00 | 5.28 | 22.88 |
| Min (Sxz) | 111 | 167.4 | 342 | -62.62 | -6.22 | -56.40 | -0.19 | -9.89 | 64.76 |
| Max (Sv) | 111 | 167.3 | 155 | 70.89 | -10.01 | 80.90 | 0.00 | 3.84 | 91.15 |
| Min (Sv) | 4 | 167.5 | 644 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | -0.02 | -0.46 | 1.01 |

Wytężenie maksymalne

| Wytężenie maksymalne - stateczność: wg elementu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Przekrój | Przypadek | Sprawdzone | Xy Xz | XLT | Wytężenie N (%) | Wytężenie My (%) | Wytężenie Mz (%) | Wytężenie (%) |
| 167 | IPN180 | 211 | 6.61 6.62 | 0.95 0.28 | 0.65 | 6 21 | 66 70 | 0 0 | 72 92 |

### Zastrzał

Rys.  Zastrzały - siły Fx

Widok

Obwiednie sił

| Siły w elementach liniowych (lokalny układ współrzędnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obwiednia | Przypadek obciążenia | Siatka nr | Węzeł nr | Fx (kN) | Fy (kN) | Fz (kN) | Mx (kN*m) | My (kN*m) | Mz (kN*m) |
| Max(Fx) | 3 | 227.1 | 154 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Min(Fx) | 111 | 227.1 | 154 | -27.03 | 0.00 | -0.19 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Max(Fy) | 111 | 227.1 | 154 | -27.03 | 0.00 | -0.19 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Min(Fy) | 111 | 227.3 | 392 | -26.88 | 0.00 | 0.06 | -0.01 | -0.07 | 0.00 |
| Max(Fz) | 111 | 227.3 | 513 | -26.81 | 0.00 | 0.19 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Min(Fz) | 111 | 227.1 | 154 | -27.03 | 0.00 | -0.19 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Max(Mx) | 3 | 227.1 | 154 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Min(Mx) | 111 | 227.1 | 154 | -27.03 | 0.00 | -0.19 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Max(My) | 3 | 227.3 | 392 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Min(My) | 111 | 227.3 | 392 | -26.88 | 0.00 | 0.06 | -0.01 | -0.07 | 0.00 |
| Max(Mz) | 111 | 227.2 | 392 | -26.88 | 0.00 | 0.06 | -0.01 | -0.07 | 0.00 |
| Min(Mz) | 3 | 227.2 | 392 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Obwiednie naprężeń

| Naprężenia w elementach liniowych (lokalny układ współrzędnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obwiednia | Przypadek obciążenia | Siatka nr | Węzeł nr | Sxx (MPa) | Sfxx (MPa) | SMxx (MPa) | Sxy (MPa) | Sxz (MPa) | Sv (MPa) |
| Max (Sxx) | 3 | 227.3 | 392 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 2.56 |
| Min (Sxx) | 111 | 227.1 | 249 | -10.07 | -9.66 | -0.41 | -1.43 | -1.47 | 10.67 |
| Max (Sfxx) | 3 | 227.1 | 154 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 2.56 |
| Min (Sfxx) | 111 | 227.1 | 154 | -9.69 | -9.69 | 0.00 | -1.43 | -1.57 | 10.36 |
| Max (SMxx) | 111 | 227.3 | 392 | -9.23 | -9.64 | 0.41 | 1.43 | 1.47 | 10.61 |
| Min (SMxx) | 111 | 227.3 | 392 | -10.04 | -9.64 | -0.41 | -1.43 | -1.38 | 10.61 |
| Max (Sxy) | 111 | 227.1 | 154 | -9.69 | -9.69 | 0.00 | 1.43 | 1.28 | 10.36 |
| Min (Sxy) | 111 | 227.3 | 392 | -10.04 | -9.64 | -0.41 | -1.43 | -1.38 | 10.61 |
| Max (Sxz) | 111 | 227.3 | 513 | -9.61 | -9.61 | 0.00 | 1.43 | 1.57 | 10.29 |
| Min (Sxz) | 111 | 227.1 | 154 | -9.69 | -9.69 | 0.00 | -1.43 | -1.57 | 10.36 |
| Max (Sv) | 111 | 227.1 | 249 | -9.26 | -9.66 | 0.41 | 1.43 | 1.38 | 10.67 |
| Min (Sv) | 4 | 227.1 | 154 | -0.22 | -0.22 | 0.00 | -0.06 | -0.06 | 0.27 |

Wytężenie maksymalne

| Wytężenie maksymalne - stateczność: wg elementu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Przekrój | Przypadek | Sprawdzone | Xy Xz | XLT | Wytężenie N (%) | Wytężenie My (%) | Wytężenie Mz (%) | Wytężenie (%) |
| 227 | IPN180 | 211 | 6.61 6.62 | 0.99 0.63 | 1.00 | 7 10 | 0 0 | 0 0 | 7 11 |

### Stężenia

Rys. Stężenia - siły Fx

Widok

Obwiednie sił

| Siły w elementach liniowych (lokalny układ współrzędnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obwiednia | Przypadek obciążenia | Siatka nr | Węzeł nr | Fx (kN) | Fy (kN) | Fz (kN) | Mx (kN*m) | My (kN*m) | Mz (kN*m) |
| Max(Fx) | 3 | 52.1 | 513 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Min(Fx) | 111 | 52.1 | 441 | -1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Max(Fy) | 1 | 52.1 | 513 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Min(Fy) | 1 | 52.1 | 513 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Max(Fz) | 1 | 52.1 | 513 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Min(Fz) | 1 | 52.1 | 513 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Max(Mx) | 1 | 52.1 | 513 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Min(Mx) | 1 | 52.1 | 513 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Max(My) | 1 | 52.1 | 513 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Min(My) | 1 | 52.1 | 513 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Max(Mz) | 1 | 52.1 | 513 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Min(Mz) | 1 | 52.1 | 513 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Obwiednie naprężeń

| Naprężenia w elementach liniowych (lokalny układ współrzędnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obwiednia | Przypadek obciążenia | Siatka nr | Węzeł nr | Sxx(MPa) | Sfxx(MPa) | SMxx(MPa) | Sxy(MPa) | Sxz(MPa) | Sv(MPa) |
| Max (Sxx) | 3 | 52.1 | 513 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.32 |
| Min (Sxx) | 111 | 52.1 | 441 | -9.02 | -9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.02 |
| Max (Sfxx) | 3 | 52.1 | 513 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.32 |
| Min (Sfxx) | 111 | 52.1 | 441 | -9.02 | -9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.02 |
| Max (SMxx) | 1 | 52.1 | 513 | -0.20 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| Min (SMxx) | 1 | 52.1 | 513 | -0.20 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| Max (Sxy) | 1 | 52.1 | 513 | -0.20 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| Min (Sxy) | 1 | 52.1 | 513 | -0.20 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| Max (Sxz) | 1 | 52.1 | 513 | -0.20 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| Min(Sxz) | 1 | 52.1 | 513 | -0.20 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| Max(Sv) | 111 | 52.1 | 441 | -9.02 | -9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.02 |
| Min(Sv) | 1 | 52.1 | 513 | -0.20 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |

Wytężenie maksymalne

| Wytężenie maksymalne - stateczność: wg elementu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Przekrój | Przypadek | Sprawdzone | Xy Xz | XLT | Wytężenie N (%) | Wytężenie My (%) | Wytężenie Mz (%) | Wytężenie (%) |
| 52 | D1.6 | 235 | 6.61 6.62 | 1.00 1.00 | 1.00 | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |

## Analiza konstrukcyjna suwnicy

### Zestawienie obciążeń dla suwnicy 2.5T

Rys Schemat rozkładu sił suwnicy

### Obciążenia pionowe

Tab. Obciążenia pionowe charakterystyczne suwnicy

### Obciążenia poziome

Tab. Obciążenia poziome charakterystyczne suwnicy

### Współczynniki dynamiczne

Tab. Współczynniki dynamiczne dla suwnicy

### Grupy obciążeń wg PN-EN 1991-3

Tab. Wartości charakterystyczne ze współczynnikami dynamicznymi [kN]

### Model konstrukcji

Rys. Widok modelu 3D

Rys. Widok modelu obliczeniowego

| Zastosowane przekroje elementów |  |
| --- | --- |
| Przekroje | Elementy |
| HEA220 | 1-26; 34-35; |
| SHS80x4C | 27-32; |

### Obciążenia przyjęte w modelu obliczeniowym

Obciążenia ograniczono do dwóch najbardziej niekorzystnych grup obciążeniowych. Wprowadzono obciążenia od suwnicy o udźwigu 2.5 tony. Nie założono współpracy suwnic w tandemie.

- PRZYPADEK NR 1 – Obciążenie ciężarem własnym elementów konstrukcyjnych

Zgodnie  warunkami przyjętymi w obliczeniach, przypadek obciążenia ciężarem własnym elementów konstrukcyjnych przyjmowany jest automatycznie przez program obliczeniowy.

- PRZYPADEK NR 2 – Grupa I

Rys. Grupa I obciążenia

- PRZYPADEK NR 3 – Grupa V

Rys. Grupa V obciążenia

- PRZYPADEK NR 4 – Uderzenie suwnicą w kozioł odbojowy

Rys. Uderzenie suwnicą w kozioł odbojowy

Sprawdzono 5 grup obciążenia suwnicami z krokiem co 1.0m. Poniżej przedstawiono wyniki dla najbardziej niekorzystnego przypadku obliczeniowego.

### Wyniki sił wewnętrznych w elementach konstrukcyjnych

Opis obciążeń

| Obciążenia grawitacyjne wg przypadków |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Przypadek obciążenia | Grawitacja X(m/s2) | Grawitacja Y(m/s2) | Grawitacja Z(m/s2) | Lista elementów |
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | -9.81 | Wszystko |

| Lista rodzin |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | Oznaczenie | Lista przypadków obciążeń |
| 1 | Obciążenie stałe | 1 |
| 2 | Belka | 2; 5; 3; 4; 6 |
| 3 | Słup skrajny | 7; 8; 9; 10; 11 |
| 4 | Słup pośredni | 12; 13; 14; 15 |

| Lista statycznych przypadków obciążeń |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Przypadek obciążenia | Wypadkowe obciążeń (globalny układ współrzędnych) |  |  |  |  |  |
|  |  | Fx (kN) | Fy (kN) | Fz (kN) | Mx (kN*m) | My (kN*m) | Mz (kN*m) |
| 1 | G | 0.00 | 0.00 | -61.12 | -943.04 | -122.25 | 0.00 |
| 2 | GRUPA 1 ruch w przód | 0.80 | -0.50 | -30.20 | -870.94 | 3.20 | 23.02 |
| 5 | GRUPA 5 ruch w tył | 3.40 | 0.00 | -26.80 | -771.12 | 13.60 | 94.26 |
| 3 | GRUPA 1 ruch w tył | -0.80 | 0.50 | -30.20 | -866.94 | -3.20 | -23.02 |
| 4 | GRUPA 5 ruch w przód | 3.40 | 0.00 | -26.80 | -771.12 | 13.60 | 101.40 |
| 6 | UDERZENIE KOZŁA | 0.00 | 12.90 | 0.00 | 56.76 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | GRUPA 1 ruch w przód | 0.80 | -0.50 | -30.20 | -897.43 | -117.60 | 21.72 |
| 8 | GRUPA 1 ruch w tył | -0.80 | 0.50 | -30.20 | -893.43 | -124.00 | -21.72 |
| 9 | GRUPA 5 ruch w przód | 3.40 | 0.00 | -26.80 | -794.62 | -93.60 | 104.38 |
| 10 | GRUPA 5 ruch w tył | 3.40 | 0.00 | -26.80 | -794.62 | -93.60 | 97.24 |
| 11 | UDERZENIE KOZŁA | 0.00 | 12.90 | 0.00 | 56.76 | 0.00 | 51.60 |
| 12 | GRUPA 1 ruch w przód | 0.80 | -0.50 | -30.20 | -732.84 | -117.60 | 17.36 |
| 13 | GRUPA 1 ruch w tył | 0.80 | -0.50 | -30.20 | -732.84 | -117.60 | 17.36 |
| 14 | GRUPA 5 ruch w przód | 0.80 | -0.50 | -30.20 | -732.84 | -117.60 | 17.36 |
| 15 | GRUPA 5 ruch w tył | 0.80 | -0.50 | -30.20 | -732.84 | -117.60 | 17.36 |

Obwiednie przemieszczeń

| Przemieszczenia w węzłach (globalny układ współrzędnych) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obwiednia | Przypadek obciążenia | Węzeł nr | DX(cm) | DY(cm) | DZ(cm) | D(cm) |
| Max(DX) | 107 | 1471 | 0.92 | 0.00 | -0.01 | 0.92 |
| Min(DX) | 115 | 1472 | -0.21 | 0.01 | -0.01 | 0.21 |
| Max(DY) | 112 | 1471 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| Min(DY) | 104 | 339 | 0.02 | -0.13 | -0.10 | 0.16 |
| Max(DZ) | 2 | 703 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Min(DZ) | 104 | 1409 | 0.18 | -0.01 | -1.05 | 1.07 |

Obwiednie sił

| Siły w elementach liniowych (lokalny układ współrzędnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obwiednia | Przypadek obciążenia | Siatka nr | Węzeł nr | Fx (kN) | Fy (kN) | Fz (kN) | Mx (kN*m) | My (kN*m) | Mz (kN*m) |
| Max(Fx) | 112 | 16.1 | 1463 | 21.29 | 0.00 | -1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Min(Fx) | 114 | 2.1 | 14 | -41.34 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | -3.87 | 0.00 |
| Max(Fy) | 107 | 16.1 | 1463 | 0.00 | 4.28 | -27.34 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Min(Fy) | 112 | 4.36 | 783 | -3.98 | -10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.43 |
| Max(Fz) | 112 | 34.1 | 1463 | -0.27 | 0.00 | 19.35 | 0.00 | -7.74 | 0.00 |
| Min(Fz) | 104 | 16.1 | 1463 | 0.00 | 0.78 | -31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Max(Mx) | 109 | 32.29 | 727 | 0.00 | -0.15 | 0.01 | 0.06 | -0.01 | 0.09 |
| Min(Mx) | 109 | 31.1 | 727 | -0.29 | 0.00 | -0.12 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Max(My) | 115 | 2.1 | 14 | -40.10 | 0.00 | -0.97 | 0.00 | 3.87 | 0.00 |
| Min(My) | 104 | 16.30 | 1403 | 0.00 | 0.18 | -6.47 | 0.00 | -42.04 | 1.05 |
| Max(Mz) | 112 | 1.40 | 1463 | -2.09 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.74 |
| Min(Mz) | 105 | 16.30 | 1403 | 0.75 | -0.18 | -6.51 | 0.00 | -41.41 | -1.05 |

Obwiednie naprężeń

| Naprężenia w elementach liniowych (lokalny układ współrzędnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obwiednia | Przypadek obciążenia | Siatka nr | Węzeł nr | Sxx (MPa) | Sfxx (MPa) | SMxx (MPa) | Sxy (MPa) | Sxz (MPa) | Sv (MPa) |
| Max (Sxx) | 110 | 16.30 | 1403 | 111.67 | 0.00 | 111.67 | 0.51 | -2.72 | 111.78 |
| Min (Sxx) | 110 | 16.30 | 1403 | -111.67 | 0.00 | -111.67 | 0.41 | -2.82 | 111.78 |
| Max (Sfxx) | 111 | 30.1 | 727 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 16.68 |
| Min (Sfxx) | 112 | 31.44 | 11 | -17.62 | -17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 17.63 |
| Max (SMxx) | 110 | 16.30 | 1403 | 111.67 | 0.00 | 111.67 | 0.51 | -2.72 | 111.78 |
| Min (SMxx) | 110 | 16.30 | 1403 | -111.67 | 0.00 | -111.67 | 0.41 | -2.82 | 111.78 |
| Max (Sxy) | 110 | 32.56 | 783 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 1.45 | 3.81 |
| Min (Sxy) | 112 | 4.36 | 783 | -31.18 | -0.62 | -30.56 | -2.17 | 0.00 | 31.41 |
| Max (Sxz) | 112 | 34.1 | 1463 | 14.98 | -0.04 | 15.02 | 0.00 | 9.36 | 22.13 |
| Min (Sxz) | 104 | 16.1 | 1463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -15.09 | 26.14 |
| Max (Sv) | 110 | 16.30 | 1403 | 111.67 | 0.00 | 111.67 | 0.51 | -2.72 | 111.78 |
| Min (Sv) | 1 | 34.4 | 1471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Rys. Wykresy sił normalnych Fx

Rys. Wykresy sił tnących Fy

Rys. Wykresy sił tnących Fz

Rys. Wykresy momentów gnących My

Rys. Wykresy momentów gnących Mz

### Wyniki wymiarowania belki podsuwnicowej

Wytężenia maksymalne

| Wytężenie maksymalne - stateczność: wg elementu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Przekrój | Przypadek | Sprawdzone | Xy Xz | XLT | Wytężenie N (%) | Wytężenie My (%) | Wytężenie Mz (%) | Wytężenie (%) |
| 1 | HEA220 | 108 | 6.61 6.62 | 0.64 0.28 | 1.00 | 3 7 | 12 13 | 0 0 | 15 20 |
| 2 | HEA220 | 118 | 6.61 6.62 | 0.64 0.26 | 1.00 | 4 9 | 14 15 | 0 0 | 18 24 |
| 3 | HEA220 | 130 | 6.61 6.62 | 0.66 0.29 | 1.00 | 4 10 | 3 3 | 0 0 | 7 12 |
| 4 | HEA220 | 110 | 6.61 6.62 | 0.66 0.28 | 1.00 | 2 5 | 8 8 | 0 0 | 10 13 |
| 5 | HEA220 | 130 | 6.61 6.62 | 0.66 0.28 | 1.00 | 2 4 | 1 1 | 0 0 | 2 4 |
| 6 | HEA220 | 130 | 6.61 6.62 | 0.66 0.27 | 1.00 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 1 2 |
| 7 | HEA220 | 122 | 6.61 6.62 | 0.64 0.27 | 1.00 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 1 2 |
| 8 | HEA220 | 130 | 6.61 6.62 | 0.64 0.27 | 1.00 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 1 2 |
| 9 | HEA220 | 130 | 6.61 6.62 | 0.64 0.27 | 1.00 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 1 2 |
| 10 | HEA220 | 130 | 6.61 6.62 | 0.64 0.27 | 1.00 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 1 2 |
| 11 | HEA220 | 130 | 6.61 6.62 | 0.65 0.28 | 1.00 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 12 | HEA220 | 130 | 6.61 6.62 | 0.65 0.28 | 1.00 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 13 | HEA220 | 130 | 6.61 6.62 | 0.65 0.26 | 1.00 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 |
| 14 | HEA220 | 130 | 6.61 6.62 | 0.65 0.26 | 1.00 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 |
| 15 | HEA220 | 116 | 6.61 6.62 | 1.00 1.00 | 1.00 | 0 0 | 21 14 | 0 0 | 24 0 |
| 16 | HEA220 | 106 | 6.61 6.62 | 1.00 1.00 | 0.83 | 0 0 | 34 23 | 0 0 | 38 0 |
| 17 | HEA220 | 130 | 6.61 6.62 | 1.00 1.00 | 1.00 | 0 0 | 21 14 | 0 0 | 23 0 |
| 18 | HEA220 | 130 | 6.61 6.62 | 1.00 1.00 | 1.00 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 2 2 |
| 19 | HEA220 | 130 | 6.61 6.62 | 1.00 1.00 | 1.00 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 2 2 |
| 20 | HEA220 | 130 | 6.61 6.62 | 1.00 1.00 | 1.00 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 2 2 |
| 21 | HEA220 | 130 | 6.61 6.62 | 1.00 1.00 | 1.00 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 2 2 |
| 22 | HEA220 | 130 | 6.61 6.62 | 1.00 1.00 | 1.00 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 2 2 |
| 23 | HEA220 | 130 | 6.61 6.62 | 1.00 1.00 | 1.00 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 2 2 |
| 24 | HEA220 | 130 | 6.61 6.62 | 1.00 1.00 | 1.00 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 2 2 |
| 25 | HEA220 | 130 | 6.61 6.62 | 1.00 1.00 | 1.00 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 |
| 26 | HEA220 | 130 | 6.61 6.62 | 1.00 1.00 | 1.00 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 |
| 27 | SHS80x4C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 28 | SHS80x4C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 29 | SHS80x4C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 30 | SHS80x4C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 31 | SHS80x4C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 32 | SHS80x4C | 101 | 6.61 6.62 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 34 | HEA220 | 112 | 6.61 6.62 | 0.99 0.02 | 1.00 | 0 1 | 5 6 | 0 0 | 5 7 |
| 35 | HEA220 | 122 | 6.61 6.62 | 0.99 0.02 | 1.00 | 0 1 | 5 6 | 0 0 | 5 7 |

Weryfikacja ugięcia

| Weryfikacja ugięć: wg elementu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr elementu | Siatka - Punkt | Kierunek | Długość L (m) | Dopuszczalne ugięcie | Wyznaczone ugięcie | Wyznaczone ugięcie (cm) | Przypadek / Kombinacja | Wskaźnik (%) |
| 1 | 40 - 4/4 | y | 4.00 | L/600 | L/3352 | -0.12 | 136 | 18% |
| 1 | 40 - 4/4 | z | 4.00 | L/600 | L/747 | 0.54 | 134 | 80% |
| 2 | 40 - 4/4 | y | 4.00 | L/600 | L/3352 | -0.12 | 141 | 18% |
| 2 | 40 - 4/4 | z | 4.00 | L/600 | L/627 | 0.64 | 139 | 96% |
| 3 | 40 - 4/4 | y | 4.00 | L/600 | L/3521 | -0.11 | 141 | 17% |
| 3 | 40 - 4/4 | z | 4.00 | L/600 | L/1642 | 0.24 | 140 | 37% |
| 4 | 40 - 4/4 | y | 4.00 | L/600 | L/3521 | -0.11 | 136 | 17% |
| 4 | 40 - 4/4 | z | 4.00 | L/600 | L/1159 | 0.35 | 135 | 52% |
| 5 | 40 - 4/4 | y | 4.00 | L/600 | L/3610 | -0.11 | 141 | 17% |
| 5 | 40 - 4/4 | z | 4.00 | L/600 | L/10000 | 0.03 | 142 | 4% |
| 6 | 40 - 4/4 | y | 4.00 | L/600 | L/3610 | -0.11 | 136 | 17% |
| 6 | 40 - 4/4 | z | 4.00 | L/600 | L/10000 | 0.00 | 135 | 0% |
| 7 | 40 - 4/4 | y | 4.00 | L/600 | L/3610 | -0.11 | 141 | 17% |
| 7 | 40 - 4/4 | z | 4.00 | L/600 | L/10000 | 0.00 | 142 | 0% |
| 8 | 40 - 4/4 | y | 4.00 | L/600 | L/3610 | -0.11 | 136 | 17% |
| 8 | 40 - 4/4 | z | 4.00 | L/600 | L/10000 | 0.00 | 135 | 0% |
| 9 | 40 - 4/4 | y | 4.00 | L/600 | L/3610 | -0.11 | 141 | 17% |
| 9 | 40 - 4/4 | z | 4.00 | L/600 | L/10000 | 0.00 | 142 | 0% |
| 10 | 40 - 4/4 | y | 4.00 | L/600 | L/3610 | -0.11 | 136 | 17% |
| 11 | 40 - 4/4 | y | 4.00 | L/600 | L/3610 | -0.11 | 141 | 17% |
| 12 | 40 - 4/4 | y | 4.00 | L/600 | L/3610 | -0.11 | 136 | 17% |
| 13 | 40 - 4/4 | y | 4.00 | L/600 | L/3610 | -0.11 | 141 | 17% |
| 14 | 40 - 4/4 | y | 4.00 | L/600 | L/3610 | -0.11 | 136 | 17% |
| 15 | 27 - 0/4 | y | 5.45 | L/600 | L/2093 | 0.26 | 140 | 29% |
| 15 | 27 - 0/4 | z | 5.45 | L/600 | L/1165 | -0.47 | 137 | 51% |
| 16 | 27 - 4/4 | y | 5.45 | L/600 | L/1980 | 0.28 | 135 | 30% |
| 16 | 27 - 4/4 | z | 5.45 | L/600 | L/776 | -0.70 | 132 | 77% |
| 17 | 27 - 0/4 | y | 5.45 | L/600 | L/10000 | 0.03 | 142 | 3% |
| 17 | 27 - 0/4 | z | 5.45 | L/600 | L/1165 | -0.47 | 142 | 51% |
| 18 | 28 - 2/4 | z | 5.45 | L/600 | L/10000 | -0.05 | 131 | 6% |
| 19 | 28 - 2/4 | z | 5.45 | L/600 | L/10000 | -0.05 | 131 | 6% |
| 20 | 28 - 2/4 | z | 5.45 | L/600 | L/10000 | -0.05 | 131 | 6% |
| 21 | 28 - 2/4 | z | 5.45 | L/600 | L/10000 | -0.05 | 131 | 6% |
| 22 | 28 - 2/4 | z | 5.45 | L/600 | L/10000 | -0.05 | 131 | 6% |
| 23 | 28 - 2/4 | z | 5.45 | L/600 | L/10000 | -0.05 | 131 | 6% |
| 24 | 28 - 2/4 | z | 5.45 | L/600 | L/10000 | -0.05 | 131 | 6% |
| 25 | 18 - 2/4 | z | 3.45 | L/600 | L/10000 | -0.01 | 131 | 1% |
| 26 | 18 - 2/4 | z | 3.45 | L/600 | L/10000 | -0.01 | 131 | 1% |
| 27 | 56 - 4/4 | y | 5.45 | L/250 | L/10000 | 0.00 | 142 | 0% |
| 27 | 56 - 4/4 | z | 5.45 | L/250 | L/2771 | 0.20 | 140 | 9% |
| 28 | 22 - 4/4 | y | 4.44 | L/250 | L/3707 | -0.12 | 141 | 7% |
| 29 | 22 - 4/4 | z | 4.44 | L/250 | L/3707 | -0.12 | 131 | 7% |
| 30 | 1 - 0/4 | y | 4.44 | L/250 | L/10000 | -0.03 | 136 | 2% |
| 30 | 1 - 0/4 | z | 4.44 | L/250 | L/3135 | -0.14 | 135 | 8% |
| 31 | 1 - 0/4 | y | 4.44 | L/250 | L/3135 | -0.14 | 135 | 8% |
| 31 | 1 - 0/4 | z | 4.44 | L/250 | L/10000 | 0.03 | 136 | 2% |
| 32 | 56 - 4/4 | y | 5.45 | L/250 | L/10000 | 0.00 | 132 | 0% |
| 32 | 56 - 4/4 | z | 5.45 | L/250 | L/1957 | 0.28 | 135 | 13% |

Rys.Ugięcia maksymalne

Ugięcie wyliczone f=0,72cm < fdop=0,90cm. Belka spełnia wymagania §204.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

## Wymiarowanie połączeń stalowych

### Kozioł odbojowy

Materiał

Stal	S 355, S 235

Element projektu KOZIOŁ ODBOJOWY

Wymiarowanie

Nazwa	KOZIOŁ ODBOJOWY

Analiza		Naprężenia, odkształcenia/ obciążenia w równowadze

Elementy

Geometria

| Nazwa | Przekrój Poprzeczny | β – Kierunek [°] | γ - nachylenie [°] | α - obrót [°] | Offset ex [mm] | Offset ey [mm] | Offset ez [mm] | Siły w |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 1 - HEA220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Węzeł |
| M2 | 1 - HEA220 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 100 | 0 | -320 | Węzeł |

Przekroje

| Nazwa | Materiał |
| --- | --- |
| 1 - HEA220 | S 235 |

Śruby

| Nazwa | Zestaw śrub | Średnica [mm] | Fu [MPa] | Pole brutto [mm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M20 8.8 | M20 8.8 | 20 | 800,0 | 314 |

Efekty obciążenia (siły w równowadze)

| Nazwa | Element | N[kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LE1 | M1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | M2 | 0,0 | 0,0 | -12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Sprawdzenie

Podsumowanie

| Nazwa | Wartość | Status sprawdzenia |
| --- | --- | --- |
| Analiza | 100,0% | OK |
| Płyty | 0,0 < 5,0% | OK |
| Śruby | 2,7 < 100% | OK |
| Spoiny | 5,1 < 100% | OK |
| Stateczność | Nie obliczono |  |

Płyty

| Nazwa | Tp [mm] | Obciążenia | σEd [MPa] | εPl [%] | σc,Ed [MPa] | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1-bfl 1 | 11,0 | LE1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | OK |
| M1-tfl 1 | 11,0 | LE1 | 10,4 | 0,0 | 0,8 | OK |
| M1-w 1 | 7,0 | LE1 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | OK |
| M2-bfl 1 | 11,0 | LE1 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | OK |
| M2-tfl 1 | 11,0 | LE1 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | OK |
| M2-w 1 | 7,0 | LE1 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | OK |
| BP1 | 20,0 | LE1 | 6,1 | 0,0 | 0,8 | OK |
| STIFF1a | 12,0 | LE1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | OK |
| STIFF1b | 12,0 | LE1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | OK |
| STIFF1c | 12,0 | LE1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | OK |
| STIFF1d | 12,0 | LE1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | OK |

Dane projektowe

| Materiał | Fy [MPa] | εlim [%] |
| --- | --- | --- |
| S 235 | 235,0 | 5,0 |

Objaśnienie symbolu

| tp | Grubość płyty |
| --- | --- |
| σEd | Równoważne naprężenie |
| εPl | Odkształcenie plastyczne |
| σc,Ed | Naprężenie dociskowe |
| fy | Wytrzymałość na rozciąganie |
| εlim | Limit odkształceń plastycznych |

Sprawdzenie ogólne LE1

Sprawdzenie odkształcenia LE1

Równoważne naprężenie, LE1

Śruby

| Kształt | Pozycja | Gatunek | Obciążenia | Ft,Ed [kN] | Fv,Ed [kN] | Fb,Rd [kN] | Utt [%] | Uts [%] | Utts [%] | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1 | M20 8.8 | LE1 | 0,3 | 2,2 | 158,4 | 0,2 | 2,3 | 2,4 | OK |
|  | B2 | M20 8.8 | LE1 | 0,3 | 2,2 | 158,4 | 0,2 | 2,3 | 2,4 | OK |
|  | B3 | M20 8.8 | LE1 | 0,2 | 2,0 | 158,4 | 0,2 | 2,1 | 2,3 | OK |
|  | B4 | M20 8.8 | LE1 | 0,2 | 2,0 | 158,4 | 0,2 | 2,1 | 2,3 | OK |
|  | B5 | M20 8.8 | LE1 | 0,7 | 2,3 | 158,4 | 0,5 | 2,4 | 2,7 | OK |
|  | B6 | M20 8.8 | LE1 | 0,7 | 2,3 | 158,4 | 0,5 | 2,4 | 2,7 | OK |

Dane projektowe

| Gatunek | Ft,Rd [kN] | Bp,Rd [kN] | Fv,Rd [kN] |
| --- | --- | --- | --- |
| M20 8.8 - 1 | 141,1 | 189,7 | 94,1 |

Objaśnienie symbolu

| Ft,Ed | Siła rozciągająca |  |
| --- | --- | --- |
| Fv,Ed | Wypadkowa sił ścinających w śrubie Vy i Vz w płaszczyznach ścinania |  |
| Fb,Rd | Nośność blachy na docisk EN 1993-1-8 — Tabela 3.4 |  |
| Utt | Wytężenie w rozciąganiu |  |
| Uts | Wytężenie w ścinaniu |
| Utts | Interakcja rozciągania i ścinania EN 1993-1-8 – Tabela 3.4 |
| Ft,Rd | Nośność śruby na rozciąganie EN 1993-1-8 – Tabela 3.4 |
| Bp,Rd | Nośność na przebicie EN 1993-1-8 — Tabela 3.4 |
| Fv,Rd | Nośność śruby na ścinanie EN 1993-1-8 – Tabela 3.4 |

Spoiny

| Pozycja | Krawędź | Tw [mm] | L [mm] | Obc | σw,Ed [MPa] | εPl [%] | σ⏊ [MPa] | τ¦¦ [MPa] | τ⏊ [MPa] | Ut [%] | Utc [%] | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BP1 | M2-bfl 1 | ◢ 4,0 ◣ | 219 | LE1 | 6,6 | 0,0 | 3,3 | -1,7 | 2,8 | 1,8 | 1,3 | OK |
|  |  | ◢ 4,0 ◣ | 219 | LE1 | 4,8 | 0,0 | -0,9 | -2,7 | 0,4 | 1,7 | 0,9 | OK |
| BP1 | M2-tfl 1 | ◢ 4,0 ◣ | 219 | LE1 | 4,7 | 0,0 | 0,6 | -2,7 | -0,4 | 1,3 | 0,7 | OK |
|  |  | ◢ 4,0 ◣ | 219 | LE1 | 6,7 | 0,0 | -3,5 | -2,1 | 2,6 | 1,9 | 1,4 | OK |
| BP1 | M2-w 1 | ◢ 3,0 ◣ | 198 | LE1 | 18,4 | 0,0 | 0,9 | -10,6 | 0,9 | 5,1 | 4,6 | OK |
|  |  | ◢ 3,0 ◣ | 198 | LE1 | 18,4 | 0,0 | 0,9 | 10,6 | -0,9 | 5,1 | 4,6 | OK |
| M1-bfl 1 | STIFF1a | ◢ 4,0 ◣ | 106 | LE1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | OK |
|  |  | ◢ 4,0 ◣ | 106 | LE1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | OK |
| M1-w 1 | STIFF1a | ◢ 4,0 ◣ | 188 | LE1 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | OK |
|  |  | ◢ 4,0 ◣ | 188 | LE1 | 1,1 | 0,0 | 0,6 | -0,2 | -0,5 | 0,3 | 0,1 | OK |
| M1-tfl 1 | STIFF1a | ◢ 4,0 ◣ | 106 | LE1 | 1,5 | 0,0 | -0,5 | 0,8 | -0,2 | 0,4 | 0,2 | OK |
|  |  | ◢ 4,0 ◣ | 106 | LE1 | 2,2 | 0,0 | 0,2 | -1,2 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | OK |
| M1-bfl 1 | STIFF1b | ◢ 4,0 ◣ | 106 | LE1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | OK |
|  |  | ◢ 4,0 ◣ | 106 | LE1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | OK |
| M1-w 1 | STIFF1b | ◢ 4,0 ◣ | 188 | LE1 | 1,1 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | OK |
|  |  | ◢ 4,0 ◣ | 188 | LE1 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | -0,1 | -0,4 | 0,2 | 0,1 | OK |
| M1-tfl 1 | STIFF1b | ◢ 4,0 ◣ | 106 | LE1 | 2,2 | 0,0 | 0,2 | 1,2 | -0,2 | 0,6 | 0,4 | OK |
|  |  | ◢ 4,0 ◣ | 106 | LE1 | 1,5 | 0,0 | -0,5 | -0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | OK |
| M1-bfl 1 | STIFF1c | ◢ 4,0 ◣ | 106 | LE1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | OK |
|  |  | ◢ 4,0 ◣ | 106 | LE1 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | OK |
| M1-w 1 | STIFF1c | ◢ 4,0 ◣ | 188 | LE1 | 0,7 | 0,0 | -0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | OK |
|  |  | ◢ 4,0 ◣ | 188 | LE1 | 0,9 | 0,0 | 0,6 | -0,3 | -0,2 | 0,2 | 0,1 | OK |
| M1-tfl 1 | STIFF1c | ◢ 4,0 ◣ | 106 | LE1 | 1,6 | 0,0 | -1,1 | -0,2 | -0,7 | 0,5 | 0,2 | OK |
|  |  | ◢ 4,0 ◣ | 106 | LE1 | 1,9 | 0,0 | -0,6 | -0,1 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | OK |
| M1-bfl 1 | STIFF1d | ◢ 4,0 ◣ | 106 | LE1 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | OK |
|  |  | ◢ 4,0 ◣ | 106 | LE1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | OK |
| M1-w 1 | STIFF1d | ◢ 4,0 ◣ | 188 | LE1 | 0,9 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | OK |
|  |  | ◢ 4,0 ◣ | 188 | LE1 | 0,7 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | 0,2 | 0,1 | OK |
| M1-tfl 1 | STIFF1d | ◢ 4,0 ◣ | 106 | LE1 | 1,8 | 0,0 | -0,6 | 0,1 | -1,0 | 0,5 | 0,3 | OK |
|  |  | ◢ 4,0 ◣ | 106 | LE1 | 1,6 | 0,0 | -1,1 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | OK |

Dane projektowe

| Materiał | βw [-] | σw,Rd [MPa] | 0.9 σ [MPa] |
| --- | --- | --- | --- |
| S 235 | 0,80 | 360,0 | 259,2 |

Objaśnienie symbolu

| Tw | Grubość efektywna a |
| --- | --- |
| L | Długość |
| σw,Ed | Równoważne naprężenie |
| εPl | Odkształcenie |
| σ⏊ | Naprężenie prostopadłe |
| τ¦¦ | Naprężenia ścinające równoległe do osi spoiny |
| τ⏊ | Naprężenia ścinające prostopadłe do osi spoiny |
| Ut | Wykorzystanie |
| Utc | Wykorzystanie nośności spoiny |
| βw | Współczynnik korelacji EN 1993-1-8 – Tabela 4.1 |
| σw,Rd | Ekwiwalentna wytrzymałość naprężeniowa |
| 0.9 σ | Prostopadła wytrzymałość naprężeniowa - 0,9 * fu / γM2 |
| ◢ | Spoina pachwinowa |

Stateczność

Analiza wyboczeniowa nie została przeliczona.

Ustawienia normy

| Pozycja | Wartość | Jednostki | Odniesienie |
| --- | --- | --- | --- |
| Współczynnik bezpieczeństwa γM0 | 1,00 | - | EN 1993-1-1: 6.1 |
| Współczynnik bezpieczeństwa γM1 | 1,00 | - | EN 1993-1-1: 6.1 |
| Współczynnik bezpieczeństwa γM2 | 1,25 | - | EN 1993-1-1: 6.1 |
| Współczynnik bezpieczeństwa γM3 | 1,25 | - | EN 1993-1-8: 2.2 |
| Współczynnik bezpieczeństwa γC | 1,50 | - | EN 1992-1-1: 2.4.2.4 |
| Współczynnik bezpieczeństwa γInst | 1,20 | - | EN 1992-4: Table 4.1 |
| Współczynnik złącza βj | 0,67 | - | EN 1993-1-8: 6.2.5 |
| Efektywne pole - współczynnik rozmiaru siatki | 0,10 | - |  |
| Współczynnik tarcia - beton | 0,25 | - | EN 1993-1-8 |
| Współczynnik tarcia w odporności na poślizg | 0,30 | - | EN 1993-1-8 Tab. 3.7 |
| Graniczne odkształcenie plastyczne | 0,05 | - | EN 1993-1-5 |
| Sprawdzenie pozycji śrub | Nie |  |  |
| Odległość między śrubami [d] | 2,20 | - | EN 1993-1-8: Tab. 3.3 |
| Odległość między śrubami a krawędzią [d] | 1,20 | - | EN 1993-1-8: Tab. 3.3 |
| Wytrzymałość betonu na przebicie | Rozciąganie i ścinanie |  | EN 1992-4: 7.2.1.4 and 7.2.2.5 |
| Użyj obliczonych αb w sprawdzeniu nośności. | Tak |  | EN 1993-1-8: Tab. 3.4 |
| Beton spękany | Tak |  | EN 1992-4 |
| Lokalne sprawdzenie deformacji | Nie |  | CIDECT DG 1, 3 - 1.1 |
| Lokalny limit deformacji | 0,03 | - | CIDECT DG 1, 3 - 1.1 |
| Geometryczna nieliniowość (GMNA) | Tak |  | Duże deformacje przekrojów rurowych |
| System usztywniony | Nie |  | EN 1993-1-8: 5.2.2.5 |

### Blacha podstawy

Materiał

Stal	S 355, S 235

Element projektu BLACHA PODSTAWY

Wymiarowanie

Nazwa	BLACHA PODSTAWY

Analiza		Naprężenia, odkształcenia/ obciążenia w równowadze

Elementy

Geometria

| Nazwa | Przekrój Poprzeczny | β – Kierunek [°] | γ - nachylenie [°] | α - obrót [°] | Offset ex [mm] | Offset ey [mm] | Offset ez [mm] | Siły w |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1587 | 9443- HEA220 | 0,0 | 0,0 | -180,0 | 0 | 0 | 0 | Pozycja |

Przekroje

| Nazwa | Materiał |
| --- | --- |
| 9443 - HEA220 | S 235 |

Kotwy

| Nazwa | Zestaw śrub | Średnica [mm] | fu [MPa] | Pole brutto [mm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M20 8.8 | M20 8.8 | 20 | 800,0 | 314 |

Efekty obciążenia (siły w równowadze)

| Nazwa | Element | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 - 1.35x[1 G]+1.5x[8 GRUPA 1 ruch w tył] | M1587 | -41,3 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 |
| 118 - 1.35x[1 G]+1.5x[9 GRUPA 5 ruch w przód] | M1587 | -37,2 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | -17,1 | 0,0 |
| 139 - 1x[1 G]+1x[9 GRUPA 5 ruch w przód] | M1587 | -25,2 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | -11,4 | 0,0 |
| 141 - 1x[1 G]+1x[11 UDERZENIE KOZŁA] | M1587 | -3,5 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Blok fundamentowy

| Pozycja | Wartość |  | Jednostki |
| --- | --- | --- | --- |
| CB 1 |  |  |  |
| Wymiary | 600 x 590 | mm |  |
| Wysokość | 500 | mm |  |
| Kotew | M20 8.8 |  |  |
| Długość kotwy | 500 | mm |  |
| Przeniesienie siły ścinającej | Kotwy |  |  |

Sprawdzenie

Podsumowanie

| Nazwa | Wartość | Status sprawdzenia |
| --- | --- | --- |
| Analiza | 100,0% | OK |
| Płyty | 0,0 < 5,0% | OK |
| Kotwy | 97,5 < 100% | OK |
| Spoiny | 29,0 < 100% | OK |
| Blok betonowy | 10,3 < 100% | OK |
| Stateczność | Nie obliczono |  |

Płyty

| Nazwa | tp [mm] | Obciążenia | σEd [MPa] | εPl [%] | σc,Ed [MPa] | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1587-bfl 1 | 11,0 | 118 - 1.35x[1 G]+1.5x[9 GRUPA 5 ruch w przód] | 52,3 | 0,0 | 0,0 | OK |
| M1587-tfl 1 | 11,0 | 118 - 1.35x[1 G]+1.5x[9 GRUPA 5 ruch w przód] | 65,3 | 0,0 | 0,0 | OK |
| M1587-w 1 | 7,0 | 118 - 1.35x[1 G]+1.5x[9 GRUPA 5 ruch w przód] | 31,5 | 0,0 | 0,0 | OK |
| BP1 | 20,0 | 118 - 1.35x[1 G]+1.5x[9 GRUPA 5 ruch w przód] | 47,8 | 0,0 | 0,0 | OK |
| SP1 | 12,0 | 118 - 1.35x[1 G]+1.5x[9 GRUPA 5 ruch w przód] | 59,6 | 0,0 | 0,0 | OK |
| SP2 | 12,0 | 118 - 1.35x[1 G]+1.5x[9 GRUPA 5 ruch w przód] | 59,7 | 0,0 | 0,0 | OK |

Dane projektowe

| Materiał | Fy [MPa] | εlim [%] |
| --- | --- | --- |
| S 235 | 235,0 | 5,0 |

Objaśnienie symbolu

| tp | Grubość płyty |
| --- | --- |
| σEd | Równoważne naprężenie |
| εPl | Odkształcenie plastyczne σc,Ed |
| εlim | Limit odkształceń plastycznych |

Sprawdzenie ogólne, 118 - 1.35x[1 G]+1.5x[9 GRUPA 5 ruch w przód]

Sprawdzenie odkształcenia, 118 - 1.35x[1 G]+1.5x[9 GRUPA 5 ruch w przód]

Równoważne naprężenie, 118 - 1.35x[1 G]+1.5x[9 GRUPA 5 ruch w przód]

Kotwy

| Kształt | Pozycja | Obciążenia | NEd [kN] | VEd [kN] | NRd,c [kN] | VRd,c [kN] | VRd,cp [kN] | Utt [%] | Uts [%] | Utts [%] | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | 118 - 1.35x[1 G]+1.5x[9 GRUPA 5 ruch w przód] | 0,0 | 1,1 | - | 25,9 | 188,2 | 0,0 | 16,5 | 6,7 | OK |
|  | A2 | 118 - 1.35x[1 G]+1.5x[9 GRUPA 5 ruch w przód] | 0,0 | 1,1 | - | 25,9 | 188,2 | 0,0 | 16,5 | 6,7 | OK |
|  | A3 | 118 - 1.35x[1 G]+1.5x[9 GRUPA 5 ruch w przód] | 19,4 | 1,1 | 39,9 | - | 188,2 | 97,5 | 2,3 | 96,7 | OK |
|  | A4 | 118 - 1.35x[1 G]+1.5x[9 GRUPA 5 ruch w przód] | 19,4 | 1,1 | 39,9 | - | 188,2 | 97,5 | 2,3 | 96,7 | OK |

Dane projektowe

| Gatunek | NRd,s [kN] | VRd,s [kN] |
| --- | --- | --- |
| M20 8.8 - 1 | 111,1 | 78,4 |

Objaśnienie symbolu

| NEd | Siła rozciągająca |
| --- | --- |
| VEd | Wypadkowa sił ścinających w śrubie Vy i Vz w płaszczyznach ścinania |
| NRd,c | Nośność obliczeniowa w przypadku zniszczenia stożka betonowego pod wpływem obciążenia rozciągającego - EN 1992-4 – p. 7.2.1.4 |
| VRd,c | Nośność obliczeniowa w przypadku zniszczenia stożka betonowego pod obciążeniem ścinającym - EN 1992-4 – p. 7.2.2.5 |
| VRd,cp | Nośność obliczeniowa dla trybu zniszczenia przez wyważenie betonu przy ścinaniu (po przeciwnej stronie do kierunku działania siły) - EN 1992-4 – p. 7.2.2.4 |
| Utt | Wytężenie w rozciąganiu |
| Uts | Wytężenie w ścinaniu |
| Utts | Wytężenie w rozciąganiu i ścinaniu |
| NRd,s | Nośność obliczeniowa na rozciąganie kotwy w przypadku zniszczenia stali - EN 1992-4 – p. 7.2.1.3 |
| VRd,s | Nośność obliczeniowa na ścinanie łącznika w przypadku zniszczenia stali - EN 1992-4 – p. 7.2.2.3.1 |

Spoiny

| Pozycja | Krawędź | Tw [mm] | L [mm] | Obciążenia | σw,Ed [MPa] | εPl [%] | σ⏊ [MPa] | τ¦¦ [MPa] | τ⏊ [MPa] | Ut [%] | Utc [%] | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BP1 | M1587-bfl 1 | ◢ 4,0◣ | 220 | 118 - 1.35x [1 G]+1.5x [9 GRUPA 5 ruch w przód] | 15,2 | 0,0 | -7,1 | -1,3 | -7,6 | 4,2 | 2,5 | OK |
|  |  | ◢ 4,0◣ | 219 | 118 - 1.35x [1 G]+1.5x [9 GRUPA 5 ruch w przód] | 37,0 | 0,0 | -14,0 | -17,8 | 8,7 | 10,3 | 6,7 | OK |
| BP1 | M1587-tfl 1 | ◢ 4,0◣ | 219 | 118 - 1.35x [1 G]+1.5x [9 GRUPA 5 ruch w przód] | 63,7 | 0,0 | -41,4 | -8,8 | -26,5 | 17,7 | 11,3 | OK |
|  |  | ◢ 4,0◣ | 219 | 118 - 1.35x [1 G]+1.5x [9 GRUPA 5 ruch w przód] | 35,0 | 0,0 | -5,0 | 1,8 | 19,9 | 9,7 | 8,4 | OK |
| BP1 | M1587-w 1 | ◢ 4,0◣ | 199 | 118 - 1.35x [1 G]+1.5x [9 GRUPA 5 ruch w przód] | 16,1 | 0,0 | 3,8 | 8,2 | 3,9 | 4,5 | 2,3 | OK |
|  |  | ◢ 4,0◣ | 199 | 118 - 1.35x [1 G]+1.5x [9 GRUPA 5 ruch w przód] | 16,1 | 0,0 | 3,9 | -8,2 | -3,8 | 4,5 | 2,3 | OK |
| SP1 | M1587-bfl 1 | ◢ 4,0◣ | 150 | 118 - 1.35x [1 G]+1.5x [9 GRUPA 5 ruch w przód] | 83,6 | 0,0 | 14,3 | -41,7 | 22,9 | 23,2 | 15,1 | OK |
|  |  | ◢ 4,0◣ | 150 | 118 - 1.35x [1 G]+1.5x [9 GRUPA 5 ruch w przód] | 80,3 | 0,0 | 15,6 | 43,3 | -13,8 | 22,3 | 17,2 | OK |
| SP1 | M1587-tfl 1 | ◢ 4,0◣ | 150 | 118 - 1.35x [1 G]+1.5x [9GRUPA 5 ruch w przód] | 94,2 | 0,0 | -17,2 | 51,6 | -14,1 | 26,2 | 15,2 | OK |
|  |  | ◢ 4,0◣ | 150 | 118 - 1.35x [1 G]+1.5x [9 GRUPA 5 ruch w przód] | 86,1 | 0,0 | -3,8 | -49,1 | 7,0 | 23,9 | 12,8 | OK |
| BP1 | SP1 | ◢ 4,0◣ | 408 | 118 - 1.35x [1 G]+1.5x [9 GRUPA 5 ruch w przód] | 103,5 | 0,0 | 44,7 | 42,7 | 33,0 | 28,7 | 11,8 | OK |
|  |  | ◢ 4,0◣ | 409 | 118 - 1.35x [1 G]+1.5x [9 GRUPA 5 ruch w przód] | 67,0 | 0,0 | -30,1 | -21,4 | 27,1 | 18,6 | 9,8 | OK |
| SP2 | M1587-bfl 1 | ◢ 4,0◣ | 150 | 118 - 1.35x [1 G]+1.5x [9 GRUPA 5 ruch w przód] | 83,7 | 0,0 | 14,3 | 41,8 | 22,8 | 23,2 | 15,1 | OK |
|  |  | ◢ 4,0◣ | 150 | 118 - 1.35x[1 G]+1.5x[9 GRUPA 5 ruch w przód] | 80,3 | 0,0 | 15,6 | -43,3 | -13,8 | 22,3 | 17,2 | OK |
| SP2 | M1587-tfl 1 | ◢ 4,0◣ | 150 | 118 - 1.35x [1 G]+1.5x [9 GRUPA 5 ruch w przód] | 94,2 | 0,0 | -17,2 | -51,6 | -14,1 | 26,2 | 15,2 | OK |
|  |  | ◢ 4,0◣ | 150 | 118 - 1.35x [1 G]+1.5x [9 GRUPA 5 ruch w przód] | 86,0 | 0,0 | -3,8 | 49,1 | 7,0 | 23,9 | 12,8 | OK |
| BP1 | SP2 | ◢ 4,0◣ | 409 | 118 - 1.35x [1 G]+1.5x [9 GRUPA 5 ruch w przód] | 66,8 | 0,0 | -30,1 | 21,3 | -27,1 | 18,6 | 9,8 | OK |
|  |  | ◢ 4,0◣ | 408 | 118 - 1.35x [1 G]+1.5x [9 GRUPA 5 ruch w przód] | 104,2 | 0,0 | 45,2 | -42,8 | -33,2 | 29,0 | 11,8 | OK |

Dane projektowe

| Materiał | βw [-] | σw,Rd [MPa] | 0.9 σ [MPa] |
| --- | --- | --- | --- |
| S235 | 0,80 | 360,0 | 259,2 |

Objaśnienie symbolu

| Tw | Grubość efektywna a |
| --- | --- |
| L | Długość |
| σw,Ed | Równoważne naprężenie |
| εPl | Odkształcenie |
| σ⏊ | Naprężenie prostopadłe |
| τ¦¦ | Naprężenia ścinające równoległe do osi spoiny |
| τ⏊ | Naprężenia ścinające prostopadłe do osi spoiny |
| Ut | Wykorzystanie |
| Utc | Wykorzystanie nośności spoiny |
| βw | Współczynnik korelacji EN 1993-1-8 – Tabela 4.1 |
| σw,Rd | Ekwiwalentna wytrzymałość naprężeniowa |
| 0.9 σ | Prostopadła wytrzymałość naprężeniowa - 0,9 * fu / γM2 |
| ◢ | Spoina pachwinowa |

Blok betonowy

| Pozycja | Obciążenia | c [mm] | Aeff [mm2] | σ [MPa] | kj [-] | fjdw [MPa] | Ut [%] | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB 1 | 118 - 1.35x[1 G]+1.5x[9 GRUPA 5 ruch w przód] | 36 | 32511 | 2,4 | 2,11 | 23,6 | 10,3 | OK |

Objaśnienie symbolu

| c | Szerokość |
| --- | --- |
| Aeff | Powierzchnia efektywna |
| σ | Średnie naprężenie w betonie |
| kj | Współczynnik zagęszczenia |
| fjd | Wytrzymałość obliczeniowa bloku betonowego na docisk |
| Ut | Wykorzystanie |

Stateczność

Analiza wyboczeniowa nie została przeliczona.

Ustawienia normy

| Pozycja | Wartość | Jednostki | Odniesienie |
| --- | --- | --- | --- |
| Współczynnik bezpieczeństwa γM0 | 1,00 | - | EN 1993-1-1: 6.1 |
| Współczynnik bezpieczeństwa γM1 | 1,00 | - | EN 1993-1-1: 6.1 |
| Współczynnik bezpieczeństwa γM2 | 1,25 | - | EN 1993-1-1: 6.1 |
| Współczynnik bezpieczeństwa γM3 | 1,25 | - | EN 1993-1-8: 2.2 |
| Współczynnik bezpieczeństwa γC | 1,50 | - | EN 1992-1-1: 2.4.2.4 |
| Współczynnik bezpieczeństwa γInst | 1,20 | - | EN 1992-4: Table 4.1 |
| Współczynnik złącza βj | 0,67 | - | EN 1993-1-8: 6.2.5 |
| Efektywne pole - współczynnik rozmiaru siatki | 0,10 | - |  |
| Współczynnik tarcia - beton | 0,25 | - | EN 1993-1-8 |
| Współczynnik tarcia w odporności na poślizg | 0,30 | - | EN 1993-1-8 Tab. 3.7 |
| Graniczne odkształcenie plastyczne | 0,05 | - | EN 1993-1-5 |
| Sprawdzenie pozycji śrub | Nie |  |  |
| Odległość między śrubami [d] | 2,20 | - | EN 1993-1-8: Tab. 3.3 |
| Odległość między śrubami a krawędzią [d] | 1,20 | - | EN 1993-1-8: Tab. 3.3 |
| Wytrzymałość betonu na przebicie | Rozciąganie i ścinanie |  | EN 1992-4: 7.2.1.4 and 7.2.2.5 |
| Użyj obliczonych αb w sprawdzeniu nośności. | Tak |  | EN 1993-1-8: Tab. 3.4 |
| Beton spękany | Tak |  | EN 1992-4 |
| Lokalne sprawdzenie deformacji | Nie |  | CIDECT DG 1, 3 - 1.1 |
| Lokalny limit deformacji | 0,03 | - | CIDECT DG 1, 3 - 1.1 |
| Geometryczna nieliniowość (GMNA) | Tak |  | Duże deformacje przekrojów rurowych |
| System usztywniony | Nie |  | EN 1993-1-8: 5.2.2.5 |

## Wymiarowanie fundamentów

### Stopa skrajna

| Geometria |  |
| --- | --- |
| Typ fundamentu: Stopa fundamentowa. Opis geometrii. Stopa (mm). Szerokość; Długość; Wysokość. 1500; 1500; 400.; Element podpierany (mm). Szerokość; Długość; Wysokość. 600; 600; 500... Poziom (mm). Stopa; Trzon. Góra; Dół; Góra. -500; -900; 0.. |  |

| Położenie elementu podpieranego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lewo |  |  |  |  |
| Prawo |  |  |  |  |
| Tył |  |  |  |  |
| Przód |  |  |  |  |
| Podsypka |  |  |  |
| Typ podkładu: |  |  | Chudy beton |
| Grubość elementu |  |  | 100 mm Nie zablokowane |

Dane gruntu

Parametry gruntu. Warstwa gruntu; Głębokość Min/Max; Warunek; Ciężar; Kąt tarcia wew.; Spójność; Typ. (mm); (kN/m³); (MPa). 1 - Piasek (średnio zagęszczony); 0 /-; Z odpływem; 19; 36 °; 0; Niespoisty. Bez odpływu; 19; 0 °; 0.

| Parametry gruntu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Warstwa gruntu | Współczynnik Poissona | Moduł edometryczny | Moduł Younga | Moduł Menarda |  |
| 1 - Piasek (średnio zagęszczony) | 0.25 | 60 | 50 | 16.5 | 0.33 |

Obciążenia i kombinacje

| Opis przypadków obciążenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Tytuł | Ψ₀ | Ψ₁ | Ψ₂ | γ EQU | γ STR | γ EQU Korz | γ STR Korz |
| 1 | G | - | - | - | 1.1 | 1.35 | 0.9 | 1 |
| 2 | GRUPA 1 ruch w przód | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | GRUPA 1 ruch w tył | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | GRUPA 5 ruch w przód | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 5 | GRUPA 5 ruch w tył | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6 | UDERZENIE KOZŁA | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 7 | GRUPA 1 ruch w przód | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 8 | GRUPA 1 ruch w tył | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 9 | GRUPA 5 ruch w przód | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 10 | GRUPA 5 ruch w tył | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 11 | UDERZENIE KOZŁA | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 12 | GRUPA 1 ruch w przód | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 13 | GRUPA 1 ruch w tył | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 14 | GRUPA 5 ruch w przód | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 15 | GRUPA 5 ruch w tył | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 16 | Siły Max | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Siły Min | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Przemieszczenia Max | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Przemieszczenia Min | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Obciążenia |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie | Nazwa przypadku obciążenia | V |  |  |  |  |
|  |  | (kN) | (kN⋅m) | (kN⋅m) | (kN) | (kN) |
| 1 | 1 - G | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 - GRUPA 1 ruch w przód | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 - GRUPA 1 ruch w tył | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 - GRUPA 5 ruch w przód | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 - GRUPA 5 ruch w tył | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 - UDERZENIE KOZŁA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 - GRUPA 1 ruch w przód | 24.38 | 0 | 2.58 | 0.65 | 0 |
| 8 | 8 - GRUPA 1 ruch w tył | 24.38 | 0 | -2.58 | -0.65 | 0 |
| 9 | 9 - GRUPA 5 ruch w przód | 21.64 | 0 | 11.4 | 2.85 | 0 |
| 10 | 10 - GRUPA 5 ruch w tył | 21.64 | 0 | 8.36 | 2.09 | 0 |
| 11 | 11 - UDERZENIE KOZŁA | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.29 |
| 12 | 12 - GRUPA 1 ruch w przód | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 - GRUPA 1 ruch w tył | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 - GRUPA 5 ruch w przód | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 - GRUPA 5 ruch w tył | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 - Siły Max | 41.34 | 0 | 17.11 | 4.28 | -1.94 |
| 17 | 17 - Siły Min | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 - Przemieszczenia Max | 27.91 | 0 | 11.4 | 2.85 | -1.29 |
| 19 | 19 - Przemieszczenia Min | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obciążenia na gruncie G | 1 - G | 0 | - | - | - | - |
| Obciążenia na gruncie Q | 2 - GRUPA 1 ruch w przód | 0 | - | - | - | - |

Miejsce przyłożenia sił:. dx =; 0 mm. dy =; 0 mm. dz =; 0 mm; / górny poziom fundamentu.

Założenia globalne

Obliczenia według EN 1990 / EN 1991 / EN 1992-1-1

Lokalizacja

Lokalizacja; Polska... Typ elementu; Stopa fundamentowa. Nr elementu; 8. Położenie; Stopa 8, Poziom 1. Rysunek; S. Poziom. Współrzędne; X = 0 mm; Y = 0 mm; Z = 0 mm.

Jednostki

| Długości | mm |
| --- | --- |
| Siły | kN |
| Momenty | kN⋅m |
| Naprężenia | MPa (N/mm²) |
| Kąty | ° |
| Powierzchnie zbrojenia | cm² |
| Szerokość rozwarcia rys | mm |

Materiały

| Beton (EN 1992-1-1 / 3.1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasa betonu: C25/30 |  | SGN:. SGN-A:. SGN-S:. |  |

| Stal (EN 1992-1-1 / §3.2 / Załącznik C) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gatunek stali: B500C |  | Klasa ciągliwości: A. Wykres z poziomą gałęzią. k = 1.15. SGN:. SGN-A:. SGN-S:. |  |

Otulina

| Klasa ekspozycji | XC2 | (§4.2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasa konstrukcji | S4 | (Tabela 4.3) |  |
| Otulina |  | (§4.4.1) |  |
| Nominalna otulina betonu (mm); Wartości minimalne (mm). Górna; Dolna; Boczna. 35; 50; 35; 35; 0. |
| Otulina minimalna dla trwałości |  | (§4.4.1.2 (5)) |  |
| Tolerancja wykonania; (§4.4.1.1 2(P)). Tolerancja bezpieczeństwa; (§4.4.1.2 (6)). Redukcja dla stali nierdzewnej; (§4.4.1.2 (7)). Redukcja dla dodatkowego zabezpieczenia; (§4.4.1.2 (8)). |  |

Założenia projektowe

| Globalne założenia projektowe |  |
| --- | --- |
| Obciążenie gruntem i obciążenia powierzchniowe są uwzględnione przy obliczaniu zbrojenia w fundamencie. |  |
| Ciężar własny fundamentu jest uwzględniony w obliczeniach zbrojenia. |  |
| Metoda wyznaczania zbrojenia przy braku momentu zginającego: Metoda wspornikowa |  |
| W obliczeniach nie uwzględniono warunków sejsmicznych. |  |
| Dokładność obliczeń powierzchni zbrojenia wynosi 0.1 cm² |  |
| Ciężar własny trzonu nie został uwzględniony. |  |
| Podejście obliczeniowe 2* |  |
| Założenia dotyczące nośności podłoża |  |
| Prostokątny rozkład naprężeń pod fundamentem (Meyerhof, EN 1997 - Załącznik D). |  |
| Wartość charakterystyczna nośności podłoża gruntowego jest obliczana. |  |
| Współczynniki nachylenia obciążenia zostały uwzględnione. |  |
| Rodzaj podłoża gruntowego: Grunt niespoisty. |  |
| Nachylenie podstawy: 0 ° |  |
| Weryfikacja nośności podłoża w warunkach SGU nie została przeprowadzona. |  |
| Założenia dotyczące poślizgu |  |
| Typ: Element wykonany na budowie |  |
| Kąt tarcia między gruntem i fundamentem: δ = 1 φ' |  |
| Założenia dotyczące mimośrodu obciążenia |  |
| Powierzchnia ściskana pod fundamentem musi wynosić co najmniej: |  |
|  | 7 % całkowitej powierzchni podstawy w kombinacji SGN podstawowej/wyjątkowej/sejsmicznej. |
|  | 50 % całkowitej powierzchni podstawy w kombinacji SGU charakterystycznej. |
|  | 67 % całkowitej powierzchni podstawy w kombinacji SGU quasi-stałej/częstej. |

Współczynniki częściowe dla parametrów gruntu

| Parametry gruntu | Symbol | M1 |
| --- | --- | --- |
| Kąt tarcia wewnętrznego * |  | 1,00 |
| Spójność efektywna |  | 1,00 |
| Wytrzymałość na ścinanie bez odpływu |  | 1,00 |
| Wytrzymałość na ścisk. jednoosiowe |  | 1,00 |
| Ciężar objętościowy |  | 1,00 |
| Opór tarcia (sejsmika) |  | 1,25 |
| * Współczynnik do tan φ' |  |  |

Współczynniki częściowe

| Wytrzymałość | Symbol | R2 |
| --- | --- | --- |
| Nośność (SGN) |  | 1,40 |
| Nośność (SGU) |  | 3,00 |
| Poślizg (SGN) |  | 1,10 |

Weryfikacja nośności

Założenia dotyczące nośności

| Prostokątny rozkład naprężeń pod fundamentem (Meyerhof, EN 1997 - Załącznik D). |  |
| --- | --- |
| Wartość charakterystyczna nośności podłoża gruntowego jest obliczana. |  |
| Współczynniki nachylenia obciążenia są uwzględnione. |  |
| Nachylenie podstawy: | 0 °. |
| Zachowanie podłoża nośnego: | Grunt niespoisty. |
| Rozkład naprężeń pod fundamentem: | Prostokątny (EC7 Załącznik D) |

Weryfikacja nośności

| Z odpływem SGN |  |
| --- | --- |
| Kombinacja: | 294: 1.35x[1 G]+1x[16 ENV]+1.05x[9 ] |
| Obciążenie pionowe. Naprężenie od nadkładu:... Obliczeniowa wartość oporu gruntu. (D.4) z EN 1997-1. Efektywne pole powierzchni. (D.1) z EN 1997-1... Mimośród wzdłuż x. Mimośród wzdłuż y... Obliczeniowa nośność gruntu (D.4) EN 1997-1. Parametry gruntu. Efektywny kąt tarcia. Efektywna spójność. Efektywny ciężar objętościowy.. Wpływ spójności. Współczynnik nośności. Współczynnik kształtu.. Współczynnik nachylenia podstawy. Współczynnik nachylenia obciążenia.. Obciążenie poziome w kierunku X (B').. Obciążenie poziome w kierunku Y (L').. Obciążenie działa w kierunku tworzącym kąt θ z kierunkiem L'... Wpływ obciążenia. Współczynnik nośności. Współczynnik kształtu.. Współczynnik nachylenia podstawy. Współczynnik nachylenia obciążenia... Wpływ kształtu. Współczynnik nośności.. Współczynnik kształtu.. Współczynnik nachylenia podstawy. Współczynnik nachylenia obciążenia.... Naprężenie dopuszczalne...... Nośność gruntu. (9.23%) Warunek spełniony. (6.5.2.1) z EN 1997-1.... |

Mimośród obciążenia

Weryfikacja powierzchni ściskanej

| Kombinacja SGN | 145: 0.9x[1 G]+1x[16 ENV]+1.05x[9 ] |
| --- | --- |
| Weryfikacja powierzchni ściskanej |  |
|  | 11.91 % (OK) |

| Kombinacja SGU QS |  | 571: 1x[1 G]+0.6x[8 ] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Weryfikacja powierzchni ściskanej |  |  |  |
|  |  | 83.09 % (OK) |  |
| Kombinacja SGU CHR |  | 543: 1x[1 G]+1x[8 ] |  |
| Weryfikacja powierzchni ściskanej |  |  |  |
|  |  | 67.01 % (OK) |  |
| Kombinacja SGU CZ | 557: 1x[1 G]+0.7x[8 ] |  |  |
| Weryfikacja powierzchni ściskanej |  |  |  |
|  | 84.87 % (OK) |  |  |

Weryfikacja poślizgu

Element wykonany na budowie

Kąt tarcia między gruntem i fundamentem: δ = 1 φ'

Podłoże gruntowe: Grunt niespoisty

Weryfikacja poślizgu w SGN

| Komb. | Warunek | Warstwa |  |  |  | Wytęż. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (kN) | (kN) | (kN) |  |
| 293 | Z odpływem | Brak | 7.53 | 73.99 | 112.03 | 10.17 % |

Z odpływem

| Kombinacja: | 293: 1x[1 G]+1x[16 ENV]+1.05x[9 ] |
| --- | --- |

| Obciążenie poziome |  |
| --- | --- |

| Obciążenie pionowe |  |
| --- | --- |

| Nośność na poślizg |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | EN 1997-1, (6.5.3) |  |
| Weryfikacja poślizgu |  |  |

| Wytężenie | 10.17 % (Warunek spełniony) |
| --- | --- |

Weryfikacja obrotu

| Kierunek X: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kombinacja obciążenia | 145: 0.9x[1 G]+1x[16 ENV]+1.05x[9 ] |  |  |
| Moment stabilizujący |  |  |  |
| Moment krytyczny |  |  |  |
| Wytężenie dla obrotu |  |  |  |
|  | 41.04 % (OK) |  |  |
| Kierunek Y: |  |  |  |
| Kombinacja obciążenia | 141: 0.9x[1 G]+1x[16 ENV]+1.05x[7 ] |  |  |
| Moment stabilizujący |  |  |  |
| Moment krytyczny |  |  |  |
| Wytężenie dla obrotu |  |  |  |
|  | 28.96 % (OK) |  |  |

Weryfikacja osiadania

| Weryfikacja osiadania wykonana jest zgodnie z postanowieniami punktu 6.6.1 i załącznika F z normy EN 1997-1-1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kombinacja obciążenia |  |  |  | 543: 1x[1 G]+1x[8 ] |  |  |  |  |
| Osiadanie graniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakterystyczne obciążenie pionowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  |  |  |  |  |  |
|  | (mm) | (mm) |  | (mm) | (MPa) | (MPa) | (MPa) |
| 1 | 0 | -500 |  | 500 | 60 | 0.02 | 0 |
| 2 | -500 | -1000 |  | 500 | 60 | 0.03 | 0.01 |

| Nr. | Położenie |  |  |  |  | Δsᵢ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (MPa) | (MPa) | (MPa) | (mm) |
| 1 | Środek | 0,98 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 |
|  | Dolna | 0,86 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |  |
| 2 | Środek | 0,70 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 |
|  | Dolna | 0,55 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  |
|  |  |  |  |  | Ogółem | 0 mm |

| Naprężenie w podstawie fundamentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osiadania każdej warstwy |  |  |  |
| Naprężenie w warstwie |  |  |  |
| Naprężenie od gruntu istniejącego w wykopie przed jego wykonaniem |  |  |  |
| Całkowite osiadanie |  |  |  |
| Weryfikacja osiadania |  |  |  |
|  |  | 0.37 % (OK ) |  |

Zbrojenie podłużne

Obciążenie gruntem i obciążenia powierzchniowe są uwzględnione przy obliczaniu zbrojenia w fundamencie

Obliczenia zbrojenia fundamentu

Momenty zginające używane do wyznaczenia zbrojenia podłużnego podstawy są obliczane w przekroju krytycznym, czyli 0,15 · l1 wewnątrz podpieranego elementu, gdzie "l1" jest szerokością elementu podpieranego w bieżącym kierunku.

Obliczenia są wykonywane dwukrotnie, po lewej i po prawej stronie przekroju krytycznego. W tym rozdziale zostaną przeprowadzone szczegółowe obliczenia, dla której strony otrzymano maksymalny moment zginający (po lewej lub po prawej stronie).

| • Obliczeniowy moment zginający w przekroju krytycznym, MEd = M - M'= R · k – R'· k' |  |
| --- | --- |
| • R jest wypadkową bryły naprężeń |  |
| • k jest ramieniem dźwigni dla R (między R a przekrojem krytycznym, w którym obliczany jest moment) |  |
| • R' jest wypadkową ciężaru własnego fundamentu, obciążenia gruntem i naziomu |  |
| • k' jest ramieniem dźwigni dla R' (między R' a przekrojem krytycznym, w którym obliczany jest moment) |  |
| Uwaga: Gdy rozkład naprężeń pod podstawą jest prostokątny, moment zginający (M) oblicza się jako pl²/2, gdzie l jest długością wspornika (odległość między przekrojem krytycznym a krawędzią podstawy). W przeciwnym razie, dla rozkładu naprężeń innego niż prostokątny, moment zginający obliczany jest jako R · k. |  |
| • Lc jest wspornikową długością fundamentu |  |
| • L1 to szerokość fundamentu wzdłuż bieżącego kierunku (X/Y) |  |
| • L2 to szerokość fundamentu prostopadła do bieżącego kierunku (X/Y) |  |
| Wzdłuż kierunku X, strona dolna |  |  |  |
| Kombinacja obciążeń SGN; 145: 0.9x[1 G]+1x[16 ENV]+1.05x[9 ]. Metoda wspornikowa.. Rezultat krytyczny otrzymano w; Lewo. Długość wspornika. Siła wypadkowa od ciężaru własnego fundamentu, ciężaru gruntu i obciążenia na powierzchni. Moment od ciężaru własnego fundamentu, ciężaru gruntu i obciążenia na powierzchni.... |
| Długość przyłożenia parcia gruntu |  |  |
| Odpór gruntu |  |  |
| Siła wypadkowa od gruntu |  |  |
| Moment zginający od gruntu |  |  |
| Moment wymiarujący |  |  |
| Moment zredukowany |  |  |

| Zbrojenie teoretyczne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimalne zbrojenie |  |  |
| Zbrojenie wymagane. |
| Zbrojenie rzeczywiste |  | 7 × ø12 (Rozstaw = 226 mm) |

Wzdłuż kierunku X, strona górna

Kombinacja obciążeń SGN; 294: 1.35x[1 G]+1x[16 ENV]+1.05x[9 ]. Metoda wspornikowa.. Rezultat krytyczny otrzymano w; Lewo. Długość wspornika. Siła wypadkowa od ciężaru własnego fundamentu, ciężaru gruntu i obciążenia na powierzchni. Moment od ciężaru własnego fundamentu, ciężaru gruntu i obciążenia na powierzchni. Długość przyłożenia parcia gruntu. Odpór gruntu. Siła wypadkowa od gruntu.. Moment zginający od gruntu.. Moment wymiarujący... Moment zredukowany. Zbrojenie teoretyczne.... Minimalne zbrojenie.. Zbrojenie wymagane.. Zbrojenie rzeczywiste; 7 × ø12 (Rozstaw = 226 mm)..

Wzdłuż kierunku Y, strona dolna

Kombinacja obciążeń SGN; 290: 1.35x[1 G]+1x[16 ENV]+1.05x[7 ]. Metoda wspornikowa.. Rezultat krytyczny otrzymano w; Lewo. Długość wspornika. Siła wypadkowa od ciężaru własnego fundamentu, ciężaru gruntu i obciążenia na powierzchni. Moment od ciężaru własnego fundamentu, ciężaru gruntu i obciążenia na powierzchni. Długość przyłożenia parcia gruntu. Odpór gruntu. Siła wypadkowa od gruntu.. Moment zginający od gruntu.. Moment wymiarujący... Moment zredukowany. Zbrojenie teoretyczne.... Minimalne zbrojenie.. Zbrojenie wymagane.. Zbrojenie rzeczywiste; 6 × ø12 (Rozstaw = 272 mm)..

Wzdłuż kierunku Y, strona górna

Kombinacja obciążeń SGN; 119: 0.9x[1 G]+1.5x[11 ]. Metoda wspornikowa.. Rezultat krytyczny otrzymano w; Prawo. Długość wspornika. Siła wypadkowa od ciężaru własnego fundamentu, ciężaru gruntu i obciążenia na powierzchni. Moment od ciężaru własnego fundamentu, ciężaru gruntu i obciążenia na powierzchni. Długość przyłożenia parcia gruntu. Odpór gruntu. Siła wypadkowa od gruntu.. Moment zginający od gruntu.. Moment wymiarujący... Moment zredukowany. Zbrojenie teoretyczne.... Minimalne zbrojenie.. Zbrojenie wymagane.. Zbrojenie rzeczywiste; 7 × ø12 (Rozstaw = 226 mm)..

Zbrojenie trzonu

| W obliczeniach nie uwzględniono warunków sejsmicznych. |  |
| --- | --- |
| Dokładność obliczeń powierzchni zbrojenia wynosi 0.1 cm². |  |
| Ciężar własny trzonu nie został uwzględniony. |  |
| Warunki brzegowe | Zamocowany dołem i swobodny górą |
| Metoda projektowania | Metoda zginania złożonego |
| Długość wyboczeniowa | 1000 mm |
| Smukłość w płaszczyźnie XOZ | 5.77 |
| Smukłość w płaszczyźnie YOZ | 5.77 |
| Zbrojenie minimalne |  |
| Zbrojenie maksymalne |  |
| Zbrojenie teoretyczne |  |
| Zbrojenie rzeczywiste |  |

| Startery. Zbrojenie główne wzdłuż X; 4 × ø10 (Rozstaw = 169 mm). Zbrojenie pomocnicze wzdłuż X; -. Zbrojenie główne wzdłuż Y; 2 × ø10 (Rozstaw = 506 mm). Zbrojenie pomocnicze wzdłuż Y; 2 × ø8 (Rozstaw = 169 mm). |
| --- |
| Pręty prostokątne | 4 × ø6 (Rozstaw = 145 mm) (135°) |
| Strzemiona. Wzdłuż X. 4 × ø6 (Rozstaw podłużny = 145 mm, Rozstaw poprzeczny = 169 mm). Wzdłuż Y; 4 × ø6 (Rozstaw podłużny = 145 mm, Rozstaw poprzeczny = 169 mm). |

Naprężenia

Strona dolna, kierunek X

| Kombinacja obciążenia | 544: 1x[1 G]+1x[9 ] |  |
| --- | --- | --- |
| Moment zginający |  |  |
| Naprężenie ściskające w betonie |  |  |
|  | 1.39 % (OK) |  |
| Naprężenie w zbrojeniu rozciąganym |  |  |
|  | 6.97 % (OK) |  |
| Rozwarcie rysy |  |  |
|  | 9.7 % (OK) |  |

Strona dolna, kierunek Y

| Kombinacja obciążenia | 542: 1x[1 G]+1x[7 ] |  |
| --- | --- | --- |
| Moment zginający |  |  |
| Naprężenie ściskające w betonie |  |  |
|  | 0.31 % (OK) |  |
| Naprężenie w zbrojeniu rozciąganym |  |  |
|  | 1.61 % (OK) |  |
| Rozwarcie rysy |  |  |
|  | 2.72 % (OK) |  |

Strona górna, kierunek X

| Kombinacja obciążenia | 544: 1x[1 G]+1x[9 ] |  |
| --- | --- | --- |
| Moment zginający |  |  |
| Naprężenie ściskające w betonie |  |  |
|  | 0.29 % (OK) |  |
| Naprężenie w zbrojeniu rozciąganym |  |  |
|  | 0.09 % (OK) |  |
| Rozwarcie rysy |  |  |
|  | 2.37 % (OK) |  |

Strona górna, kierunek Y

| Kombinacja obciążenia | 546: 1x[1 G]+1x[11 ] |  |
| --- | --- | --- |
| Moment zginający |  |  |
| Naprężenie ściskające w betonie |  |  |
|  | 0.15 % (OK) |  |
| Naprężenie w zbrojeniu rozciąganym |  |  |
|  | 0.02 % (OK) |  |
| Rozwarcie rysy |  |  |
|  | 0.96 % (OK) |  |

Weryfikacja przebicia

| Kombinacja | SGN 145: 0.9x[1 G]+1x[16 ENV]+1.05x[9 ] |
| --- | --- |
| Pozycja krytyczna |  |
| Obwód kontrolny |  |
| Powierzchnia kontrolna |  |

| (6.43) z EN 1992-1-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naprężenia netto |  |  |  |
| (6.49) z EN 1992-1-1 |  |  |
| §6.2.2(1) z EN 1992-1-1 |  |  |
| §6.4.4(1) z EN 1992-1-1 |  |  |
| (6.47) z EN 1992-1-1 |  |  |
| Nośność na przebicie na obwodzie kontrolnym |  |  |  |
| §6.4.4(1) z EN 1992-1-1 |  |  |  |
| (6.50) z EN 1992-1-1. |
| Weryfikacja przebicia |  |  |  |  |
|  |  | (5.25%) Warunek spełniony |  |  |

Lista materiałów

| Wymiary gabarytu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | H | a | b | h |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 1500 | 1500 | 400 | 600 | 600 | 500 |

| Zestawienie zbrojenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Średnica | Długość | Ciężar |
| #6 | 19659 mm | 4.37 kg |
| #8 | 3946 mm | 1.56 kg |
| #10 | 8282 mm | 5.1 kg |
| #12 | 45839 mm | 40.7 kg |

| Stopa 8 - Sztywna podpora punktowa Poziom 1 | Beton | Szalunek | Stal | Podkład | Ziemia | Zasypka | Stopień zbr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba | 1.08 m³ | 3.6 m² | 51.73 kg | 0 m³ | 2.25 m³ | 0.77 m³ | 47.89 kg/m³ |

### Stopa pośrednia

Geometria

| Typ fundamentu: Stopa fundamentowa. Opis geometrii. Stopa (mm). Szerokość; Długość; Wysokość. 1300; 1300; 400.; Element podpierany (mm). Szerokość; Długość; Wysokość. 600; 600; 500... Poziom (mm). Stopa; Trzon. Góra; Dół; Góra. -500; -900; 0.. |  |
| --- | --- |

| Położenie elementu podpieranego |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lewo |  |  |  |  |  |
| Prawo |  |  |  |  |  |
| Tył |  |  |  |  |  |
| Przód |  |  |  |  |  |
| Podsypka |  |  |  |  |  |
| Typ podkładu: |  |  |  | Chudy beton |  |
| Grubość elementu |  |  |  | 100 mm Nie zablokowane |  |

Dane gruntu

| Parametry gruntu. Warstwa gruntu; Głębokość Min/Max; Warunek; Ciężar; Kąt tarcia wew.; Spójność; Typ. (mm); (kN/m³); (MPa). 1 - Piasek (średnio zagęszczony); 0 /-; Z odpływem; 19; 36 °; 0; Niespoisty. Bez odpływu; 19; 0 °; 0. |
| --- |
| Parametry gruntu |  |  |  |  |  |
| Warstwa gruntu | Współczynnik Poissona | Moduł edometryczny | Moduł Younga | Moduł Menarda |  |
| 1 - Piasek (średnio zagęszczony) | 0.25 | 60 | 50 | 16.5 | 0.33 |

Obciążenia i kombinacje

| Opis przypadków obciążenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Tytuł |  | Ψ₀ | Ψ₁ | Ψ₂ |  | γ EQU |  | γ STR |  | γ EQU Korz |  | γ STR Korz |  |
| 1 | G |  | - | - | - |  | 1.1 |  | 1.35 |  | 0.9 |  | 1 |  |
| 2 | GRUPA 1 ruch w przód |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
| 3 | GRUPA 1 ruch w tył |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
| 4 | GRUPA 5 ruch w przód |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
| 5 | GRUPA 5 ruch w tył |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
| 6 | UDERZENIE KOZŁA |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
| 7 | GRUPA 1 ruch w przód |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
| 8 | GRUPA 1 ruch w tył |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
| 9 | GRUPA 5 ruch w przód |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
| 10 | GRUPA 5 ruch w tył |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
| 11 | UDERZENIE KOZŁA |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
| 12 | GRUPA 1 ruch w przód |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
| 13 | GRUPA 1 ruch w tył |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
| 14 | GRUPA 5 ruch w przód |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
| 15 | GRUPA 5 ruch w tył |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
| 16 | Siły Max |  | - | - | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 17 | Siły Min |  | - | - | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 18 | Przemieszczenia Max |  | - | - | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 19 | Przemieszczenia Min |  | - | - | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Obciążenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obciążenie |  | Nazwa przypadku |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
|  |  | obciążenia |  |  |  | (kN) |  | (kN⋅m) |  | (kN⋅m) |  | (kN) |  | (kN) |  |
| 1 |  | 1 - G |  |  |  | 5.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27 |  |
| 2 |  | 2 - GRUPA 1 ruch w przód |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 |  | 3 - GRUPA 1 ruch w tył |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 |  | 4 - GRUPA 5 ruch w przód |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 |  | 5 - GRUPA 5 ruch w tył |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 |  | 6 - UDERZENIE KOZŁA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 |  | 7 - GRUPA 1 ruch w przód |  |  |  | 5.45 |  | 0 |  | 0.61 |  | 0.15 |  | -0.25 |  |
| 8 |  | 8 - GRUPA 1 ruch w tył |  |  |  | 6.19 |  | 0 |  | -0.61 |  | -0.15 |  | 0.25 |  |
| 9 |  | 9 - GRUPA 5 ruch w przód |  |  |  | 5.16 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 |  | 10 - GRUPA 5 ruch w tył |  |  |  | 5.16 |  | 0 |  | 5.21 |  | 1.31 |  | 0 |  |
| 11 |  | 11 - UDERZENIE KOZŁA |  |  |  | 10.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.07 |  |
| 12 |  | 12 - GRUPA 1 ruch w przód |  |  |  | 24.01 |  | 0 |  | 2.57 |  | 0.64 |  | -0.25 |  |
| 13 |  | 13 - GRUPA 1 ruch w tył |  |  |  | 24.01 |  | 0 |  | 2.57 |  | 0.64 |  | -0.25 |  |
| 14 |  | 14 - GRUPA 5 ruch w przód |  |  |  | 24.01 |  | 0 |  | 2.57 |  | 0.64 |  | -0.25 |  |
| 15 |  | 15 - GRUPA 5 ruch w tył |  |  |  | 24.01 |  | 0 |  | 2.57 |  | 0.64 |  | -0.25 |  |
| 16 |  | 16 - Siły Max |  |  |  | 43.21 |  | 0 |  | 7.82 |  | 1.96 |  | 10.98 |  |
| 17 |  | 17 - Siły Min |  |  |  | 5.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 18 |  | 18 - Przemieszczenia Max |  |  |  | 29.34 |  | 0 |  | 5.21 |  | 1.31 |  | 7.35 |  |
| 19 |  | 19 - Przemieszczenia Min |  |  |  | 5.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |
| Obciążenia na gruncie G |  | 1 - G |  |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Obciążenia na gruncie Q |  | 2 - GRUPA 1 ruch w przód |  |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |

Miejsce przyłożenia sił:. dx =; 0 mm. dy =; 0 mm. dz =; 0 mm; / górny poziom fundamentu.

Założenia globalne

Obliczenia według EN 1990 / EN 1991 / EN 1992-1-1

Lokalizacja

Lokalizacja; Polska... Typ elementu; Stopa fundamentowa. Nr elementu; 8. Położenie; Stopa 8, Poziom 1. Rysunek; S. Poziom. Współrzędne; X = 0 mm; Y = 0 mm; Z = 0 mm.

Jednostki

| Długości | mm |
| --- | --- |
| Siły | kN |
| Momenty | kN⋅m |
| Naprężenia | MPa (N/mm²) |
| Kąty | ° |
| Powierzchnie zbrojenia | cm² |
| Szerokość rozwarcia rys | mm |

Materiały

| Beton (EN 1992-1-1 / 3.1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasa betonu: C25/30 |  | SGN:. SGN-A:. SGN-S:. |  |
| Stal (EN 1992-1-1 / §3.2 / Załącznik C) |  |  |  |
| Gatunek stali: B500C |  | Klasa ciągliwości: A. Wykres z poziomą gałęzią. k = 1.15. SGN:. SGN-A:. SGN-S:. |  |

Otulina

| Klasa ekspozycji | XC2 | (§4.2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasa konstrukcji | S4 | (Tabela 4.3) |  |
| Otulina |  | (§4.4.1) |  |
| Nominalna otulina betonu (mm); Wartości minimalne (mm). Górna; Dolna; Boczna. 35; 50; 35; 35; 0. |
| Otulina minimalna dla trwałości |  | (§4.4.1.2 (5)) |  |
| Tolerancja wykonania; (§4.4.1.1 2(P)). Tolerancja bezpieczeństwa; (§4.4.1.2 (6)). Redukcja dla stali nierdzewnej; (§4.4.1.2 (7)). Redukcja dla dodatkowego zabezpieczenia; (§4.4.1.2 (8)). |  |

Założenia projektowe

| Globalne założenia projektowe |  |
| --- | --- |
| Obciążenie gruntem i obciążenia powierzchniowe są uwzględnione przy obliczaniu zbrojenia w fundamencie. |  |
| Ciężar własny fundamentu jest uwzględniony w obliczeniach zbrojenia. |  |
| Metoda wyznaczania zbrojenia przy braku momentu zginającego: Metoda wspornikowa |  |
| W obliczeniach nie uwzględniono warunków sejsmicznych. |  |
| Dokładność obliczeń powierzchni zbrojenia wynosi 0.1 cm² |  |
| Ciężar własny trzonu nie został uwzględniony. |  |
| Podejście obliczeniowe 2* |  |
| Założenia dotyczące nośności podłoża |  |
| Prostokątny rozkład naprężeń pod fundamentem (Meyerhof, EN 1997 - Załącznik D). |  |
| Wartość charakterystyczna nośności podłoża gruntowego jest obliczana. |  |
| Współczynniki nachylenia obciążenia zostały uwzględnione. |  |
| Rodzaj podłoża gruntowego: Grunt niespoisty. |  |
| Nachylenie podstawy: 0 ° |  |
| Weryfikacja nośności podłoża w warunkach SGU nie została przeprowadzona. |  |
| Założenia dotyczące poślizgu |  |
| Typ: Element wykonany na budowie |  |
| Kąt tarcia między gruntem i fundamentem: δ = 1 φ' |  |
| Założenia dotyczące mimośrodu obciążenia |  |
| Powierzchnia ściskana pod fundamentem musi wynosić co najmniej: |  |
|  | 7 % całkowitej powierzchni podstawy w kombinacji SGN podstawowej/wyjątkowej/sejsmicznej. |
|  | 50 % całkowitej powierzchni podstawy w kombinacji SGU charakterystycznej. |
|  | 67 % całkowitej powierzchni podstawy w kombinacji SGU quasi-stałej/częstej. |

Współczynniki częściowe dla parametrów gruntu

| Parametry gruntu | Symbol | M1 |
| --- | --- | --- |
| Kąt tarcia wewnętrznego * |  | 1,00 |
| Spójność efektywna |  | 1,00 |
| Wytrzymałość na ścinanie bez odpływu |  | 1,00 |
| Wytrzymałość na ścisk. jednoosiowe |  | 1,00 |
| Ciężar objętościowy |  | 1,00 |
| Opór tarcia (sejsmika) |  | 1,25 |
| * Współczynnik do tan φ' |  |  |

Współczynniki częściowe

| Wytrzymałość | Symbol | R2 |
| --- | --- | --- |
| Nośność (SGN) |  | 1,40 |
| Nośność (SGU) |  | 3,00 |
| Poślizg (SGN) |  | 1,10 |

Weryfikacja nośności

Założenia dotyczące nośności

| Prostokątny rozkład naprężeń pod fundamentem (Meyerhof, EN 1997 - Załącznik D). |  |
| --- | --- |
| Wartość charakterystyczna nośności podłoża gruntowego jest obliczana. |  |
| Współczynniki nachylenia obciążenia są uwzględnione. |  |
| Nachylenie podstawy: | 0 °. |
| Zachowanie podłoża nośnego: | Grunt niespoisty. |
| Rozkład naprężeń pod fundamentem: | Prostokątny (EC7 Załącznik D) |

Weryfikacja nośności

| Z odpływem SGN |  |
| --- | --- |
| Kombinacja: | 298: 1.35x[1 G]+1x[16 ENV]+1.05x[11 ] |
| Obciążenie pionowe |  |
| Naprężenie od nadkładu: |  |
| Obliczeniowa wartość oporu gruntu |  |

(D.4) z EN 1997-1

| Efektywne pole powierzchni |  |
| --- | --- |

(D.1) z EN 1997-1

| Mimośród wzdłuż x |  |
| --- | --- |
| Mimośród wzdłuż y |  |

Obliczeniowa nośność gruntu (D.4) EN 1997-1

| Parametry gruntu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efektywny kąt tarcia |  |  |  |  |
| Efektywna spójność |  |  |  |  |
| Efektywny ciężar objętościowy |  |  |  |  |
| Wpływ spójności |  |  |  |  |
| Współczynnik nośności |  |  |  |  |
| Współczynnik kształtu. |
| Współczynnik nachylenia podstawy |  |  |  |  |
| Współczynnik nachylenia obciążenia. |
| Obciążenie poziome w kierunku X (B'). |
| Obciążenie poziome w kierunku Y (L'). |
| Obciążenie działa w kierunku tworzącym kąt θ z kierunkiem L'. |
| Wpływ obciążenia |  |  |  |  |
| Współczynnik nośności |  |  |  |  |
| Współczynnik kształtu. |
| Współczynnik nachylenia podstawy |  |  |  |  |
| Współczynnik nachylenia obciążenia. |
| Wpływ kształtu |  |  |  |
| Współczynnik nośności. |
| Współczynnik kształtu. |
| Współczynnik nachylenia podstawy |  |  |  |
| Współczynnik nachylenia obciążenia |  |  |  |  |
| Naprężenie dopuszczalne |  |  |  |  |
| Nośność gruntu |  |  |  |  |
|  |  | (13.97%) Warunek spełniony |  |  |
|  | (6.5.2.1) z EN 1997-1 |  |  |  |

Mimośród obciążenia

Weryfikacja powierzchni ściskanej

| Kombinacja SGN | 147: 0.9x[1 G]+1x[16 ENV]+1.05x[10 ] |
| --- | --- |
| Weryfikacja powierzchni ściskanej |  |
|  | 12.27 % (OK) |
| Kombinacja SGU QS | 573: 1x[1 G]+0.6x[10 ] |
| Weryfikacja powierzchni ściskanej |  |
|  | 78.64 % (OK) |
| Kombinacja SGU CHR | 545: 1x[1 G]+1x[10 ] |
| Weryfikacja powierzchni ściskanej |  |
|  | 64.89 % (OK) |

Weryfikacja poślizgu

Element wykonany na budowie

Kąt tarcia między gruntem i fundamentem: δ = 1 φ'

Podłoże gruntowe: Grunt niespoisty

Weryfikacja poślizgu w SGN

| Komb. | Warunek | Warstwa |  |  |  | Wytęż. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (kN) | (kN) | (kN) |  |
| 297 | Z odpływem | Brak | 18.79 | 61.49 | 93.1 | 30.55 % |

Z odpływem Kombinacja:; 297: 1x[1 G]+1x[16 ENV]+1.05x[11 ]. Obciążenie poziome. Obciążenie pionowe. Nośność na poślizg. EN 1997-1, (6.5.3). Weryfikacja poślizgu. Wytężenie; 30.55 % (Warunek spełniony).

Weryfikacja obrotu

| Kierunek X: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kombinacja obciążenia | 117: 0.9x[1 G]+1.5x[10 ] |
| Moment stabilizujący |  |  |
| Moment krytyczny |  |  |
| Wytężenie dla obrotu |  |  |
|  | 51.66 % (OK) |
| Kierunek Y: |  |  |
| Kombinacja obciążenia | 119: 0.9x[1 G]+1.5x[11 ] |  |
| Moment stabilizujący |  |  |
| Moment krytyczny |  |  |
| Wytężenie dla obrotu |  |  |
|  | 44.5 % (OK) |  |

Weryfikacja osiadania

| Weryfikacja osiadania wykonana jest zgodnie z postanowieniami punktu 6.6.1 i załącznika F z normy EN 1997-1-1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kombinacja obciążenia |  |  |  | 550: 1x[1 G]+1x[15 ] |  |  |  |  |  |
| Osiadanie graniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakterystyczne obciążenie pionowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  |  |  |  |  |  |
|  | (mm) | (mm) |  | (mm) | (MPa) | (MPa) | (MPa) |
| 1 | 0 | -500 |  | 500 | 60 | 0.02 | 0 |
| 2 | -500 | -1000 |  | 500 | 60 | 0.03 | 0.01 |

| Nr. | Położenie |  |  |  |  | Δsᵢ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (MPa) | (MPa) | (MPa) | (mm) |
| 1 | Środek | 0,96 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0 |
|  | Dolna | 0,80 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |  |
| 2 | Środek | 0,63 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 |
|  | Dolna | 0,47 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  |
|  |  |  |  |  | Ogółem | 0 mm |

| Naprężenie w podstawie fundamentu |  |
| --- | --- |
| Osiadania każdej warstwy |  |
| Naprężenie w warstwie |  |
| Naprężenie od gruntu istniejącego w wykopie przed jego wykonaniem |  |
| Całkowite osiadanie |  |
| Weryfikacja osiadania |  |
|  | 0.48 % (OK ) |

Zbrojenie podłużne

Obciążenie gruntem i obciążenia powierzchniowe są uwzględnione przy obliczaniu zbrojenia w fundamencie

Obliczenia zbrojenia fundamentu

Momenty zginające używane do wyznaczenia zbrojenia podłużnego podstawy są obliczane w przekroju krytycznym, czyli 0,15 · l1 wewnątrz podpieranego elementu, gdzie "l1" jest szerokością elementu podpieranego w bieżącym kierunku.

Obliczenia są wykonywane dwukrotnie, po lewej i po prawej stronie przekroju krytycznego. W tym rozdziale zostaną przeprowadzone szczegółowe obliczenia, dla której strony otrzymano maksymalny moment zginający (po lewej lub po prawej stronie).

• Obliczeniowy moment zginający w przekroju krytycznym, MEd = M - M'= R · k – R'· k'

• R jest wypadkową bryły naprężeń

• k jest ramieniem dźwigni dla R (między R a przekrojem krytycznym, w którym obliczany jest moment)

• R' jest wypadkową ciężaru własnego fundamentu, obciążenia gruntem i naziomu

• k' jest ramieniem dźwigni dla R' (między R' a przekrojem krytycznym, w którym obliczany jest moment)

Uwaga: Gdy rozkład naprężeń pod podstawą jest prostokątny, moment zginający (M) oblicza się jako pl²/2, gdzie l jest długością wspornika (odległość między przekrojem krytycznym a krawędzią podstawy). W przeciwnym razie, dla rozkładu naprężeń innego niż prostokątny, moment zginający obliczany jest jako R · k.

• Lc jest wspornikową długością fundamentu

• L1 to szerokość fundamentu wzdłuż bieżącego kierunku (X/Y)

• L2 to szerokość fundamentu prostopadła do bieżącego kierunku (X/Y)

Wzdłuż kierunku X, strona dolna

Kombinacja obciążeń SGN; 300: 1.35x[1 G]+1x[16 ENV]+1.05x[12 ]. Metoda wspornikowa.. Rezultat krytyczny otrzymano w; Lewo. Długość wspornika. Siła wypadkowa od ciężaru własnego fundamentu, ciężaru gruntu i obciążenia na powierzchni. Moment od ciężaru własnego fundamentu, ciężaru gruntu i obciążenia na powierzchni. Długość przyłożenia parcia gruntu. Odpór gruntu. Siła wypadkowa od gruntu.. Moment zginający od gruntu.. Moment wymiarujący... Moment zredukowany. Zbrojenie teoretyczne.... Minimalne zbrojenie.. Zbrojenie wymagane.. Zbrojenie rzeczywiste; 6 × ø12 (Rozstaw = 232 mm)..

Wzdłuż kierunku X, strona górna

Kombinacja obciążeń SGN; 266: 1.35x[1 G]+1.5x[10 ]. Metoda wspornikowa.. Rezultat krytyczny otrzymano w; Lewo. Długość wspornika. Siła wypadkowa od ciężaru własnego fundamentu, ciężaru gruntu i obciążenia na powierzchni. Moment od ciężaru własnego fundamentu, ciężaru gruntu i obciążenia na powierzchni. Długość przyłożenia parcia gruntu. Odpór gruntu. Siła wypadkowa od gruntu.. Moment zginający od gruntu.. Moment wymiarujący... Moment zredukowany. Zbrojenie teoretyczne.... Minimalne zbrojenie.. Zbrojenie wymagane.. Zbrojenie rzeczywiste; 6 × ø12 (Rozstaw = 232 mm)..

Wzdłuż kierunku Y, strona dolna

Kombinacja obciążeń SGN; 298: 1.35x[1 G]+1x[16 ENV]+1.05x[11 ]. Metoda wspornikowa.. Rezultat krytyczny otrzymano w; Lewo. Długość wspornika. Siła wypadkowa od ciężaru własnego fundamentu, ciężaru gruntu i obciążenia na powierzchni. Moment od ciężaru własnego fundamentu, ciężaru gruntu i obciążenia na powierzchni. Długość przyłożenia parcia gruntu. Odpór gruntu. Siła wypadkowa od gruntu.. Moment zginający od gruntu.. Moment wymiarujący... Moment zredukowany. Zbrojenie teoretyczne.... Minimalne zbrojenie.. Zbrojenie wymagane.. Zbrojenie rzeczywiste; 6 × ø12 (Rozstaw = 232 mm)..

Wzdłuż kierunku Y, strona górna

Kombinacja obciążeń SGN; 268: 1.35x[1 G]+1.5x[11 ]. Metoda wspornikowa.. Rezultat krytyczny otrzymano w; Prawo. Długość wspornika. Siła wypadkowa od ciężaru własnego fundamentu, ciężaru gruntu i obciążenia na powierzchni. Moment od ciężaru własnego fundamentu, ciężaru gruntu i obciążenia na powierzchni. Długość przyłożenia parcia gruntu. Odpór gruntu. Siła wypadkowa od gruntu.. Moment zginający od gruntu.. Moment wymiarujący... Moment zredukowany. Zbrojenie teoretyczne.... Minimalne zbrojenie.. Zbrojenie wymagane.. Zbrojenie rzeczywiste; 6 × ø12 (Rozstaw = 232 mm)..

Zbrojenie trzonu

| W obliczeniach nie uwzględniono warunków sejsmicznych. |  |
| --- | --- |
| Dokładność obliczeń powierzchni zbrojenia wynosi 0.1 cm². |  |
| Ciężar własny trzonu nie został uwzględniony. |  |
| Warunki brzegowe | Zamocowany dołem i swobodny górą |
| Metoda projektowania | Metoda zginania złożonego |
| Długość wyboczeniowa | 1000 mm |
| Smukłość w płaszczyźnie XOZ | 5.77 |
| Smukłość w płaszczyźnie YOZ | 5.77 |
| Zbrojenie minimalne |  |
| Zbrojenie maksymalne |  |
| Zbrojenie teoretyczne |  |
| Zbrojenie rzeczywiste |  |

| Startery. Zbrojenie główne wzdłuż X; 4 × ø10 (Rozstaw = 167 mm). Zbrojenie pomocnicze wzdłuż X; -. Zbrojenie główne wzdłuż Y; 2 × ø10 (Rozstaw = 500 mm). Zbrojenie pomocnicze wzdłuż Y; 2 × ø8 (Rozstaw = 167 mm). |
| --- |
| Pręty prostokątne | 4 × ø8 (Rozstaw = 144 mm) (135°) |
| Strzemiona. Wzdłuż X. 4 × ø8 (Rozstaw podłużny = 144 mm, Rozstaw poprzeczny = 167 mm). Wzdłuż Y; 4 × ø8 (Rozstaw podłużny = 144 mm, Rozstaw poprzeczny = 167 mm). |

Naprężenia

Strona dolna, kierunek X

| Kombinacja obciążenia | 547: 1x[1 G]+1x[12 ] |  |
| --- | --- | --- |
| Moment zginający |  |  |
| Naprężenie ściskające w betonie |  |  |
|  | 0.69 % (OK) |  |
| Naprężenie w zbrojeniu rozciąganym |  |  |
|  | 3.32 % (OK) |  |
| Rozwarcie rysy |  |  |
|  | 6.04 % (OK) |  |

Strona dolna, kierunek Y

| Kombinacja obciążenia | 546: 1x[1 G]+1x[11 ] |  |
| --- | --- | --- |
| Moment zginający |  |  |
| Naprężenie ściskające w betonie |  |  |
|  | 0.67 % (OK) |  |
| Naprężenie w zbrojeniu rozciąganym |  |  |
|  | 3.05 % (OK) |  |
| Rozwarcie rysy |  |  |
|  | 5.49 % (OK) |  |

Strona górna, kierunek X

| Kombinacja obciążenia | 545: 1x[1 G]+1x[10 ] |  |
| --- | --- | --- |
| Moment zginający |  |  |
| Naprężenie ściskające w betonie |  |  |
|  | 0.28 % (OK) |  |
| Naprężenie w zbrojeniu rozciąganym |  |  |
|  | 0 % (OK) |  |
| Rozwarcie rysy |  |  |
|  | 2.43 % (OK) |  |

Strona górna, kierunek Y

| Kombinacja obciążenia | 546: 1x[1 G]+1x[11 ] |  |
| --- | --- | --- |
| Moment zginający |  |  |
| Naprężenie ściskające w betonie |  |  |
|  | 0.3 % (OK) |  |
| Naprężenie w zbrojeniu rozciąganym |  |  |
|  | 0.05 % (OK) |  |
| Rozwarcie rysy |  |  |
|  | 2.26 % (OK) |  |

Weryfikacja przebicia

| Kombinacja |  | SGN 265: 1x[1 G]+1.5x[10 ] |
| --- | --- | --- |
| Pozycja krytyczna |  |  |
| Obwód kontrolny |  |  |
| Powierzchnia kontrolna |  |  |
| (6.43) z EN 1992-1-1 |  |  |

| Naprężenia netto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (6.49) z EN 1992-1-1 |  |  |  |
| §6.2.2(1) z EN 1992-1-1 |  |  |  |
| §6.4.4(1) z EN 1992-1-1 |  |  |  |
| (6.47) z EN 1992-1-1 |  |  |  |
| Nośność na przebicie na obwodzie kontrolnym |  |  |  |  |
|  | §6.4.4(1) z EN 1992-1-1 |  |  |  |
|  | (6.50) z EN 1992-1-1. |
| Weryfikacja przebicia |  |  |  |  |
|  |  |  | (2.32%) Warunek spełniony |  |

Lista materiałów

| Wymiary gabarytu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | H | a | b | h |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 1300 | 1300 | 400 | 600 | 600 | 500 |

| Zestawienie zbrojenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Średnica | Długość | Ciężar |
| #8 | 23753 mm | 9.38 kg |
| #10 | 8114 mm | 5 kg |
| #12 | 37182 mm | 33.01 kg |

| Stopa 9 - Sztywna podpora punktowa Poziom 1 | Beton | Szalunek | Stal | Podkład | Ziemia | Zasypka | Stopień zbr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba | 0.86 m³ | 3.28 m² | 47.39 kg | 0 m³ | 1.69 m³ | 0.49 m³ | 55.36 kg/m³ |

# Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1202,1276,1496,1669, 2245, z 2019 r poz.51) oświadczam, że projekt:

PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby laboratorium badawczego

42-200 Częstochowa

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA KONSTRUKCYJNA |  |  |  |  |  |  |
| Projektant | Dr inż. Przemysław Kasza | SLK/2782/ POOK/09 | Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. SLK/BO/6534/10 | 04.2024 |  |
| Sprawdzający | Mgr inż. Marcin Pach | SLK/0394/ PWBKb/22 | SLK/0394/PWBKb/22 Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. SLK/BO/2453/22 | 04.2024 |  |

# Uwagi końcowe

- Do realizacji niniejszego projektu można przystąpić po uzyskaniu zgody administracji budowlanej.

- Przy wykonywaniu poszczególnych elementów robót należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, warunków BHP oraz warunków wykonania i odbioru poszczególnych elementów robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami „Prawa budowlanego” oraz obowiązującymi normami.

- Wszystkie roboty wykonać należy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, oraz obowiązującymi normami, przepisami, a także instrukcjami montażowymi dostarczonymi przez wytwórców materiałów i urządzeń.

- Wszystkie materiały stosowane do wykonania instalacji muszą posiadać dopuszczalne do stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane  oraz wymagane deklaracje zgodności z Polskimi Normami (PN) lub aprobatami technicznymi.

- Wszelkie zmiany rozwiązań a także zastosowanych materiałów i urządzeń należy uzgodnić z projektantem.

- Za zgodą projektanta dopuszcza się zastosowanie innych, równoważnych materiałów i urządzeń, dopuszczonych do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z dokumentami powiązanymi oraz posiadające wszelkie niezbędne oznaczenia i certyfikaty.

- Rysunki i część opisowa oraz wszelkie dodatkowe dokumenty, opracowania i załączniki (np. ST, Kosztorys, Przedmiar) są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub załącznikach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie lub załącznikach winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu i są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy to zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do rozstrzygnięcia problemu. Przed zamówieniem konstrukcji należy sprawdzić zestawienie materiałów z częścią rysunkową i opisową projektu oraz zweryfikować wymiary ze stanem istniejącym budynku.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

- Podstawą do opracowania niniejszej konstrukcji jest projekt branży architektonicznej wraz z przedstawioną technologią.

- Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

# Klauzule i zastrzeżenia

- Niniejszy projekt nie może być wykorzystany do innych celów niż określone w rozdziale trzecim niniejszego opracowania.

- Wykorzystanie przez osoby trzecie i do innych celów jest niedozwolone i autorzy opracowania nie ponoszą za to odpowiedzialności.

- Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za różnice pomiędzy wykonawstwem, a projektem obiektu.

- Autorzy opracowania nie biorą odpowiedzialności za informacje, których zleceniodawca i użytkownik nie udzielił, bądź nie ujawnił i nie wniósł do założeń przyjętych w niniejszym opracowaniu.

# Uprawnienia i izby

# Spis rysunków

Rysunki zestawcze

- PT_KO_001_Widoki 3D	1:100

- PT_KO_002_Rzuty i przekroje	1:100

Rysunki wykonawcze

- PT_KO_010_Zestaw kotwiący ZK-1	1:10

- PT_KO_011_Stopa fundamentowa SF-1	1:20

- PT_KO_012_Stopa fundamentowa SF-2	1:20

- PT_KO_013_Stopa fundamentowa SF-3	1:20

- PT_KO_014_Słup SL-1, SL-2	1:10

- PT_KO_015_Słup SL-3, SL-4	1:10

- PT_KO_016_Słup SL-5	1:10

- PT_KO_017_Belka podsuwnicowa BS-1,BS-2,BS-3	1:10

- PT_KO_018_Kozioł odbojowy KO-1	1:10

- PT_KO_019_Tężnik suwnicy TS-1,TS-2	1:10

- PT_KO_020_Konsola KON-1	1:10

- PT_KO_021_Płatew PŁ-1,PŁ-2,PŁ-3,PŁ-4,PŁ-5,PŁ-6,PŁ-7	1:10

- PT_KO_022_Stężenia ST-1,ST-2	1:10

- PT_KO_023_Tężnik T-1,T-2	1:10

- PT_KO_024_Zastrzał ZS-1	1:10

- PT_KO_025_Blacha łącząca stężeń Poz.33	1:10

- PT_KO_026_Ryglówka ERG-1,ERG-2,ERG-3,ERG-4	1:10

- PT_KO_027_Ryglówka ERG-5, ERG-6, ERG-7,ERG-8, ERG-9	1:10

- PT_KO_028_Rzut podwalin	1:10

- PT_KO_029_Posadzka - detale	1:10