ELEMENT I – ZAGOSPODAROWANIE TERENU

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | „Wykonanie remontu instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynkach Collegium Polonicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ulicy Tadeusza Kościuszki 1 w Słubicach.” |
| --- | --- |
| Zadanie: | Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Collegium Polonicum przy ul. Kościuszki 1 w Słubicach |
| Nazwa obiektu: | Collegium Polonicum w Słubicach jednostka naukowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. |
| Kategoria obiektu: | Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych |
| Adres inwestycji: | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Polonicum ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice jednostka ewidencyjna: 080505_4 Słubice Miasto obręb 0001 M.SŁUBICE, dz. ew. nr: 673/3, 674, 675, 676, 677, 706/3, 664/1, gmina: Słubice Miasto ; powiat: słubicki, województwo: lubuskie |
| Inwestor: | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań |
| Jednostka Projektująca: | APIRIA Rafał Brdyła ul. Krasińskiego 40A/41, 01-779 Warszawa email: biuro@apiria.pl, tel. 792461829 |
| Data opracowania: | 17.04.2023 r. |

PROJEKTANCI:

| Branża | Projektant | Numer uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Architektura | Projektant: mgr inż. arch. Karol Cudziło | MA/083/18 Specjalność architektoniczna | 17.04.2023 |  |
| Architektura | Sprawdzający: mgr inż. arch. Dominik Więcek | MA/091/11 Specjalność architektoniczna | 17.04.2023 |  |
| Elektryczna | Projektant: mgr. inż. Krzysztof Starczak | PDK/0323/POOE/21 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | 17.04.2023 |  |
| Elektryczna | Sprawdzający: mgr. inż. Leszek Bożek | WA-441/94 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | 17.04.2023 |  |

Spis treści

1	Informacje ogólne	3

1.1	Przedmiot zamierzenia  budowlanego	3

1.2	Zakres opracowania	3

2	Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu.	3

2.1	Stan istniejący zagospodarowania terenu	3

3	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	3

3.1	Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi	3

3.2	Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków	3

3.3	Układ komunikacyjny	4

3.4	Sposób dostępu do drogi publicznej	4

3.5	Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu	4

3.6	Ukształtowanie terenu i układ zieleni	4

4	Zestawienie powierzchni	4

5	Informacje dotyczące ograniczeń w zagospodarowaniu terenu	4

5.1	Informacja o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.	5

5.2	Informacja o ochronie zabytków	5

5.3	Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę	5

5.4	Informacja o ochronie środowiska	5

6	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	5

6.1	Informacja o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji	5

6.2	Informacja o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania	6

6.3	Informacja o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozszerzania przez ściany zewnętrzne i dachy	6

6.4	Informacja o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej.	7

6.5	Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne.	7

6.6	Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych.	7

7	Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki i charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.	7

8	Informacje o oddziaływaniu obiektu	8

8.1	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	8

9	Spis załączników	8

10	Spis rysunków	8

# Informacje ogólne

## Przedmiot zamierzenia  budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonania remontu Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Collegium Polonicum im. Adama Mickiewicza przy ul. Kościuszki 1 w Słubicach.

Określony adres inwestycji obejmuje zespół budynków w którego skład wchodzą części dydaktyczna A1 i A2 stanowiące jeden budynek oraz biblioteka (część B) wraz z łącznikiem nad ulicą Kościuszki.

## Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonania remontu wewnętrznego Systemu Sygnalizacji Pożaru w zespole budynków Collegium Polonicum przy ul. Kościuszki 1 w Słubicach. W tym wykonanie podłączenia urządzeń przeciwpożarowych do istniejącej centrali Polon Alfa 6000, która obecnie obsługuje Aulę budynku A2, demontaż istniejącej centrali Shrack obsługującej budynki A1, A2 i bibliotekę bud B.

Wszystkie instalacje i roboty budowlane wykonywane będą wewnątrz budynków A1, A2, B oraz łącznika nad ulicą Kościuszki.

# Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu.

## Stan istniejący zagospodarowania terenu

Istniejący zespół budynków dydaktycznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza przy ulicy Kościuszki 1 w Słubicach w skład, którego wchodzą część A1, część A2, część B - położony jest na działkach ewidencyjnych: 673/3, 674, 675, 676, 677, 706/3, 664/1 w obrębie ewidencyjnym numer 1, Słubice Miasto.

Części A1 i A2 stanowią jeden budynek połączony z biblioteką B łącznikiem ponad ul. Kościuszki.

Dostęp do budynków zapewniony jest z układu dróg tj. ulice Kościuszki, Mickiewicza, 1 Maja. Na terenie działek inwestora wykonane są drogi dojazdowe do parkingów w przyziemiach budynków, chodniki, place utwardzone, tereny zieleni urządzonej. Istniejący układ komunikacyjny zapewnia dostęp do 75% powierzchni elewacji budynku.

Budynki przyłączone są do istniejących sieci uzbrojenia terenu tj.: energetycznej, teletechnicznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody. Wokół budynków wykonane są hydranty zewnętrzne.

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres projektowanych robót budowlanych związanych z wykonaniem systemu sygnalizacji pożarowej oraz dostosowaniem budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej obejmuje instalacje i urządzenia znajdujące się wewnątrz istniejących budynków.

## Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Urządzenia związane obiektami budowlanymi pozostają bez zmian.

## Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków pozostaje bez zmian.

## Układ komunikacyjny

Układ komunikacyjny, dostęp do budynku oraz drogi pożarowe pozostają bez zmian.

## Sposób dostępu do drogi publicznej

Dostęp do drogi publicznej pozostaje bez zmian

## Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu pozostaje bez zmian.

## Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Ukształtowanie terenu i układ zielenie pozostaje bez zmian.

# Zestawienie powierzchni

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wewnętrznych instalacji systemu przeciwpożarowego budynków A1 A2 i B. Połączenia między elementami systemu sygnalizacji pożaru budynków będą wykonane wewnątrz (w łączniki nad ulicą Kościuszki). Wobec powyższego zagospodarowanie terenu pozostanie bez zmian.

Bilans terenu:

| Lp. | Zestawienie powierzchni zabudowy: | Powierzchnia | Jm. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Całkowita powierzchnia terenu | 26689 | m2 |
| 1.1 | Powierzchnia terenu we władaniu Inwestora | 14970 | m2 |
| 1.2 | Tereny komunalne | 11719 | m2 |
| 2 | Powierzchnie dróg i chodników łącznie | 13219 | m2 |
| 2.1 | Powierzchnie dróg i chodników na terenie Inwestora | 5418 | m2 |
| 3 | Powierzchnia zieleni i nieutwardzona łącznie | 5960 | m2 |
| 3.1 | zieleń na terenie Inwestora | 1864 | m2 |
| 3.2 | zieleń pozostała | 3918 | m2 |
| 3.3 | Powierzchnia basenów z wodą | 170,8 | m2 |
| 4 | Łączna powierzchnia zabudowy | 7510 | m2 |
| 4.1 | Część A1 | 2354 | m2 |
| 4.2 | Część A2 | 3894 | m2 |
| 4.3 | Część B | 1261,3 | m2 |

Tabela 1. Zestawienie powierzchni terenu.

# Informacje dotyczące ograniczeń w zagospodarowaniu terenu

Inwestycja obejmuje dostosowanie istniejących systemów sygnalizacji, instalacji oraz urządzeń ochrony przeciwpożarowej wewnątrz budynku. Zakres projektowanych robót nie wpływa na elementy i urządzenia zagospodarowania terenu. Nie będzie również oddziaływał na sąsiednie działki.

## Informacja o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Inwestycja nie będzie powodować ograniczeń praw i uprawnień osób trzecich, w tym:

- trwałego ograniczania dostępu do drogi publicznej i mediów

- zanieczyszczeń gleby i wód powierzchniowych w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych

## Informacja o ochronie zabytków

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską.

## Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę

Inwestycja znajduje się poza obszarami eksploatacji górniczej.

## Informacja o ochronie środowiska

Warunki w zakresie ochrony środowiska:

Odpady powstające w trakcie realizacji budowy należy gromadzić i usuwać w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska lub ustawy o odpadach - warunek spełniony

# Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

## Informacja o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji

Dane charakterystyczne budynków:

Budynki A1, A2

Ilość kondygnacji:

część A1 od 2 do 4 kondygnacji nadziemnych

część A2 składa się z 4 kondygnacji nadziemnych

Wysokość:

wysokość części najwyższej budynku A2 (świetlik w pomieszczeniu dużej auli) 23,90m

Kubatura:

części ogrzewanej: 83904,00 m3

Powierzchnia zabudowy:

budynku A1 2354,2m2

budynku A2 3894,4m2

Łączna powierzchnia zabudowy: 6248,6 m2

Powierzchnia wydzielonych stref pożarowych: 15808,4m2

Powierzchnia użytkowa: 17710,14m2

Powierzchnia netto: 20545,86m2

Budynek B

Ilość kondygnacji:

część B składa się z 6 kondygnacji nadziemnych

Wysokość:

wysokość najwyższej attyki budynku B  20,60m, wysokość do najwyższej kalenicy - świetlik 33,20m.

Kubatura:

części ogrzewanej: 25276m3

Powierzchnia zabudowy: 1261,35m2

Powierzchnia użytkowa: 5966,61m2

Powierzchnia wydzielonych stref pożarowych: 6120,16m2

Powierzchnia netto:

## Informacja o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

W budynkach A1 i A2 ze względu na sposób użytkowania i przeznaczenie różnych jego części występują strefy zagrożenia ludzi ZL I, ZL III i PM o obciążalności ogniowej do 500 MJ/m2.  W ekspertyzie technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku zaproponowano podział na 35 stref.

Budynek B ze względu na sposób użytkowania i przeznaczenie różnych jego części występują strefy zagrożenia ludzi ZLI, ZL III, i PM o obciążalności ogniowej do 500MJ/m2. W budynku biblioteki B wykonano podział na 2 strefy pożarowe.

W ramach niniejszego zadania wymienione zostaną istniejące elementy systemu sygnalizacji pożarowej na kompatybilne z nową centralą przeciwpożarową POLON 6000.

## Informacja o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozszerzania przez ściany zewnętrzne i dachy

Część A1

Budynek A1 kompleksu jest czterokondygnacyjny - w tym przyziemie. W przyziemiu znajdują się garaże, pomieszczenia techniczne i magazynowe o obciążalności ogniowej do 500MJ/m2.

Na pozostałych kondygnacjach znajdują się sale wykładowe pomieszczenia laboratoryjne, pomieszczenia administracji, pomieszczenia socjalne, które kwalifikują się do strefy zagrożenia ludzi ZL III.

Odporność ogniowa

Odporność ogniowa poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu określono w projekcie budowlanym następnie dokonano sprawdzenia w ekspertyzie przeciwpożarowej wynoszą odpowiednio:

ściany nośne wykonane z żelbetu grub. 20cm, grubość otuliny 3,5 cm klasa odporności ogniowej 120 minut

słupy nośne - wykonane z żelbetu o boku grubości 35 cm i 5 cm otuliny - klasa odporności ogniowej 120 minut

słupy nośne stalowe wymagana odporność 60 minut (poprzez zastosowanie otuliny lub osłon ogniochronnych)

stropy między kondygnacyjne - żelbetowe o grubości 27 cm i grubości otuliny 3 cm - klasa odporności ogniowej 120 minut

rygle i belki stalowe w stropie nad parkingiem - wymagana klasa odporności ogniowej 120 minut (zabezpieczyć natryskiem ogniochronnym)

ściany osłonowe - wielowarstwowe, na zewnątrz okładzina ceramiczna lub kamienna, wewnątrz okładzina 2 x 1,25 cm płyty suchego tynku - klasa odporności ogniowej 60 minut

ściany działowe - wielowarstwowe na ruszcie stalowym, dwustronnie obudowane płytami GKF o grubości 1,25cm wypełnione wełną mineralną - klasa odporności ogniowej 60 minut

ściany działowe z cegły dziurawki o grubości 12 cm - klasa odporności ogniowej 60 minut

stropodach - konstrukcja nośna żelbetowa o grubości 27 cm i grubości otuliny 3 cm - klasa odporności ogniowej 120 minut

Budynek zaliczony jest do klasy B odporności ogniowej.

Część A2

Budynek A2 kompleksu jest czterokondygnacyjny - w tym przyziemie. W przyziemiu znajdują się garaże, pomieszczenia techniczne i magazynowe zakwalifikowane do kategorii PM o obciążalności ogniowej do 500MJ/m2 oraz pomieszczenia kawiarni wraz z zapleczem zakwalifikowane do kategorii ZL I.

Na pozostałych kondygnacjach znajdują się sale audytoryjne, sale wykładowe w których może przebywać ponad 50 osób zakwalifikowane do kategorii ZL I oraz pomieszczenia laboratoryjne, pomieszczenia administracji, pomieszczenia socjalne, które kwalifikują się do strefy zagrożenia pożarowego ZL III.

Odporność ogniowa

Odporność ogniowa poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu określono w projekcie budowlanym następnie dokonano sprawdzenia w ekspertyzie przeciwpożarowej wynoszą odpowiednio:

ściany nośne wykonane z żelbetu grub. 20cm, grubość otuliny 3,5 cm klasa odporności ogniowej 120 minut

słupy nośne - wykonane z żelbetu o boku grubości 35 cm i 5 cm otuliny - klasa odporności ogniowej 120 minut

słupy nośne stalowe wymagana odporność 60 minut (poprzez zastosowanie otuliny lub osłon ogniochronnych)

stropy między kondygnacyjne - żelbetowe o grubości 27 cm i grubości otuliny 3 cm - klasa odporności ogniowej 120 minut

rygle i belki stalowe w stropie nad parkingiem - wymagana klasa odporności ogniowej 120 minut (zabezpieczyć natryskiem ogniochronnym)

ściany osłonowe - wielowarstwowe, na zewnątrz okładzina ceramiczna lub kamienna, wewnątrz okładzina 2 x 1,25 cm płyty suchego tynku - klasa odporności ogniowej 60 minut

ściany działowe - wielowarstwowe na ruszcie stalowym, dwustronnie obudowane płytami GKF o grubości 1,25cm wypełnione wełną mineralną - klasa odporności ogniowej 60 minut

ściany działowe z cegły dziurawki o grubości 12 cm - klasa odporności ogniowej 60 minut

stropodach - konstrukcja nośna żelbetowa o grubości 27 cm i grubości otuliny 3 cm - klasa odporności ogniowej 120 minut

Budynek zaliczony jest do klasy B odporności ogniowej.

Część B

Budynek wykonany jest w technologii żelbetowej.

Odporność ogniowa i pożarowa konstrukcji nośnej - ramy żelbetowe:

rygle ramy 30x60cm - odporność ogniowa 120min

słupy o przekrojach 40x60cm, 30x60cm, 20x120cm, 40x80cm, 30x80cm, 40x120cm, 30x120cm - odporność ogniowa 120min

ściany zewnętrzne żelbetowe o grubościach 20 i 30 cm - posiadają odporność ogniową 240min

ściany wewnętrzne żelbetowe o grubości 20 i 30 cm - posiadają odporność ogniową 240min

ściany działowe wielowarstwowe na ruszcie stalowym -dwustronnie płyty GKF 12,5mm wypełnione wełną mineralną - odporność ogniowa 30min

wewnętrzne elementy nośne o konstrukcji stalowej zabezpieczone środkami ochronnymi do odporności 120min

Budynek zaliczony jest do klasy B odporności ogniowej.

## Informacja o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej.

Brak stref zagrożenia wybuchem

## Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne.

Zakres projektu i robót budowlanych obejmuje instalacje wewnętrzne budynków. Odległości od sąsiednich obiektów pozostają bez zmian.

## Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych.

Istniejące drogi pożarowe i hydranty zewnętrzne pozostaną bez zmian. Wg ekspertyzy istniejący układ komunikacji zapewnia dostęp od 75% powierzchni elewacji.

Drogi ewakuacyjne w budynkach A1 i A2 zabezpieczone będą zgodnie z wymaganiami ekspertyzy ppoż.

Drogi w budynku B spełniają wymagania obowiązujących przepisów.

# Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki i charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Cały zakres robót budowlanych mieści się w wewnątrz budynków A1, A2, B.

# Informacje o oddziaływaniu obiektu

## Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Niniejsza inwestycja obejmuje wykonanie dostosowania systemu sygnalizacji pożaru budynków dydaktycznych i biblioteki do obowiązujących przepisów. Wszystkie roboty instalacyjne będą wykonane wewnątrz budynków.

Wykaz oddziaływań:

Emisja hałasu - bez zmian

Ilość odpadów - bez zmian

Zapotrzebowania w wodę (w tym woda do celów pożarowych) - bez zmian

Ilość ścieków oraz odprowadzenie wód opadowych - bez zmian

Zapotrzebowanie w energię i ciepło - bez zmian

W wyniku realizacji zadnia nie ulegnie zmianie obszar oddziaływania obiektu.

# Spis załączników

| lp | Tytuł dokumentu | Ilość stron |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uprawnienia budowlane - Projektant branża architektura | 1-1 |
| 2 | Zaświadczenie projektanta - branża architektura | 1-1 |
| 3 | Uprawnienia budowlane - Sprawdzający branża architektura | 1-1 |
| 4 | Zaświadczenie sprawdzającego - branża elektryczna | 1-1 |
| 5 | Uprawnienia budowlane - Projektant branża elektryczna | 1-1 |
| 6 | Zaświadczenie projektanta - branża elektryczna | 1-1 |
| 7 | Uprawnienia budowlane - Sprawdzającego branża elektryczna | 1-1 |
| 8 | Zaświadczenie sprawdzającego - branża elektryczna | 1-1 |
| 9 | Oświadczenie projektantów - branża architektura | 1-1 |
| 10 | Oświadczenie projektantów - branża elektryczna | 1-1 |

# Spis rysunków

| lp | Tytuł rysunku | Nr rysunku |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plan sytuacyjny - mapa 1:500 | PZT-01 |
| 2 | Zagospodarowanie terenu - ekspertyza z 2018 r | PZT-02 |