OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:  	„Wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń dźwigowych oraz platform dla osób z  niepełnosprawnościami będących na wyposażeniu budynków  Politechniki Częstochowskiej”.

Adres zamówienia:		Częstochowa, al. Armii Krajowej 17, 19, 19B, 21, 36; 
ul. Akademicka 3; ul. Dąbrowskiego 73; 
ul. Sowińskiego 40/48; ul. Dekabrystów 26/30

Nazwa Zamawiającego: 	Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:  	Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

50000000-5: Usługi naprawcze i konserwacyjne

50700000-2: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

50750000-7: Usługi w zakresie konserwacji wind

Opracował:  Janusz Gęga

Listopad 2024 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- Przedmiot zamówienia.

- Zakres zamówienia.

- Parametry techniczne.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów technicznych, konserwacji, obsługi i pomiarów elektrycznych urządzeń dźwigowych oraz platform dla osób z niepełnosprawnościami będących na wyposażeniu budynków  Politechniki Częstochowskiej zgodnie z zakresami przeglądów konserwacyjnych, instrukcjami konserwacji producenta, normą PN/EN81, Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (DZ.U. nr 122 poz. 1321 z późn. zm.).

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Konserwacje i przeglądy techniczne w terminach i w sposób ustalony przez wytwórcę w instrukcji eksploatacji dźwigów, a w szczególności w zakresie:

- sprawdzania działania wyłącznika dźwigu,

- wykonania jazdy próbnej, sprawdzając drgania zespołu napędowego, działanie wyłączników krańcowych, sprzężenie cierne,

- oględzin zespołu napędowego, hamulca oraz ogranicznika prędkości,

- oględzin elementów nośnych,

- oględzin urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,

- pomiarów napięcia obwodów: zasilania i sterowniczego,

- sprawdzania luzu poosiowego wirnika silnika i reduktora wraz z regulacją,

- sprawdzania poziomu oleju w przekładni i w łożyskach silnika i jego uzupełnienie,

- sprawdzania prowadników ślizgowych, kabinowych i przeciwwagi oraz ich luzu na prowadnicach oraz smarowanie,

- sprawdzania stanu styczników i przekaźników oraz oczyszczenia,

- sprawdzania układu hamulcowego wraz z regulacją,

- sprawdzania stanu kół linowych: ciernego i zdawczego,

- sprawdzania stanu lin nośnych i linki ogranicznika prędkości,

- sprawdzania i regulacji zatrzymania się kabiny na przystankach,

- sprawdzania działania rygli i ich kontaktów wraz z regulacją,

- sprawdzania działania i wymiany uszkodzonych elementów kasety dyspozycji,

- sprawdzania zamocowania kabla serwisowego, pudła kabiny w ramie, kotew i prowadnic,

- sprawdzania stanu obciążników, chwytaczy i zderzaków, zamka bezpieczeństwa,

- sprawdzania stanu instalacji ochronnej,

- regulacji kontaktów bezpieczeństwa, dokładnego dojazdu do przystanku, zamykania drzwi przystankowych, nastawień w aparaturze sterowej,

- czyszczenia i smarowania elementów dźwigu,

- innym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania dźwigu.

- Pełnienie całodobowego pogotowia dźwigowego poprzez:

- uwolnienie uwięzionych pasażerów z kabiny dźwigu w czasie nie dłuższym niż 1 godzina o chwili zgłoszenia telefonicznego,

- przyjazd na wezwanie w przypadku awarii urządzenia dźwigowego maksymalnie do 3 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego,

- usuwanie na bieżąco usterek i nieprawidłowości w działaniu urządzeń dźwigowych polegających na naprawie lub wymianie uszkodzonych części drobnych jak: przyciski, żarówki sygnalizacyjne, świetlówki, bezpieczniki, wkładki topikowe, główki, cewki, tuleje gumowe, nakrętki, śruby, wkręty do drewna i metalu, zawleczki, zatrzaski, szyby, ramki, listwy, taśmy izolacyjne, oleje, smary.

- Wykonanie pomiarów ochronnych – Wykonawca przejmuje obowiązek wykonywania pomiarów elektrycznych: rezystancji izolacji skuteczności ochrony przeciwpożarowej, instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych w terminach określonych przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

- Wykonywanie czynności polegającej na odtworzeniu i rejestracji przebiegu eksploatacji urządzeń, tzw. Resurs, poświadczonych protokołem, który należy przedstawić podczas rewizji dokonywanej przez inspektora UDT.

- Przygotowanie urządzeń dźwigowych do rewizji oraz zapewnienia asysty uprawnionego konserwatora przy corocznym serwisie UDT w wyznaczonych terminach.

- Sprawdzenie zgodnie z instrukcjami obsługi urządzeń dźwigowych nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu stanu:

- bezpieczeństwa użytkowania urządzenia,

- konstrukcji nośnej, a w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych,

- toru jezdnego,

- instalacji ochronnej przeciwporażeniowej i zasilającej.

- Parametry techniczne urządzeń dźwigowych i platform dla osób niepełnosprawnych:

| - OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – WYDZIAŁ BUDOWNICTWA |  |
| --- | --- |
| Typ dźwigu | PW08/10-19 KONE MonoSpace 500 |
| Lokalizacja dźwigu | Częstochowa, ul. Akademicka 3 |
| Rok budowy | 2017 |
| Napęd | Elektryczny regulowany |
| Nr ewidencyjny UDT | N3104000954 |
| Nr fabryczny | 43009688 |
| Rodzaj dźwigu | Osobowy |
| Udźwig nominalny | 630 kg |
| Ilość osób | 8 |
| Prędkość dźwigu | 1 m/s |
| Dojście do maszynowni | Dźwig nie posiada pomieszczenia maszynowni |
| Wysokość podnoszenia | 12,61 m |
| Liczba przystanków | 6 |
| Liczba dojść | 6 |
| Sterowanie | LCE zgodnie z nr. 0350197869 mikroprocesorowe, zbiorcze jednokierunkowe „dół” |
| Masa kompletnej kabiny | 613 kg |
| Masa przeciwwagi | 897 kg |

| 2. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA |  |
| --- | --- |
| Typ dźwigu | Elektryczny |
| Lokalizacja dźwigu | Częstochowa, ul. Armii Krajowej 19 B |
| Rok budowy | 2002 |
| Napęd | Bezpośredni |
| Nr ewidencyjny UDT | N3104000485 |
| Nr fabryczny | 228097 |
| Rodzaj dźwigu | Osobowy |
| Udźwig nominalny | 630 kg |
| Ilość osób | 8 |
| Prędkość dźwigu | 0,63 m/s |
| Wysokość podnoszenia | 17,50 m |
| Masa kabiny | 575 kg |
| Masa napędu drzwi | 95 kg |
| Masa przeciwwagi | 985 kg |
| Lokalizacja maszynowni | Nad szybem |
| Dojście do maszynowni | Bezpośrednie, bezpieczne |
| Liczba przystanków | 6 |
| Sterownie | W grupie zbiorcze góra/dół |

| 3. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA |  |
| --- | --- |
| Typ dźwigu | Elektryczny |
| Lokalizacja dźwigu | Częstochowa, ul. Armii Krajowej 19 B |
| Rok budowy | 2002 |
| Napęd | Bezpośredni |
| Nr ewidencyjny UDT | N3104000486 |
| Nr fabryczny | 228096 |
| Rodzaj dźwigu | Osobowy |
| Udźwig nominalny | 630 kg |
| Ilość osób | 8 |
| Prędkość dźwigu | 0,63 m/s |
| Wysokość podnoszenia | 17,50 m |
| Masa kabiny | 575 kg |
| Masa napędu drzwi | 95 kg |
| Masa przeciwwagi | 985 kg |
| Powierzchnia kabiny | 1,57 m2 |
| Lokalizacja maszynowni | Nad szybem |
| Liczba przystanków | 6 |
| Sterownie | W grupie zbiorcze góra/dół |

| 4. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – WIiSI / WIM |  |
| --- | --- |
| Typ dźwigu | DELTA |
| Lokalizacja dźwigu | Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 73 |
| Rok budowy | 2015 |
| Typ napędu | Silnik elektryczny zamontowany na platformie zasilany akumulatorami |
| Nr ewidencyjny UDT | N3004000250 |
| Nr fabryczny | SP4885 |
| Rodzaj dźwigu | Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami |
| Udźwig nominalny | 225 kg |
| Wymiar platformy | 750x850 mm |
| Rodzaj platformy | Rozkładana manualnie |
| Prędkość dźwigu | 0,1 m/s |
| Wysokość podnoszenia | 0,3 m |
| Długość toru jazdy | 1,235 m |
| Tor jazdy | Prosty |
| Kąt nachylenia toru jazdy | 28-35 |
| Sposób montażu | Szyna montowana do ściany |
| Liczba przystanków | 2 |
| Drzwi szybowe | 3 szt. drzwi wychylne, ręcznie otwierane, panoramiczne |
| Rodzaj sterowania | Przyciski sterowania góra dół, przycisk ALARM oraz STOP umieszczone na pokrywie platformy |

| 5. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – WIiSI / WIM |  |
| --- | --- |
| Typ dźwigu | E07(HD) |
| Lokalizacja dźwigu | Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 73 |
| Rok budowy | 2015 |
| Typ napędu | hydrauliczny |
| Nr ewidencyjny | N3004000246 |
| Nr fabryczny | 04963 |
| Rodzaj dźwigu | Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami |
| Udźwig nominalny | 400 kg |
| Wymiar platformy | 1400x1100 mm |
| Prędkość dźwigu | 0,15 m/s |
| Wysokość podnoszenia | 8 m |
| Wymiar szybu | 1550mmx1655mm |
| Wysokość nadszybia | 2300 mm |
| Podszybie | 140 mm |
| Dojścia | 3 przystanki |
| Drzwi kabinowe | brak |
| Drzwi szybowe | 3 szt. drzwi wychylne, ręcznie otwierane, panoramiczne |
| Rodzaj sterowania | Przyciski sterujące wciśnięte przez cały czas jazdy |

| 6. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – WIM / WIiSI |  |
| --- | --- |
| Typ dźwigu | Z napędem hydraulicznym |
| Lokalizacja dźwigu | Częstochowa, al. Armii Krajowej 21 |
| Rok budowy | 2012 |
| Napęd | Bezpośredni |
| Nr ewidencyjny UDT | N3104000789 |
| Nr fabryczny | 205/2012 |
| Rodzaj dźwigu | Osobowy |
| Udźwig nominalny | 630 kg |
| Ilość osób | 8 |
| Prędkość dźwigu | 0,42 m/s |
| Wysokość podnoszenia | 11,55 m |
| Masa kabiny | 700 kg |
| Lokalizacja maszynowni | dolne |
| Liczba przystanków / drzwi szybowych | 4/4 |
| Sterownie | W grupie zbiorcze góra/dół |

| 7. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY |  |
| --- | --- |
| Typ dźwigu | Elektryczny |
| Lokalizacja dźwigu | Częstochowa, ul. Armii Krajowej 17 |
| Rok budowy | 2014 |
| Napęd | Bezpośredni |
| Nr ewidencyjny UDT | N3104000847 |
| Nr fabryczny | 237/2014 |
| Rodzaj dźwigu | Osobowy |
| Udźwig nominalny | 1200 kg |
| Ilość osób | 16 |
| Prędkość dźwigu | 1 m/s |
| Wysokość podnoszenia | 17,51 m |
| Masa kabiny | 1100 kg |
| Lokalizacja maszynowni | brak |
| Liczba przystanków | 6 |
| Sterownie | Zbiorcze dwukierunkowe |

| 8. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – WIPiTM |  |
| --- | --- |
| Typ dźwigu | Z napędem elektrycznym |
| Lokalizacja dźwigu | Częstochowa, ul. Armii Krajowej 19 |
| Rok budowy | 2015 |
| Napęd | linowy |
| Nr ewidencyjny UDT | N3104000871 |
| Nr fabryczny | 249/M/2015 |
| Rodzaj dźwigu | Osobowy |
| Udźwig nominalny | 1650 kg |
| Ilość osób | 21 |
| Prędkość dźwigu | 1 m/s |
| Wysokość podnoszenia | 17,51 m |
| Masa kabiny | 1100 kg |
| Masa przeciwwagi | 2225 kg |
| Lokalizacja maszynowni | górne |
| Liczba przystanków / drzwi szybowych | 6/6 |
| Sterownie | Zbiorcze dwukierunkowe |

| 9. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – WIPiTM |  |
| --- | --- |
| Typ dźwigu | MJE |
| Lokalizacja dźwigu | Częstochowa, ul. Armii Krajowej 19 |
| Rok budowy | 1976 |
| Napęd | linowy |
| Nr ewidencyjny UDT | 3104010488 |
| Nr fabryczny | 23878 |
| Rodzaj dźwigu | Towarowo-osobowy |
| Udźwig nominalny | 1600 kg |
| Ilość osób | 20 |
| Prędkość dźwigu | 0,5 m/s |
| Wysokość podnoszenia | 17,51 m |
| Masa kabiny | 1300 kg |
| Masa przeciwwagi | 2100 kg |
| Lokalizacja maszynowni | górne |
| Liczba przystanków / drzwi szybowych | 5/5 |
| Sterownie | Przyciski wewnętrzne |

| 10. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – BIBLIOTEKA / WIiSI (KSI) |  |
| --- | --- |
| Typ dźwigu | Elektryczny |
| Lokalizacja dźwigu | Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36 |
| Rok budowy | 2008 |
| Napęd | GMV-GLB |
| Nr ewidencyjny UDT | N3104000606 |
| Nr fabryczny | Z8269ELT |
| Rodzaj dźwigu | Osobowy |
| Udźwig nominalny | 1025 KG |
| Ilość osób | 13 |
| Prędkość dźwigu | 1 m/s |
| Wysokość podnoszenia | 13,85 |
| Masa kabiny | 381kg |
| Masa drzwi | 75 kg |
| Masa przeciwwagi | 1286 kg |
| Lokalizacja maszynowni | W nadszybiu |
| Liczba przystanków / drzwi szybowych | 10/10 |
| Sterownie | Zbiorcze dwukierunkowe |

| 11. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – BIBLIOTEKA |  |
| --- | --- |
| Typ dźwigu | Elektryczny |
| Lokalizacja dźwigu | Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36 |
| Rok budowy | 1998 (modernizacja) |
| Napęd | GMV-GLB |
| Nr ewidencyjny UDT | N3104000472 |
| Nr fabryczny | 59750 |
| Rodzaj dźwigu | Towarowy - mały |
| Udźwig nominalny | 100 kg |
| Prędkość dźwigu | 0,5 m/s |
| Wysokość podnoszenia | 9,45 m |
| Ciężar kabiny | 100 kg |
| Ciężar przeciwwagi | 149 kg |
| Wymiary wewnętrzne kabiny | 600x750x800 mm |
| Lokalizacja maszynowni | brak |
| Liczba przystanków / drzwi szybowych | 4/4 |
| Rodzaj drzwi przystankowych | gilotynowe |
| Sterowanie | Elektryczne, przyciskowe, zewnętrzne |

| 12. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – DS. HERKULES |  |
| --- | --- |
| Typ dźwigu | Elektryczny |
| Lokalizacja dźwigu | Częstochowa, ul. Sowińskiego 40/48 |
| Rok budowy | 2010 |
| Napęd | linowy |
| Nr ewidencyjny UDT | N3104010710 |
| Nr fabryczny | 156/M/2010 |
| Rodzaj dźwigu | Osobowy |
| Udźwig nominalny | 450 |
| Ilość osób | 5 |
| Prędkość dźwigu | 1 m/s |
| Wysokość podnoszenia | 28 m |
| Masa kabiny | 520 kg |
| Lokalizacja maszynowni | górna |
| Liczba przystanków / drzwi szybowych | 11/11 |
| Sterownie | Zbiorcze jednokierunkowe |

| 13. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – DS. HERKULES |  |
| --- | --- |
| Typ dźwigu | Elektryczny |
| Lokalizacja dźwigu | Częstochowa, ul. Sowińskiego 40/48 |
| Rok budowy | 2010 |
| Napęd | linowy |
| Nr ewidencyjny UDT | N3104010711 |
| Nr fabryczny | 155/M/2010 |
| Rodzaj dźwigu | Osobowy |
| Udźwig nominalny | 450 |
| Ilość osób | 5 |
| Prędkość dźwigu | 1 m/s |
| Wysokość podnoszenia | 28 m |
| Masa kabiny | 520 kg |
| Lokalizacja maszynowni | górna |
| Liczba przystanków / drzwi szybowych | 11/11 |
| Sterownie | Zbiorcze jednokierunkowe |

| 14. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – DS. HERKULES |  |
| --- | --- |
| Typ dźwigu | Elektryczny |
| Lokalizacja dźwigu | Częstochowa, ul. Sowińskiego 40/48 |
| Rok budowy | 2010 |
| Napęd | linowy |
| Nr ewidencyjny UDT | N3104000717 |
| Nr fabryczny | 154/M/2010 |
| Rodzaj dźwigu | Osobowy |
| Udźwig nominalny | 450 |
| Ilość osób | 5 |
| Prędkość dźwigu | 1 m/s |
| Wysokość podnoszenia | 28 m |
| Masa kabiny | 520 kg |
| Lokalizacja maszynowni | górna |
| Liczba przystanków / drzwi szybowych | 11/11 |
| Sterownie | Zbiorcze jednokierunkowe |

| 15. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – DS. MALUCH |  |
| --- | --- |
| Typ dźwigu | Elektryczny |
| Lokalizacja dźwigu | Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30 |
| Rok budowy | 2008 |
| Napęd | linowy |
| Nr ewidencyjny UDT | N3104000604 |
| Nr fabryczny | 99/M/2008 |
| Rodzaj dźwigu | Osobowy |
| Udźwig nominalny | 450 |
| Ilość osób | 5 |
| Prędkość dźwigu | 1 m/s |
| Wysokość podnoszenia | 28 m |
| Masa kabiny | 520 kg |
| Lokalizacja maszynowni | górna |
| Liczba przystanków / drzwi szybowych | 11/11 |
| Sterownie | Zbiorcze jednokierunkowe |

| 16. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – DS. MALUCH |  |
| --- | --- |
| Typ dźwigu | Elektryczny |
| Lokalizacja dźwigu | Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30 |
| Rok budowy | 2008 |
| Napęd | linowy |
| Nr ewidencyjny UDT | N3104000608 |
| Nr fabryczny | 100/M/2008 |
| Rodzaj dźwigu | Osobowy |
| Udźwig nominalny | 450 |
| Ilość osób | 5 |
| Prędkość dźwigu | 1 m/s |
| Wysokość podnoszenia | 28 m |
| Masa kabiny | 520 kg |
| Lokalizacja maszynowni | górna |
| Liczba przystanków / drzwi szybowych | 11/11 |
| Sterownie | Zbiorcze jednokierunkowe |

| 17. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – DS. MALUCH |  |
| --- | --- |
| Typ dźwigu | Elektryczny |
| Lokalizacja dźwigu | Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30 |
| Rok budowy | 2008 |
| Napęd | linowy |
| Nr ewidencyjny UDT | N3104000609 |
| Nr fabryczny | 101/M/2008 |
| Rodzaj dźwigu | Osobowy |
| Udźwig nominalny | 450 |
| Ilość osób | 5 |
| Prędkość dźwigu | 1 m/s |
| Wysokość podnoszenia | 28 m |
| Masa kabiny | 520 kg |
| Lokalizacja maszynowni | górna |
| Liczba przystanków / drzwi szybowych | 11/11 |
| Sterownie | Zbiorcze jednokierunkowe |

| 18. OPIS TECHNICZNY DŹWIGU – DS. MALUCH |  |
| --- | --- |
| Typ dźwigu | T100 |
| Lokalizacja dźwigu | Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30 |
| Rok budowy | 2008 |
| Elementy nośne | 6 rolek stalowych |
| Nr ewidencyjny UDT | N3004000087 |
| Nr fabryczny | KL-00396 |
| Rodzaj dźwigu | Urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami |
| Udźwig nominalny | 300 (1 osoba z wózkiem) |
| Prędkość dźwigu | 0,06 m/s |
| Wysokość podnoszenia | 0,635 m |
| Masa platformy | 185 kg |
| Wymiary platformy | 1,0 m x 0,8 m |
| Liczba przystanków | 2 |
| Sterownie | 24V, blokowane kluczykiem |