OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:  	„Usługi elektryczne związane z przywracaniem zasilania w  zasobach Politechniki Częstochowskiej w ramach pełnienia dyżurów pogotowia elektrycznego”.

Adres zamówienia:		Częstochowa, al. Armii Krajowej 19C; 21; 36B;

Częstochowa, ul. Akademicka 3a;

Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 71;

Częstochowa, ul. Gombrowicza 1

Nazwa Zamawiającego: 	Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:  	Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

50711000-2:	Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

Opracował:  Janusz Gęga

Listopad 2024 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- Przedmiot zamówienia.

- Zakres zamówienia.

- Opis rozdzielni głównej, stacji transformatorowych, Hotelu Asystenckiego i  budynku mieszkalnego.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: „Usługi elektryczne związane z przywracaniem zasilania w zasobach Politechniki Częstochowskiej w ramach pełnienia dyżurów pogotowia elektrycznego”

w zakresach:

- zakres 1 - pełnienie dyżuru elektrycznego na sieci 15kV, w tym rozdzielni głównej oraz 4 stacji transformatorowych,

- zakres 2 - pełnienie dyżuru elektrycznego w Hotelu Asystenckim,

- zakres 3 - pełnienie dyżuru elektrycznego w budynku mieszkalnym Politechniki Częstochowskiej znajdującym się w Częstochowie przy ul. Gombrowicza 1”

w terminie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi z należytą starannością, właściwą profesjonaliście, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu  usług tego typu oraz z przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia w zakresie umowy, dyżuru pogotowia elektrycznego 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.

- Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia o awariach telefonicznie.

- Zgłoszenia telefoniczne będą dokonywane z telefonów stacjonarnych znajdujących się na portierniach Politechniki Częstochowskiej.

- Wykonawca przystąpi do realizacji przywrócenia zasilania niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 1,5 godziny od momentu zgłoszenia zaniku zasilania. W sytuacji zgłoszenia kilku lokalizacji braku zasilania jednocześnie, Wykonawca może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć ten czas po uprzednim powiadomieniu upoważnionych przedstawicieli Politechniki Częstochowskiej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia do godziny 800 dnia następnego Kierownika Działu Projektów i Nadzoru Budowlanego o braku możliwości przywrócenia zasilania w dniu zgłoszenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wyjazdów specjalnych do zdarzeń takich jak: pożary, zalania wodą oraz innych w celu zabezpieczenia instalacji oraz przywrócenia zasilania w części budynku, który nie ucierpiał w czasie zdarzenia.

Zakres 1

W zakresie pełnienia dyżuru elektrycznego na sieci 15 kV, w tym rozdzielni głównej oraz 4 stacji transformatorowych, Wykonawca zobowiązany jest do:

- Obsługi sieci 15 kV przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami, których zakres odpowiedzialności i działania obejmuje w szczególności:

- odpowiadają za kierowanie pracą urządzeń elektroenergetycznych sieci wewnętrznej wszystkich poziomów napięć,

- odpowiadają za uzgodnienia ze służbami ruchowymi Operatora Systemu Dystrybucyjnego przeglądów oraz prac kontrolno-pomiarowych,

- w porozumieniu z dystrybutorem OSD, podejmują decyzje o odstawieniu generatorów, załączeniu lub wyłączeniu transformatorów blokowych (jeżeli dotyczy),

- odpowiadają za współpracę dyspozytorską ze służbami dyspozytorskimi firm posiadających umowy z Użytkownikiem Systemu w tym OSD,

- zapewniają dostęp przez 24h/dobę do urządzeń będących w eksploatacji OSD wynikający z uzasadnionych potrzeb Użytkownika Systemu.

W obsługę zalicza się również pola umieszczone na głównym GPZ-cie Tauronu przy ul. Sikorskiego, natomiast od strony przejścia na niskie napięcie w obsługę wlicza się rozdzielnie ST2, ST3, ST4, ST5.

- Realizacji niniejszego zakresu zgodnie z Instrukcją współpracy ruchowej stanowiącą Załącznik nr 2.

- W razie zaniku zasilania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych prac potrzebnych do przywrócenia zasilania. Zakres zamówienia nie obejmuje naprawy i wymiany elementów składowych instalacji elektrycznej z wyłączeniem zabezpieczeń niskiego napięcia. Jeśli nie będzie możliwe przywrócenie zasilania bez wykonania naprawy lub wymiany elementów składowych instalacji elektrycznej, Wykonawca winien niezwłocznie poinformować osobę uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego o zaistniałej sytuacji oraz określić zakres niezbędnych do wykonania napraw czy wymian.

- W przypadku zaistnienia sytuacji konieczności przywrócenia zasilania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć raport dotyczący przebiegu usługi wraz z określeniem zaleceń zakresu niezbędnych napraw, wymian oraz wytycznymi do ich przeprowadzenia najpóźniej w następnym dniu roboczym u Kierownika Działu Infrastruktury Technicznej.

Zakresy 2 i 3

W zakresie pełnienia dyżuru elektrycznego w Hotelu Asystenckim oraz w budynku mieszkalnym Politechniki Częstochowskiej znajdującym się w Częstochowie przy ul. Gombrowicza 1, Wykonawca zobowiązany jest do:

- W razie zaniku zasilania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych prac potrzebnych do przywrócenia zasilania. Zakres nie obejmuje naprawy i wymiany następujących elementów składowych instalacji elektrycznej:

- pion główny, zasilanie poszczególnych WLZ,

- rozdzielnia główna budynku.

Jeśli przywrócenie zasilania nie będzie możliwe bez wykonania naprawy lub wymiany elementów instalacji elektrycznej j.w., Wykonawca winien niezwłocznie poinformować osobę uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego o zaistniałej sytuacji oraz określić zakres niezbędnych do wykonania napraw czy wymian.

- Wykonawca zapewni niezbędne materiały i transport do przywrócenia zasilania.

- W przypadku zaistnienia sytuacji konieczności przywrócenia zasilania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć raport dotyczący przebiegu usługi wraz z określeniem zaleceń zakresu niezbędnych napraw, wymian oraz wytycznymi do ich przeprowadzenia najpóźniej w następnym dniu roboczym u Kierownika Obiektu.

- Opis rozdzielni głównej, stacji transformatorowych, Hotelu Asystenckiego i budynku mieszkalnego

Rozdzielnia główna (lokalizacja: budynek przy al. Armii Krajowej 19 C):

Rozdzielnica 15 kV Politechniki Częstochowskiej zbudowana jest z dwóch sekcji złożonych z 11 pól każde połączonych odłącznikiem sekcyjnym typu OW III 20/12. W skład każdej sekcji wchodzą:

- jedno pole zasilające (nr 11 w sekcji I oraz nr 12 w sekcji II),

- jedno pole pomiarowe (nr 10 w sekcji I oraz nr 13 w sekcji II),

- osiem pól odpływowych (nr E9 w sekcji I oraz nr 14-22 w sekcji II).

Schemat blokowy układu zasilania rozdzielni głównej przedstawia załącznik nr 3.

Stacje transformatorowe 15/0,4 kV.

Do rozdziału energii elektrycznej w Politechnice Częstochowskiej służą cztery stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane liniami kablowymi 15 kV poprzez transformatory 15/0,4 kV o parametrach podanych poniżej:

- Stacja transformatorowa ST2 zasila: budynek Wydziału Zarządzania, budynek Auli Wydziału Zarządzania, budynki Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz budynek „C” (lokalizacja: budynek przy al. Armii Krajowej 19 C):

- Transformator typ TAOd 1000/15, moc 1000 kVA, układ i grupa Dy 5, transformator olejowy, rok budowy 1971

- Transformator typ TAOd 1000/15, moc 1000 kVA, układ i grupa Dy 5, transformator olejowy, rok budowy 1971

- Stacja transformatorowa ST3 zasila: budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz budynek Akademickiego Centrum Kultury i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (lokalizacja: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, al. Armii Krajowej 21):

- Transformator typ TAO 630/20, moc 630 kVA, układ i grupa połączeń Dy5, transformator olejowy, rok budowy 1983

- Transformator typ TAO 630/20, moc 630 kVA, układ i grupa połączeń Dy5, transformator olejowy, rok budowy 1983

- Stacja transformatorowa ST4 zasila: budynek Wydziału Budownictwa, budynek Domu Studenta nr 2 „Bliźniak”, budynek Domu Studenta nr 5 „Maluch” oraz budynek Stołówki Akademickiej (lokalizacja: budynek dawnej Stołówki Akademickiej ul. Akademicka 3a)

- Transformator typ T3Gb 630/15, moc 630 kVA, układ i grupa Dy 5, transformator suchy, rok budowy 1976

- Transformator typ T3Gb 630/15, moc 630 kVA, napięcie, układ i grupa Dy 5, transformator suchy, rok budowy 1976

- Stacja transformatorowa ST5 zasila budynek główny oraz budynek Domu Studenta nr 7 ”Herkules” (lokalizacja: budynek przy ul. Dąbrowskiego 71):

- Transformator typ TAOfh 630/20, moc 630 kVA, układ i grupa połączeń Dyn5, transformator olejowy, rok budowy 1983

- Transformator typ TAOfh 630/20, moc 630 kVA, układ i grupa połączeń Dyn5, transformator olejowy, rok budowy 1983

# Hotel Asystencki

Znajduje się w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 36 B. Budynek ten jest budynkiem jednobryłowym, pięciokondygnacyjnym.

Budynek mieszkalny Politechniki Częstochowskiej

Znajduje się w Częstochowie przy ul. Gombrowicza 1. Budynek składa się z czterech segmentów, jednakże do Politechniki Częstochowskiej należą dwa usytuowane od strony północnej. Budynek ten jest budynkiem wielorodzinnym, pięciokondygnacyjnym.