Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający dzieli przetarg na pakiety:
1) Pakiet 1 – Dostawa tlenu ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika ciekłego tlenu z systemem telemetrii, dostawa ciekłego azotu medycznego oraz dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli 
2) Pakiet 2 — Dostawa mieszaniny tlenu i podtlenku azotu wraz z akcesoriami do butli i dzierżawą butli, wózków i zaworów
3) Pakiet 3 – Dostawa gazów technicznych wraz z dzierżawą butli 

4) Pakiet 4 – Dostawa gazów specjalnych wraz z dzierżawą butli

2. Zamawiający posiada własne pojemniki na ciekły azot (pakiet 1). Jednorazowo dostarczane będzie ok. 40 kg gazu.
3. Zamawiający wymaga małych 5 l butli (pakiet 4).

4. Dostawy gazów realizowane będą sukcesywnie z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego.
5. Umowa obowiązywać będzie przez 24 miesiące (nie wcześniej niż od 25.04.2025 r.).

6. Koszty dzierżawy butli, akcesoriów (wózków, zaworów) i zbiornika ciekłego tlenu będą rozliczane w okresach miesięcznych.
7. Koszty transportu zawarte w cenie gazu.
8. Okres ważności gazów medycznych — min. 24 miesięce od daty złożenia zamówienia.
9. Tryb i zasady składania zamówienia na gazy:
1) Wykonawca odpowiada za dostawę towaru do magazynów — własnymi siłami i na własny koszt — wraz z rozładunkiem.
2) Bieżące zamówienia na gazy należy realizować z uwzględnieniem terminu dostawy, rodzaju, ilości towaru, rodzaju opakowania oraz innych  warunków szczegółowych, zgodnie z zamówieniami składanymi  pisemnie/e-mailem lub telefonicznie.

3) Obowiązkiem Wykonawcy jest potwierdzenie e-mailem (na wskazany adres e-mail)  przyjęcia zamówienia i zrealizowanie go do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia,  w dni robocze tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 800 -20 00  na adres wskazany w zamówieniu (Zamawiający posiada trzy magazyny gazów medycznych na swoim terenie).
4) Realizowana przez Wykonawcę bieżąca dostawa gazów musi być zgodna asortymentowo i ilościowo   z zamówieniem otrzymanym od Zamawiającego.
5) Gazy dostarczane będą w odpowiednich zbiornikach transportowych (butlach), będących własnością Wykonawcy (nie dotyczy ciekłego azotu, który będzie dostarczany do pojemników Zamawiającego).
6) Zbiorniki (butle) muszą być odpowiednio oznakowane z aktualną cechą legalizacyjną.
7) Zamawiający będzie dzierżawił od Wykonawcy dostarczone butle (pakiety 1, 2, 3 i 4), wózki i zawory do butli (pakiet 2) oraz zbiornik ciekłego tlenu (pakiet 1). 
8) Zwrot pustych zbiorników przenośnych (butli) będzie następował wraz z kolejną dostawą gazów.
9) Dostawa zamówionych gazów będzie realizowana przez Wykonawcę do wskazanych trzech magazynów znajdujących się na terenie Szpitala: w Krakowie os. Na Skarpie 66.
10) Dostarczane butle muszą być czyste, niedopuszczalne są ślady rdzy.
11) Do pierwszej dostawy danego gazu Wykonawca dołączy dokumenty dopuszczające towar do obrotu na terenie RP i inne dokumenty wymagane przepisami prawa (np. karty charakterystyki, certyfikaty i deklaracje zgodności, zgłoszenia i inne dotyczące oferowanego towaru). Dokumenty mogą zostać przekazane w wersji elektronicznej.
12) Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj i ilość gazu, a do dostawy tlenu ciekłego dodatkowo atest.
13) Każdorazowy odbiór ilościowy dostarczonych gazów następuje u Zamawiającego za pisemnym potwierdzeniem, przy czym  Zamawiającego i Wykonawcę reprezentuje przy odbiorze upoważniony pracownik.
14) W przypadku wadliwej dostawy stwierdzonej przy odbiorze, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany dostarczonego towaru na własny koszt do 3 dni roboczych.
15) Zamawiający do 7 dni roboczych  zgłasza Wykonawcy pisemnie/e-mailem reklamacje ilościowe i jakościowe niestwierdzone w trakcie dostawy.
16) Dostarczane produkty lecznicze muszą być zgodne z:
a) Ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2301).
b) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. z 2022 r. poz. 1273).
c) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1287).

17) Dostarczane wyroby medyczne muszą być zgodne z:
a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.
b) Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974).
c) Normą PN-EN ISO 13485:2016-04 - wersja angielska „Wyroby Medyczne systemy zarządzania jakością – wymagania do celów przepisów prawnych” lub równoważną. 

d) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. z 2022 r. poz. 1273).
e) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1287).
10. Szczegółowe warunki zamówienia dla pakietu 1:

1) Dotyczy zbiornika tlenu ciekłego:

a) prace związane z posadowieniem, montażem, podłączeniem i przekazaniem do eksploatacji zbiornika kriogenicznego (zbiornika stacjonarnego)  dla tlenu ciekłego wraz z urządzeniami towarzyszącymi rozpoczną się nie później niż 48 godzin od momentu podpisania umowy i zakończą w ciągu kolejnych 48 godzin. Przekazanie do eksploatacji Zamawiający rozumie jako samodzielne zasilanie szpitala przez zbiornik ciekłego tlenu (zbiornik stacjonarny) bez pomocy rozprężalni  rampy rezerwowej,

b) wszelkie prace muszą być prowadzone tak, aby nie zakłócić pracy Szpitala, niedopuszczalne jest nawet krótkotrwałe wyłączenie tlenu w sieci,
c) koszty tlenu butlowego lub tlenu ze zbiorników zastępczych używanych w czasie wymiany zbiornika z tlenem ciekłym do zasilenia szpitala Wykonawca pokrywa we własnym zakresie.
2) Dotyczy pozostałej części pakietu:
Przez butle z zaworem zintegrowanym Zamawiający rozumie:

Butle aluminiowe o pojemności wodnej 2 i 5 l o ciśnieniu 200 bar z zaworem zintegrowanym tzn. z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w:
· reduktor ciśnienia, 
· przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min, 
· wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej, 
· system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego - np. respirator lub inkubator transportowy,
· miernik  ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia. 

Butle muszą posiadać zaczep umożliwiający zawieszenie ich na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów. Butla wraz z zaworem ma być przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli.


3) Wymagania dotyczące dostaw skroplonego tlenu medycznego do stacji zgazowania ze zbiornikiem  kriogenicznym (wraz z systemem telemetrii) oraz warunki jego dzierżawy:

a) Zamawiający wymaga, aby w skład stacji zgazowania wchodziły następujące elementy: zbiornik kriogeniczny   dla skroplonego tlenu o pojemności wodnej  minimum 10000 l (lub pojemności użytkowej min. 9500 l), podłączeniem do przewoźnego zbiornika samochodowego (cysterny) wraz z dobraną do potrzeb szpitala parownicą, i panelem sterującym oraz panelem redukcyjnym, zapewniającym stałe ciśnienie w sieci oraz podłączenie odbioru tlenu medycznego z siecią szpitalną.

b) Rok produkcji zbiornika 2015 lub nowszy.
c) Wykonawca na własny koszt sporządzi wymaganą przepisami prawa dokumentację techniczną niezbędną do posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją doprowadzającą, parownicą i stacja redukcyjna oraz własnym staraniem dokona niezbędnych uzgodnień z odpowiednim oddziałem Urzędu Dozoru Technicznego, 

d) Wykonawca na własny koszt i odpowiedzialność dokona posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją doprowadzającą, parownicą i stacją redukcyjną, a także instalacją towarzyszącą.
e) System Telemetrii do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika kriogenicznego rozumiany jest  jako kompaktowe urządzenie zamontowane na płaszczu zewnętrznym zbiornika z ciekłym tlenem medycznym, pozwalającym zdalnie odczytywać przez Zamawiającego poziom napełnienia  zbiornika.

f) Obowiązkiem Wykonawcy będzie stałe, zdalne (bezobsługowe ze strony Zamawiającego) monitorowanie za pomocą telemonitoringu do zdalnego nadzoru zbiornika kriogenicznego ilości skroplonego tlenu w zbiorniku kriogenicznym i wg własnego rozeznania i doświadczenia uzupełnianie jego zapasu z uwzględnieniem uwarunkowań eksploatacyjnych i dostawczych, zapewniając nieprzerwaną płynność dostaw i niewyczerpalny zapas w zbiorniku,
g) W przypadku awarii Wykonawca ma obowiązek zapewnić przyjazd serwisu w ciągu maks. 24 h.

h) Na czas braku zasilania szpitala ze zbiornika kriogenicznego (gdy ten czas przekroczy 24 h od momentu wystąpienia awarii), Wykonawca ma obowiązek dostarczyć butle 40 l lub 50 l z tlenem medycznym  do obsługi rampy rezerwowej w cenie gazu ciekłego, liczonego jako średnie zużycie dzienne z poprzedniego miesiąca. 

i) Dopuszczalne jest również zasilanie z  przewoźnych zbiorników z tlenem ciekłym.

j) Wykonawca przeszkoli wyznaczonych pracowników szpitala (w liczbie 10 osób) w zakresie obsługi dzierżawionego zbiornika kriogenicznego w dniu oddania zbiornika do eksploatacji lub innym, wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie później niż 3 dni od daty uruchomienia zbiornika.

k) Szkolenie mogą przeprowadzić pracownicy  Wykonawcy odpowiedzialni ze szkolenie personelu własnego.

l) Szkolenie musi być udokumentowane stosownym protokołem, zawierającym podpisy pracowników, protokół lub jego kopia ma być przekazany Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia szkolenia.

m) Wszelkie sprawy związane z odbiorem zbiornika kriogenicznego przez UDT, jego konserwacje, utrzymanie w należytym stanie technicznym, utrzymywanie czystości zewnętrznych powłok zbiornika (mycie minimum raz w roku), okresowe przeglądy, usuwanie awarii, legalizacje itp. przez cały okres trwania dzierżawy należą do Wykonawcy — właściciela zbiornika,

n) Skroplony tlen medyczny będzie każdorazowo dostarczany do zbiornika przy pomocy specjalistycznego transportu, tzn. cysterny wraz z tankowaniem,

o) Wykonawca musi posiadać na stanie magazynu ilości przedmiotowego asortymentu, zapewniające płynność dostaw.

p) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i odpowiedzialność utrzymywać zbiornik wraz z parownicą i systemem telemonitoringu w stałej sprawności technicznej. Zamawiający natomiast ma kontrolować na bieżąco stan parownicy, odszraniać jej elementy i nie dopuszczać do jej zalodzenia.
q) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zdemontować zbiornik kriogeniczny dla skroplonego tlenu w terminie podanym przez Zamawiającego po wygaśnięciu umowy.

r) Do momentu dostarczenia, montażu i uruchomienia stacji zgazowania Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania tlenu medycznego sprężonego lub tlenu medycznego ciekłego w zbiornikach przewoźnych do instalacji Szpitala w cenie tlenu ciekłego, liczonego jako średnie zużycie dzienne z poprzedniego miesiąca.

s) Zlecający ustali  minimalny poziom napełnienia zbiornika, przy którym ma nastąpić dostawa ciekłego tlenu.
t) Informacje dodatkowe:
· Miesięczne zużycie: 18-23 ton/m ;
· Przepływ średni: 20- 35  kg/h;
· Przepływ maks. 200 m3/h;
· Ciśnienie robocze na nanometrze reduktora sieciowego: 5,5 bar;
· Ciśnienie minimalne na nanometrze reduktora sieciowego: 5,3 bar;
· Ciśnienie maksymalne na nanometrze reduktora sieciowego: 5,68 bar;
· Brak reduktora sieciowego oraz skrzynki rozdzielczej — po stronie Wykonawcy.
· Zasilanie elektryczne : kabel YKY5x10, zabezpieczenie trójfazowe typ D 63A;
· Przyłącz jest własnością Zamawiającego, granica na zaciskach bezpiecznikowych po stronie odpływu;
· Odległość  stacji zasilania od rozdzielni ok. 75 m, długość wymagana kabla zasilającego 5-7 m;
· Fundament posiada zabezpieczenie odgromowe;
· Wymiary fundamentu: 3,20m x 3,20m; parownicy 0,82 m x 1,55 m;
· Teren zbiornika jest oświetlony oraz ogrodzony, posiada dogodny dostęp ze wszystkich stron do zamontowanych urządzeń;
· Droga przed terenem zbiornika jest wyłożona kostką;
· Położenie stacji zgazowywania zapewnia bezpieczny rozładunek.










PAGE  
2

