Zakres dokumentacji projektowej :

Analiza dotyczący konieczności wykonania prac w budynku dydaktyczno-biurowym „A” Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 wynikających z ekspertyzy technicznej opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Henryka Babireckiego, rzeczoznawcę ds. budowlanych Jerzego Kaczorowskiego oraz uzyskanych Postanowień Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak WZ.52840.80.2022.4.DD z dnia 8 czerwca 2022r. oraz znak WZ.52840.81.2022.4.DD z dnia 30 maja 2022r

- Wymagania wynikające z opracowanej ekspertyzy technicznej z marca 2022 r.

- W budynku powinno występować sprawne awaryjne oświetlenie na drogach ewakuacyjnych. Aktualnie na budynku zgodnie z protokołem serwisanta dot. badania awaryjnego oświetlenia – urządzenie przeciwpożarowe nie jest sprawne technicznie. Stanowi to niezgodność obowiązującymi przepisami oraz opracowaną ekspertyzą:

Urządzenie przeciwpożarowe występujące w budynku musi zostać doprowadzone do pełnej sprawności. Na potwierdzenie należy wykonać protokół potwierdzający pełną sprawność urządzenia przeciwpożarowego jakim jest instalacja awaryjnego oświetlenia.

Uwaga powyższe należy rozpatrzeć łącznie z rozwiązaniem zamiennym tj. zapewnienie 5 lx.

- W budynku występują dwie rozdzielnie, które zasilają urządzenia przeciwpożarowe sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Aktualnie rozdzielnie te występują w kubaturze drogi ewakuacyjnej oraz w niewydzielonym pomieszczeniu. Powyższe stanowi niezgodność obowiązującymi przepisami oraz opracowaną ekspertyzą:

Rozdzielnie muszą zostać obudowane do odrębnej strefy pożarowej ścianami w klasie odporności ogniowej REI 120, zamykane drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 60. W przypadku wykonywania systemowej zabudowy wyłącznie samej rozdzielni – należy całość zabudować do klasy EI 120 wraz z rewizją zapewniającą dostęp do rozdzielni.

- W budynku brak jest wykonania zabezpieczenia przejść oraz przepustów instalacyjnych dla klatek schodowych, wentylatorowi, piwnicy (stanowiącej odrębną strefę pożarową), co stanowi niezgodność z obowiązującymi przepisami oraz opracowaną ekspertyzą techniczną:

Ponadto zgodnie z informacją zawartą w Postanowieniu Komendanta Wojewódzkiego  poddasze nieużytkowe, powinno być zabezpieczone stropem w klasie odporności ogniowej REI 60 – co oznacza również konieczność zabezpieczenia przejść oraz przepustów instalacyjnych.

W celu wykonania prawidłowego wydzielenia poszczególnych pomieszczeń wydzielonych pożarowo tj. klatki schodowe, wentylatorownie, poddasze nieużytkowe – wszystkie przejścia przepustu powinny być zabezpieczone systemowo do klasy EI 60, klapy odcinające na przewodach wentylacyjnych powinny posiadać klasę EIS 60.

W celu prawidłowego wydzielenia kondygnacji podziemnej jako odrębnej strefy pożarowej, wszystkie przejścia, przepusty instalacyjne powinny być zabezpieczone systemowo do klasy EI 120, klapy odcinające na przewodach wentylacyjnych powinny posiadać klasę EIS 120.

- W budynki między kondygnacją podziemną, a parterem budynku występuje dźwig towarowy łączący strefy pożarowe części podziemnej oraz nadziemnej. Drzwi przystankowe do dźwigu towarowego są bezklasowe, co stanowi niezgodność z opracowaną ekspertyzą techniczną.

Dźwig osobowy powinien być wydzielony do odrębnej strefy pożarowej poprzez jego zabudową ścian do klasy REI 120, drzwi do klasy EI 60.

- Wymagania wynikające z Postanowienia Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego

- Zgodnie z Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak WZ.52840.81.2022.4.DD z dnia 30 maja 2022r dla budynku należy zaprojektować system sygnalizacji pożaru zgodnie z poniższym zakresem:

W celu wykonania rozwiązania zamiennego w pierwszej kolejności należy wykonać projekt urządzenia przeciwpożarowego jako będzie system sygnalizacji pożaru, uwzględniający wszystkie zapisy określone w ekspertyzie technicznej oraz Postanowieniu Komendanta Wojewódzkiego, który zostanie uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Następnie urządzenie przeciwpożarowe powinno być wykonane na budynku.

- Zgodnie z Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak WZ.52840.81.2022.4.DD z dnia 30 maja 2022r dla budynku należy zaprojektować instlaację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z poniższym zakresem:

W celu wykonania rozwiązania zamiennego w pierwszej kolejności należy wykonać projekt urządzenia przeciwpożarowego jako będzie awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, uwzględniający wszystkie zapisy określone w ekspertyzie technicznej oraz Postanowieniu Komendanta Wojewódzkiego, który zostanie uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Następnie urządzenie przeciwpożarowe powinno być wykonane na budynku

- Zgodnie z Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak WZ.52840.80.2022.4.DD z dnia 8 czerwca 2022r w budynku powinno występować podwójna liczba gaśnic (tj. 4 kg na każde 100 m2):