# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 1

| Nazwa zamówienia: | Przeglądy i konserwacja systemów ochrony przeciwpożarowej |
| --- | --- |

| Miejsce realizacji zamówienia: | Politechnika Częstochowska 42-201 Częstochowa - Biblioteka Główna, ul. Armii Krajowej 36 - Dawna Stołówka, ul. Akademicka 3A - Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej ul. Armii Krajowej 21 - Wydział Informatyki i Sztucznej Inteligencji ul. Dąbrowskiego 69 - Wydział Inżynierii Mechanicznej / Wydział Informatyki i Sztucznej Inteligencji, ul. Dąbrowskiego 73 - Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 19, Armii Krajowej 19B - Dom Studenta Nr 2 ,,BLIŹNIAK”, ul. Akademicka 5 - Dom Studenta Nr 7 ,,HERKULES”, ul. Sowińskiego 40/48 |
| --- | --- |
| Kody i nazwy: |  |
| 50413200-5: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego 75251110-4: Usługi ochrony przeciwpożarowej |  |

| Nazwa Zamawiającego: | Politechnika Częstochowska |
| --- | --- |

| Adres Zamawiającego: | 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 |
| --- | --- |

- Przedmiot zamówienia

Usługa wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwacji 
systemów ochrony przeciwpożarowej (SA/SSP) w okresie 12 miesięcy w budynkach  Politechniki Częstochowskiej.

- Opis systemu:

- Biblioteka Główna – ul. Armii Krajowej 36

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centralka sygnalizacji pożarowej POLON 4900 | 1 szt. |
| 2. | Optyczna czujka dymu DOR 4046 | 168 kpl. |
| 3. | Ręczne ostrzegacze pożaru ROP 4001M z ramką RM 60R | 17 szt. |
| 4. | Sygnalizator akustyczno-optyczny SAL 4001 | 6 szt. |
| 5. | Bateria akumulatorów | 2 bloki |

- Dawna Stołówka – ul. Akademicka 3A

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centralka sygnalizacji pożarowej AS – 250/2 SAGITTA | 1 szt. |
| 2. | Czujniki jonizujące dymu DI 860 APOLLO | 76 szt. |
| 3. | Czujniki optyczny dymu DP 862 APOLLO | 18 szt. |
| 4. | Czujniki temperatury nadmiarowo różnicowe DT 864 APOLLO | 30 szt. |
| 5. | Ręczny ostrzegacz pożaru ROS 09 | 15 szt. |
| 6. | Sygnalizator optyczno-akustyczny BELDAM AQ ALARMCOM | 2 szt. |
| 7. | Izolator zwarć w ROP-ie SAGITTA | 13 szt. |
| 8. | Adapter linii bocznej ABS 08 SAGITTA | 8 szt. |
| 9. | Okablowanie i piony instalacyjne | 1 kpl. |

- Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej – ul. Armii Krajowej 21

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centrala Satel Integra 64 | 1 szt. |
| 2. | Czujniki dymu i temp. - na 4 kondygnacjach | 6 szt. |
| 3. | Czujnik PIR - na 4 kondygnacjach | 6 szt. |
| 4. | Czujnik zalania - na 4 kondygnacjach | 6 szt. |

Wydział Informatyki i Sztucznej Inteligencji – ul. Dąbrowskiego 69 (Sala INFO)

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centrala CA-10 Satel | 1 szt. |
| 2. | Sygnał zewnętrzny | 1 szt. |
| 3. | Sygnał wewnętrzny | 1 szt. |
| 4. | Czujnik PIR | 4 szt. |
| 5. | Klawiatura LCD | 1 szt. |

Wydział Inżynierii Mechanicznej / Wydział Informatyki i Sztucznej Inteligencji – ul. Dąbrowskiego 73

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centrala alarmowa Satel Integra 64 | 1 szt. |
| 2. | Zasilacz buforowy z akumulatorem 7Ah | 2 szt. |
| 3. | Akumulator 17 Ah | 2 szt. |
| 4. | Czujnik ruchu Satel Graphite | 4 szt. |
| 5. | Czujnik zalania Satel | 3 szt. |
| 6. | Czujnik dymu Satel | 3 szt. |
| 7. | Czujnik magnetyczny | 10 szt. |
| 8. | Czujnik temperatury Satel | 3 szt. |
| 9. | Moduł rozszerzeń ca 64i | 2 szt. |
| 10. | Klawiatura strefowa z czytnikiem kart | 3 szt. |
| 11. | Manipulator LCD | 1 szt. |
| 12. | Moduł komunikacji ETHM | 1 szt. |
| 13. | Moduł komunikacji GSM Ropam Basic | 1 szt. |

- Wydział Zarządzania– ul. Armii Krajowej 19

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centralka sygnalizacji pożarowej SAGITA – ASP250 z adapterem ABS08 | 1 szt. |
| 2. | Akumulator podtrzymujący sygnał | 1 kpl. |
| 3. | Sterownik moduł urządzeń wykonawczych PPK 8 | 1 kpl. |
| 4. | Czujniki optyczne dymu DOR - 35 | 13 szt. |
| 5. | Centralka sterowania systemami oddymiania i przewietrzania RZN D-H MECHATRONIC | 1 szt. |
| 6. | Siłownik elektryczny łańcuchowy KA | 1 kpl. |
| 7. | Ręczny ostrzegacz pożaru | 6 szt. |
| 8. | Sygnalizator akustyczny wewnętrzny | 1 szt. |
| 9. | Sygnalizator optyczny wewnętrzny | 1 szt. |
| 10. | Linie dozorowe z uzbrojeniem | 4 szt. |
| 11. | Rozłącznik sygnału otwarcia drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych | 4 szt. |
| 12. | Przycisk alarmowy LT 42 | 2 szt. |
| 13. | Przycisk przewietrzania LT 43 | 2 szt. |
| 14. | Wyłącznik instalacyjny S191B6 | 1 szt. |

5.Wydział Zarządzania– ul. Armii Krajowej 19B

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centralka sygnalizacji pożarowej ESSERTRONIK 8007 | 1 szt. |
| 2. | Akumulator podtrzymujący sygnał | 1 kpl. |
| 3. | Czujniki jonowe dymu 9200 | 47 szt. |
| 4. | Czujniki gniazda | 47 szt. |
| 5. | Czujniki liniowe dymu FIRERAY | 4 kpl. |
| 6. | Ręczny ostrzegacz pożaru | 20 szt. |
| 7. | Sterownik 4 GR/2P | 1 szt. |
| 8. | Sygnalizator akustyczny zewnętrzny | 1 szt. |
| 9. | Sygnalizator optyczny zewnętrzny | 1 szt. |
| 10. | Linie dozorowe | 2 szt. |
| 11. | Okablowanie i piony instalacyjne | 1 kpl. |

6.Dom Studenta Nr 2 ,,BLIŹNIAK” – ul. Akademicka 5

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centrali sygnalizacji pożaru VIDICON SmartLoop 2080/G ( adresowalna, 2-pętlowa z klawiaturą i wyświetlaczem) | 1 szt. |
| 2. | Moduł (SmartLoop/2L)rozszerzenia z 2 programowalnymi pętlami OpenLoop | 2 szt. |
| 3. | Moduł (SmartLoop/NOUT) rozszerzenia z 6 terminalami (wejście/wyjście) (4-20mA) | 1 szt. |
| 4. | Akumulator rezerwowy ( 12V-18Ah) | 2 szt. |
| 5. | Terminal wyniesiony z wyświetlaczem LCD ( SmartLetUSee/LCD) | 1 szt. |
| 6. | Adresowalny inteligentny czujnik optyczny dymu (ED100) | 282 szt. |
| 7. | Adresowalny czujnik ciepła (ED200) | 6 szt. |
| 8. | Adresowalny inteligentny czujnik dualny (optyczny i ciepła ED300) | 46 szt. |
| 9. | Gniazdo czujników adresowalnych serii ENEA (EB0010) | 334 szt. |
| 10. | Wskaźnika zadziałania (WZ31) | 64 szt. |
| 11. | Ręczny ostrzegacz pożarowy (rozwierny, natynkowy z wmontowanym modułem adresującym ROP A D3K2Y) | 26 szt. |
| 12. | Moduł 1-wejście 1 –wyjście (EM312SR) | 8 szt. |
| 13. | Moduł 4-wejść i 4-wyjść przekaźnikowych (EM344R) | 2 szt. |

- Dom Studenta Nr 7 ,,HERKULES” – ul. Sowińskiego 40/48

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centralka sygnalizacji pożarowej ZETTFAS - 1000 8 NN | 1 szt. |
| 2. | Czujniki izotopowe dymu MS 3-S1 | 114 szt. |
| 3. | Czujniki optyczne dymu OR 3 -S1 | 537 szt. |
| 4. | Czujniki temperatury W 3 - S 1 | 14 szt. |
| 5. | Ręczny ostrzegacz pożaru adres MS 3 - S 1 | 26 szt. |
| 6. | Syrena wewnętrzna SAP – SR | 23 szt. |
| 7. | Sygnalizator akustyczny, zewnętrzny MS 1 R | 1 szt. |
| 8. | Sygnalizator optyczny, zewnętrzny MS - 2RP | 1 szt. |
| 9. | Linie dozorowe pętle | 6 szt. |
| 10. | Okablowanie i piony instalacyjne | 1 kpl. |
| 11. | Czujniki jonizacyjne IR 3 - S 1 | 1kpl. |

- Częstotliwość wymaganych okresowych przeglądów i konserwacji systemu ochrony przeciwpożarowej:

- Całodobowy serwis urządzeń i przyjmowanie zgłoszeń o awariach i ich usuwanie:

- Diagnostyka działania systemu w celu ustalenia przyczyny wystąpienia uszkodzenia

- Przeglądy i konserwacja wykonywane CO PÓL ROKU :

- sprawdzanie i regulacja parametrów central mikroprocesorowych ppoż.;

- sprawdzanie działania centralki (podcentralki), stanu technicznego 
i parametrów;

- sprawdzanie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych;

- sprawdzanie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przycisków, szybek, manipulatorów, bezpieczników, żarówek, zamków;

- sprawdzanie stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych, stanu połączeń pakietów i paneli w centralce wraz z wymianą lub naprawą uszkodzonych;

- czyszczenie centralki;

- sprawdzanie i regulacja parametrów zasilaczy;

- sprawdzanie awaryjnego źródła zasilania;

- sprawdzanie stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości napięcia prądu ładowania;

- sprawdzanie automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne modułami w przypadku zaniku napięcia sieci;

- sprawdzanie stanu zabezpieczeń;

- czyszczenie akumulatorów, konserwacja podłączeń elektrycznych;

- konserwacja okablowania i pionów instalacyjnych;

- sprawdzanie działania każdej linii dozorowej;

- sprawdzanie stanu technicznego przewodów linii dozorowych, sygnalizacyjnych, zamocowania uchwytów, obejm podtrzymujących 
i linek nośnych;

- usuwanie zauważonych uszkodzeń linii dozorowych i sygnałowych powstałych w czasie ich normalnej eksploatacji;

- sprawdzanie działania każdej linii dozorowej poprzez losowo wybrany sygnalizator pożaru za pomocą imitatora dymu, płomienia, temperatury  a w przypadku przycisku poprzez uruchomienie ręczne;

- sprawdzanie i konserwacja ostrzegaczy pożarowych;

- sprawdzanie stanu technicznego i zamocowania sygnalizatorów pożaru, czujek, przycisków, wskaźników zadziałania, sygnalizatorów akustycznych;

- sprawdzanie poprawności działania czujek, przycisków;

- wymiana sensorów sygnalizujących alarm serwisowy na oczyszczone 
i przetestowane w laboratorium firmy konserwującej;

- sprawdzanie poprawności działania sytemu instalacji tryskaczowej, systemu sygnalizacji otwarcia drzwi ewakuacyjnych, systemu automatycznego zamykania przegród pożarowych;

- sprawdzanie działania zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych, 
a także współdziałania z innymi systemami pożarowymi - urządzenia dodatkowe.

- Przeglądy i konserwacja wykonywane raz w roku:

- Przycisku pożarowego ROP,

- konserwacja czujek;

- kontrola szczelności izotopowych źródeł promieniowania;

- wykonywanie pomiarów dozymetrycznych czujek izotopowych dymu;

- sprawdzanie sygnalizatorów.

- Zakres wymaganych czynności konserwacyjnych:

- Utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji SA/SSP.

- Wykonywanie pełnych diagnostyk central systemów sygnalizacji pożarowych (SSP) w budynkach podczas przejęcia w/w systemów.

- Nadzór prawidłowego działania instalacji SA/SSP, w które wyposażone są budynki Politechniki Częstochowskiej. Nadzór pracy instalacji SA/SSP obejmuje również przystąpienie do usuwania awarii w razie wystąpienia awarii instalacji SA/SSP.

- Szczegółowe zapoznanie się z działaniem systemu instalacji SA/SSP 
i innymi niezbędnymi elementami budynków mających wpływ na prawidłowe ich funkcjonowanie.

- Wskazywanie Zamawiającemu wykrytych w trakcie przeglądu konserwacyjnego obsługi technicznej usterek elementów instalacji SA/SSP, wskazanie i szczegółowe opisanie prawdopodobnych przyczyn ich powstania, wpływu na prawidłowość działania instalacji i bezpieczeństwo eksploatacji budynku oraz ewentualnych kosztów ich usunięcia.	                          W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia użytkowników budynku oraz wystąpienia strat w mieniu Zamawiającego, Wykonawca po stwierdzeniu ich wystąpienia podejmuje działania zmierzające do ich likwidacji, po czym zawiadamia Zamawiającego.

- Wykonywanie właściwej obsługi instalacji SA/SSP po powstaniu uszkodzenia, pożaru lub innego zdarzenia, które mogłoby mieć negatywny wpływ na tę instalację.

- Pozostawianie każdorazowo urządzenia po przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych i serwisowych w stanie sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkownika i jego mienia.

- Ramowy zakres przeglądów technicznych instalacji SA/SSP ma być zgodny z obowiązującymi przepisami ppoż..

- Spisywanie protokołu dla Zamawiającego z okresowego przeglądu 
i konserwacji.

- Dostawa elementów instalacji, części zamiennych w celu dokonywania niezwłocznych napraw i usuwania awarii systemu wg potrzeb Zamawiającego.

- Części i podzespoły w oparciu, o które Wykonawca przeprowadzi naprawy muszą być fabrycznie nowe oraz zgodne z wytycznymi oraz zaleceniami producenta. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonane naprawy i wymienione części, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru, na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

- Usuwanie awarii bieżących zgłaszanych przez przedstawicieli Zamawiającego.

całodobowego serwisu oraz przeglądy i konserwację co kwartał i jeden raz do końca roku - dotyczy wymienionych wyżej czynności przeglądów technicznych systemów ochrony przeciwpożarowej - [SA/SSP] - systemów sygnalizacji pożarowej w obiekcie Politechniki Częstochowskiej.

- Dodatkowe wytyczne:

- Czynności konserwacyjne, okresowe przeglądy instalacji przeciwpożarowych muszą być wykonywane zgodnie z Polskimi Normami, wymogami producenta systemu, przez osoby posiadające właściwe uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju usług w stosunku do wymienionych i opisanych powyżej instalacji.

- Przeglądy okresowe muszą zawierać pełny zakres czynności objętych zadaniem wg przedstawionego opisu.

- Wszelkie kontrole i przeglądy systemów mogą być wykonywane tylko po uprzednim powiadomieniu i uzgodnieniu terminu z kierownikiem administracyjnym obiektu (powyższe ustalenia nie dotyczą awarii systemów).

- Wszystkie czynności wymagają protokolarnego potwierdzenia ich wykonania.

- Warunkiem przystąpienia do czynności konserwacyjnych systemów, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych obiektów Politechniki Częstochowskiej jest przedstawienie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokumentów uprawniających pracowników firmy do wykonywania konserwacji powyżej opisanych instalacji przeciwpożarowych.

- Zamówienie nie obejmuje kosztów zakupu  materiałów niezbędnych do utrzymania funkcjonalności systemów.

- Zlecenie nie obejmuje również napraw, wymiany elementów, podzespołów systemu będących następstwem  działań  użytkownika bądź zdarzeń  losowych.

- Prace związane z usuwaniem zgłoszonych awarii rozliczane będą na podstawie odrębnego, pisemnego zlecenia przedstawicieli Zamawiającego po akceptacji kosztorysu Wykonawcy prac zastosowaniu nakładów cenowych z KNR-ów oraz średnich składników cenowych za ostatni kwartał wg notowań „Sekocenbud”. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia naprawy innemu Wykonawcy, który zostanie wybrany zgodnie z zasadami PZP.

- Naprawy oraz wymiany podzespołów nie objętych zakresem robót w okresie trwania umowy będą podlegały odrębnym zleceniom. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia naprawy innemu Wykonawcy, który zostanie wybrany zgodnie z zasadami PZP.

- Naprawy uszkodzeń i usterek. Naprawy należy dokonywać zgodnie z DTR ich producenta.

- Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z możliwością przypadkowych uszkodzeń systemów, jakie mogą powstać podczas prowadzonych przeglądów, konserwacji oraz napraw.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przeglądów i konserwacji w sposób zgodny z obowiązującymi normami oraz instrukcjami i zaleceniami producenta.

- Części i podzespoły w oparciu, o które Wykonawca przeprowadzi naprawy muszą być fabrycznie nowe oraz zgodne z wytycznymi oraz zaleceniami producenta. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonane naprawy i wymienione części, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru, na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Zadanie również obejmuje za oddzielnym wynagrodzeniem w tym

- Usuwanie awarii bieżących zgłaszanych przez przedstawicieli Zamawiającego

- Wymiana papieru do drukarek w centralkach ppoż. wg potrzeb

- Wymiana baterii na płytach głównych i akumulatorów zasilania awaryjnego

wg potrzeb

Oferta Zadania nr 1 powinna zawierać :

 Cenę brutto za jeden przegląd techniczny w rozbiciu na ceny za przegląd serwisowy poszczególnych budynków oraz wartość brutto za cały okres trwania umowy (zgodnie z formularzem cenowym dla zadania nr 1a i 1b).