# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 2

| Nazwa zamówienia: | Przeglądy i konserwacja systemów oddymiania pionowych dróg ewakuacji klatek schodowych, szybów windowych, drzwi ppoż. |
| --- | --- |

| Miejsce realizacji zamówienia: | Politechnika Częstochowska 42-201 Częstochowa - Biblioteka Główna, ul. Armii Krajowej 36 - Wydział Budownictwa, ul. Akademicka 3 - Wydział Elektryczny, ul. Armii Krajowej 17 - Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej, ul. Armii Krajowej 21 - Wydział Inżynierii Mechanicznej / Wydział Informatyki i Sztucznej Inteligencji, ul. Dąbrowskiego 73 - Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 19B - Dom Studenta Nr 2 ,,BLIŹNIAK”, ul. Akademicka 5 - Dom Studenta Nr 7 ,,HERKULES”, ul. Sowińskiego 40/48 |  |
| --- | --- | --- |
| Kody i nazwy: |  |
| 50413200-5: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego 75251110-4: Usługi ochrony przeciwpożarowej |  |

| Nazwa Zamawiającego: Adres Zamawiającego: | Politechnika Częstochowska 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 |
| --- | --- |

- Przedmiot zamówienia

Utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej i technicznej urządzeń 
i instalacji poprzez przeprowadzanie systematycznych przeglądów oraz konserwacji systemów oddymiania pionowych dróg ewakuacji klatek schodowych, szybów windowych, drzwi ppoż. w okresie 12 miesięcy 
w budynkach Politechniki Częstochowskiej.

SYSTEM ODDYMIANIA PIONOWYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH 
KLATEK SCHODOWYCH I SZYBÓW WINDOWYCH

- Elementy tworzące system oddymiania:

- Biblioteka Główna – ul. Armii Krajowej 36

- Klapa dymowa DYMKLAP o wymiarach 2400x1400 z mechanizmem otwierania – siłownik elektryczny typy ZA 101/1000 – BSY-Set - 2 szt.

- Kurtyna przeciwpożarowa automatyczna MARTACH – 1 szt.

- Okno oddymiające o wymiarach 1050x1650 z mechanizmem otwierania 
– siłownik elektryczny typu ZA 31/800 - 1 szt.

- Centrala oddymiania RZN 4408M – 1 szt.

- Centrala oddymiania RZN 4404K – 1 szt.

- Wydział Budownictwa – ul. Akademicka 3

- Klapa dymowa DYMKLAP z mechanizmem otwierania – siłownik elektryczny typu Z101/1000 – 1 kpl.

- Centrala oddymiania D+H RZN 4404 – 1 kpl.

- Przyciski oddymiania RT-45b - 5 kpl.

- Akumulator 12V/2,2 – 2,6 Ah - (2szt. do centrali 4A)

- Czujniki optyczne dymu  z gniazdem OSD23

- Napęd drzwiowy 24 V, siła: 500 N/ wysuw: 500 mm  / 1,0 A DDS 54/497

- Elektrozaczep rewizyjny p.poż 24V

- Sygnalizatory akustyczne i elementy liniowe instalacji.

Nie przewidziano możliwości przewietrzania w/w klapą poprzez ręczne zamknięcie obwodu elektrycznego.

- Wydział Elektryczny – ul. Armii Krajowej 17

- Klapa dymowa DYMKLAP z mechanizmem otwierania – siłownik elektryczny typu Z101/100 – 1 kpl.

- Centrala oddymiania D+H RZN 4408 - 1 kpl.

- Czujniki optyczne dymu  z gniazdem OSD23 – 5 kpl.

- Przyciski oddymiania RT-45 - 5 kpl.

- Czujka pogodowa – 1 kpl.

- sygnalizatory akustyczne – 1 kpl.

- elementy liniowe instalacji – 1 kpl.

- Akumulator 12V/2,2-2,6 Ah – 2 szt.

- Elektro-zaczep rewizyjny p.poż 24V.

Możliwości przewietrzania w/w klapą poprzez ręczne zamknięcie obwodu elektrycznego.

- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki – ul. Armii Krajowej 21

- Centrala D+H RZN 4408 K (klatka schodowa lewa i prawa) – 2 szt.

- Klapy wraz z siłownikami elektrycznymi (klatka schodowa lewa i prawa) – 2 szt.

- Automat do otwierania drzwi – 2 szt.

- Włączniki klap (klatka schodowa lewa i prawa) – 8 szt.

- Czujnik dymu - 8szt.

- Akumulator 1,2 Ah/12V – 4 szt.

Wydział Inżynierii Mechanicznej / Wydział Informatyki i Sztucznej Inteligencji, ul. Dąbrowskiego 73 – Segment E

- Centrala D+H RZN 4108 (klatka schodowa) – 1 szt.

- Centrala D+H RZN 4404 (sala A0) – 1 szt.

- Klapy wraz z siłownikami elektrycznymi (klatka schodowa) – 2 szt.

- Klapy wraz z siłownikami elektrycznymi (sala A0) – 2 szt.

- Włączniki klap (klatka schodowa) – 2 szt.

- Włączniki klap (sala A0) – 2 szt.

- Akumulator 1,2 Ah/12V – 4 szt.

Wydział Inżynierii Mechanicznej / Wydział Informatyki i Sztucznej Inteligencji, ul. Dąbrowskiego 73 – Segment F i G

- Centrala oddymiająca AFG 2004 - 3 szt.

- Akumulator 5Ah/12V - 6 szt.

- Czujnik dymu OSD 23 - 6 szt.

- Ręczny przycisk oddymiania - 9 szt.

- Przycisk przewietrzania PP-40 - 3 szt.

- Wydział Zarządzania – ul. Armii Krajowej 19B (Budynek Główny)

- Centralka sterowania systemami oddymiania i przewietrzania RZN D+H MECHATRONIC – 1 szt.

- Siłownik elektryczny łańcuchowy KA – 1 kpl.

- Ręczny ostrzegacz pożaru – 6 szt.

- Sygnalizator akustyczny wewnętrzny – 1 szt.

- Dom Studenta Nr 2 ,,BLIŹNIAK” – ul. Akademicka 5

- Centrali oddymiania modułowej 16A/AdComNet (RZN 4416-M) – 2 szt.

- Akumulatora 12V-12Ah (AKKU TYP 4) – 4 szt.

- Przekaźnika NO/NC alarm + uszkodzenie (TR 42) – 2 szt.

- Modułu impulsu dla central RZN K/M ( IM 44-KM) – 2 szt.

- Przycisku oddymiania (RT 45) – 6 szt.

- Przycisku przewietrzenia (SLT 42U PL) – 2 szt.

- Klapy dachowe oddymiające DYMKLAP – 4 szt.

- System obejmuje elektrotrzymacze drzwi ewakuacyjnych oraz siłowniki drzwi i okien przeciwpożarowych.

- Dom Studenta Nr 7 ,,HERKULES” – ul. Sowińskiego 40/48

- Pionowe drogi ewakuacyjne posiadają instalację zabezpieczającą przed zadymieniem, poprzez instalację nadciśnieniową oraz system oddymiania pożarowego grawitacyjnego szybów windowych za pomocą okna oddymiającego.

- System uruchamiany jest automatycznie poprzez centralę SAP i ręcznie przy pomocy przycisków oddymiających umieszczonych w klatkach schodowych, co drugie piętro.

- System oddymiania klatek schodowych: wytwarzane jest nadciśnienie rzędu 50 Pa poprzez wentylatory ścienne, osiowe. Upust nadmiaru ciśnienia następuje poprzez klapy upustowe

- Dla uniknięcia zbyt wysokiego ciśnienia w korytarzach zastosowano automatycznie otwierane okna balkonowe zewnętrzne na końcach korytarzy.

Wykaz urządzeń instalacji:

- Wentylator typ HCT 45-4T, ∆p=100 Pa, V + 7100 m³/h, ǿ540, 
U = 400V/50 Hz, moc znamionowa 0,37 kW – 8 szt.

- Klapy upustowe PL1 o wym. 500 x 500 mm – 10 szt.

- Przepustnica WIP / V – 10 szt.

- Przepustnica dla wentylatorów WIP/V – 8 szt.

- Centrala sterująca pracą wentylatorów i systemem wentylacji pożarowej MCR Omega 2100 – 2 szt.

- Centrala sterująca oddymianiem okna w maszynowni   MCR 9705- 5 A – 1 szt.

- Siłownik łańcuchowy MCR-L – 23 szt.

- Ręczny przycisk przeciwpożarowy ROP – 12 szt.

- Ręczny przycisk przewietrzający LT – 1 szt.

Ponadto w zakresie zadania ujęto konserwację 45 szt. elektromagnetycznych trzymaczy drzwiowych i przycisków zwalniających skrzydła drzwiowe.

- Częstotliwość wymaganych okresowych przeglądów i konserwacji systemu oddymiania:

- Całodobowy serwis urządzeń i przyjmowanie zgłoszeń o awariach:

- dokonywanie napraw wynikłych z awarii;

- dokonywanie napraw uszkodzeń mechanicznych.

- Przeglądy i konserwacja wykonywane co sześć miesięcy:

  - kontrola systemu oddymiania klatek schodowych;

  - kontrola central oddymiania;

  - kontrola stanu wentylatorów oddymiających, klap upustowych oraz klapy oddymiających w szybie windowym;

  - sprawdzenie monitoringu do centrali SAP;

  - sprawdzenie stanu siłowników, klap oraz uchylnych okien;

  - uruchomienie pożarowe.

- Przeglądy i konserwacja wykonywane raz na kwartał:

- kontrola centrali sterowania;

- przeprowadzanie testu centrali za pomocą przystawki serwisowej (badanie panelu liniowego grupowego, rozszerzenia);

- testy lampek sygnalizacyjnych;

- przeprowadzanie kontroli akumulatorów zasilania awaryjnego;

- kontrola współpracy z centralą SAP;

- oczyszczanie centrali;

- kontrola wzrokowa stanu połączeń siłowników;

- kontrola wzrokowa stanu połączeń konsol;

- testy zadziałania siłowników;

- sprawdzanie połączeń elektrycznych i ciągłości przewodów;

- kontrola uchylnych okien;

- dla DS-5  kontrola wzrokowa stanu połączeń wentylatorów;

- test zadziałania wentylatorów i klap upustowych;

- kontrola otwierania klap oddymiających.

- Przeglądy i konserwacja wykonywane raz w roku:

- sprawdzenie systemu zasilania wentylatorów oddymiających oraz central oddymiających.

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA PRZEGRÓD POŻAROWYCH

- Częstotliwość wymaganych okresowych przeglądów i konserwacji systemu automatycznego zamykania przegród pożarowych:

- Przeglądy i konserwacja wykonywane raz w roku:

- sprawdzenie zasilania podstawowego;

- sprawdzenie zasilania awaryjnego;

- kontrola stanu drzwi;

- sprawdzenie prawidłowości działania okuć zamontowanych w wyrobach;

- zakonserwowanie zawiasów, zamków i innych części mechanicznych;

- wyregulowanie pracy samozamykaczy drzwiowych;

- sprawdzenie czujek i przycisków uruchamiających system;

- kontrola sygnalizacji otwarć drzwi ewakuacyjnych;

- sprawdzenie poprawności pracy osprzętu elektrycznego współpracującego z systemami p.poż. / elektro-trzymacze, zwory elektromagnetyczne;

- uruchomienie pożarowe;

- sporządzenie protokołu z przeglądu;

- opiniowanie koniecznych napraw lub wymiany wyrobu.

- Zakres wymaganych czynności konserwacyjnych:

- Utrzymanie w nieustannej sprawności wszystkich urządzeń systemu poprzez zapewnienie ciągłej konserwacji.

- Nadzoru prawidłowego działania instalacji systemu D+H, w które wyposażone są budynki Politechniki Częstochowskiej. Nadzór pracy instalacji D+H obejmuje również przystąpienie do usuwania awarii w razie jej wystąpienia.

- Szczegółowego zapoznania się z działaniem systemu instalacji D+H i innymi niezbędnymi elementami budynków mających wpływ na prawidłowe ich funkcjonowanie.

- Wskazywania Zamawiającemu wykrytych w trakcie przeglądu konserwacyjnego obsługi technicznej usterek elementów instalacji D+H, wskazania i szczegółowego opisania prawdopodobnych przyczyn ich powstania, wpływu na prawidłowość działania instalacji i bezpieczeństwo eksploatacji W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia użytkowników budynku oraz wystąpienia strat w mieniu Zamawiającego, Wykonawca po stwierdzeniu ich wystąpienia podejmuje działania zmierzające do ich likwidacji, po czym zawiadamia Zamawiającego.

- Wykonywanie właściwej obsługi instalacji D+H po powstaniu uszkodzenia, pożaru lub innego zdarzenia, które mogłoby mieć negatywny wpływ na tę instalację.

- Pozostawianie każdorazowo urządzenia po przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych i serwisowych w stanie sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkownika i jego mienia.

- Ramowy zakres przeglądów technicznych instalacji D+H ma być zgodny 
z obowiązującymi przepisami ppoż..

- Spisywanie protokołu dla Zamawiającego z okresowego przeglądu 
i konserwacji.

- Dodatkowe wytyczne:

- Czynności konserwacyjne, okresowe przeglądy instalacji przeciwpożarowych muszą być wykonywane zgodnie z Polskimi Normami, wymogami producenta systemu, przez osoby posiadające właściwe uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju usług w stosunku do wymienionych i opisanych powyżej instalacji.

- Przeglądy okresowe muszą zawierać pełny zakres czynności objętych zadaniem wg przedstawionego opisu.

- Wszystkie czynności wymagają protokolarnego potwierdzenia ich wykonania.

- Warunkiem przystąpienia do czynności konserwacyjnych systemów, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych obiektów Politechniki Częstochowskiej jest przedstawienie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokumentów uprawniających pracowników firmy do wykonywania konserwacji powyżej opisanych instalacji przeciwpożarowych.

- Zamówienie nie obejmuje kosztów zakupu  materiałów niezbędnych do utrzymania funkcjonalności systemów.

- Zlecenie nie obejmuje również napraw, wymiany elementów, podzespołów systemu będących następstwem  działań  użytkownika bądź zdarzeń  losowych.

- Prace związane z usuwaniem zgłoszonych awarii rozliczane będą na podstawie odrębnego, pisemnego zlecenia przedstawicieli Zamawiającego po akceptacji kosztorysu Wykonawcy prac zastosowaniu nakładów cenowych z KNR-ów oraz średnich składników cenowych za ostatni kwartał wg notowań „Sekocenbud”. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia naprawy innemu Wykonawcy, który zostanie wybrany zgodnie z zasadami PZP.

- Naprawy oraz wymiany podzespołów nie objętych zakresem robót w okresie trwania umowy będą podlegały odrębnym zleceniom. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia naprawy innemu Wykonawcy, który zostanie wybrany zgodnie z zasadami PZP.

- Naprawy uszkodzeń i usterek należy dokonywać zgodnie z DTR ich producenta.

- Wszelkie kontrole i przeglądy systemów mogą być wykonywane tylko po uprzednim powiadomieniu i uzgodnieniu terminu z kierownikiem administracyjnym obiektu (powyższe ustalenia nie dotyczą awarii systemów).

- Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z możliwością przypadkowych uszkodzeń systemów, jakie mogą powstać podczas prowadzonych przeglądów, konserwacji oraz napraw.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przeglądów i konserwacji w sposób zgodny z obowiązującymi normami oraz instrukcjami i zaleceniami producenta.

- Części i podzespoły w oparciu, o które Wykonawca przeprowadzi naprawy muszą być fabrycznie nowe oraz zgodne z wytycznymi oraz zaleceniami producenta. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonane naprawy i wymienione części, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru, na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Oferta Zadania nr 2 powinna zawierać :

 Cenę brutto za jeden przegląd techniczny w rozbiciu na ceny za przegląd serwisowy poszczególnych budynków oraz wartość brutto za cały okres trwania umowy (zgodnie z formularzem cenowym dla zadania nr 2a i 2b).