# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 3

| Nazwa zamówienia: | Przeglądy i konserwacja systemów instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego |
| --- | --- |

| Miejsce realizacji zamówienia: |  | Politechnika Częstochowska 42-201 Częstochowa - Biblioteka Główna - ul. Armii Krajowej 36 - Budynek Główny - ul. Dąbrowskiego 69 - ACK część B- ul. Armii Krajowej 23/25 - Wydział Budownictwa - ul. Akademicka 3 - Wydział Elektryczny - ul. Armii Krajowej 17 - Wydział Infrastruktury i Środowiska - ul. Brzeźnicka 60a - Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej, ul. Armii Krajowej 21 - Wydział Inżynierii Mechanicznej / Wydział Informatyki i Sztucznej Inteligencji, ul. Dąbrowskiego 73 - Wydział Zarządzani (Aula) – ul. Armii Krajowej 19 - Wydział Zarządzania - ul. Armii Krajowej 19B - Dom Studenta Nr 2 ,,BLIŹNIAK” - ul. Armii Krajowej 5 - Dom Studenta Nr 7 ,,HERKULES” - ul. Sowińskiego 40/48 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kody i nazwy: |  |  |  |  |
| 50413200-5: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego 75251110-4: Usługi ochrony przeciwpożarowej |  |  |  |  |
| Nazwa Zamawiającego: Adres Zamawiającego: |  | Politechnika Częstochowska 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 |

- Przedmiot zamówienia

Zapewnienie ciągłej konserwacji oraz przeglądów mających na celu utrzymanie nieustannej funkcjonalności urządzeń i systemów, zgodnie z założeniami producentów. Przeprowadzanie zgodnie z warunkami określonymi przez producentów zastosowanych systemów kontroli instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.

Zakres usługi obejmuje:

- czynności konserwacyjne i testowanie wykonywane w każdym miesiącu;

- czynności konserwacyjne i testowanie wykonywane raz w roku;

- dokonywanie diagnostyki ewentualnych uszkodzeń i awarii systemu,

- dokonywanie bieżących napraw i wymian elementów instalacji wynikających z uszkodzeń mechanicznych (wymiana uszkodzonych części za osobnym zleceniem i uzgodnieniem z administracją budynku).

- Elementy tworzące system instalacji oświetlenia awaryjnego 
i ewakuacyjnego.

- Biblioteka Główna – ul. Armii Krajowej 36

| Lp. | Nazwa urządzenia | Kondygnacja | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM TM Technologie – zgodny z PN-EN 1838 | PIWNICA | 14 szt. |
| 2. | SYSTEM TM Technologie – zgodny z PN-EN 1838 | PARTER | 26 szt. |
| 3. | SYSTEM TM Technologie – zgodny z PN-EN 1838 | I-piętro | 26 szt. |
| 4. | SYSTEM TM Technologie – zgodny z PN-EN 1838 | II-piętro | 26 szt. |
| 5. | SYSTEM TM Technologie – zgodny z PN-EN 1838 | III-piętro | 26 szt. |
| 6. | SYSTEM TM Technologie – zgodny z PN-EN 1838 | IV-piętro | 20 szt. |
|  | RAZEM |  | 138 szt. |
| Oprawy oświetleniowe |  |  |  |
| 1. | ONTEC S M1 301 M AT/W |  |  |
| 2. | ONTEC S M2 102 M AT/W |  |  |
| 3. | ONTEC S W2 105 M COLD AT/W |  |  |
| 4. | ONTEC R C1 102 M AT/W |  |  |
| 5. | ONTEC R M2102 M AT/W |  |  |
| 6. | ONTEC R W2105 M AT/W |  |  |

- Budynek Główny - ul. Dąbrowskiego 69

| Lp. | Nazwa urządzenia | Segment / Kondygnacja | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM TM TECHNOLOGIE zgodny z EN ISO 9001:2015. | Segment: A PARTER „ŻACZEK” | 9 szt. |
| 2. | SYSTEM EATON LED zgodny z PN-EN 1838:2005 | Segment: ABC I-piętro Administracja | 26 szt. |
| 3. | SYSTEM AWEX zgodny z PN-EN 1838:2005 | Segment: BC II-piętro | 16 szt. |
|  | RAZEM |  | 51 szt. |
| Oprawy oświetleniowe |  |  |  |
| 1. | ## Oprawy awaryjna LED ITECH 3L/1/3W/N ST Oprawa awaryjna LED VELLA ECO SO 125 SA 3h MT IP65 Intelight |  |  |
| 2. | Oprawa awaryjna MNM LED IP65 150lm 1h SafeLite |  |  |
| 3. | Oprawy awaryjna LED AWEX LOVEL Oprawy awaryjna LED AWEX LOVATO PLVPO /3W |  |  |

- ACK część B – ul. Armii Krajowej 23/25

| Lp. | Nazwa urządzenia | Budynek SWFiS (część B) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM INTER LIGHT ORION LED - zgodny z PN-EN 1838:2005 | PIWNICA (Szatnia, natrysk) | 8 szt. |
| 2. | SYSTEM INTER LIGHT ORION LED - zgodny z PN-EN 1838:2005 TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 OPRAWA RASTROWA | PARTER (Sala sportowa) | 12 szt. |
| 3. | SYSTEM ECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 OPRAWA RASTROWA INTER LIGHT ORION LED - zgodny z PN-EN 1838:2005 | I-piętro (Widownia) | 5 szt. |
|  | RAZEM |  | 25 szt. |
| Oprawy oświetleniowe |  |  |  |
| 1. | Oprawa rastrowa 4x18W n/t z modułem awaryjnym 2h CNBOP |  |  |
| 2. | Oprawa awaryjna 4W ORION LED 3H SA sieciowo-awaryjna IP65 INTELIGHT |  |  |

- Wydział Budownictwa – ul. Akademicka 3

| Lp. | Nazwa urządzenia | Budynek | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM LENA LIGHTING AWCB | PARTER | 25 szt. |
| 2. | SYSTEM LENA LIGHTING AWCB | I-piętro | 23 szt. |
| 3. | SYSTEM AWEX EMERGENCY LIGHTING – zgodny z PN-EN 1838 | II-piętro | 15 szt. |
| 4. | SYSTEM AWEX EMERGENCY LIGHTING – zgodny z PN-EN 1838 | III-piętro | 15 szt. |
|  | RAZEM |  | 78 szt. |
| Oprawy oświetleniowe |  |  |  |
| 1. | BATERTECH 01 2M |  |  |
| 2. | BATERTECH 01 |  |  |
| 3. | TECH i TECH Z (z modułem LED) |  |  |
| 4. | LOVATO LED 3W AWEX |  |  |
| 5. | INFINITY LED 3W AWEX |  |  |
| 6. | OUTDOOR LED 3W AWEX |  |  |

- Wydział Elektryczny – ul. Armii Krajowej 17

| Lp. | Nazwa urządzenia | Segment | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DIALux ESSYSTEM 7214001 SR 418.P-A EVG Kod Flux CIE: 100 | B | 18 szt. |
| 2. | DIALux ESSYSTEM 7214001 SR 418.P-A EVG Kod Flux CIE: 100 | C | 10 szt. |
| 3. | DIALux ESSYSTEM 7214001 SR 418.P-A EVG Kod Flux CIE: 100 | D | 2 szt. |
| 4. | DIALux ESSYSTEM 7214001 SR 418.P-A EVG Kod Flux CIE: 100 | E | 2 szt. |
| 5. | DIALux ESSYSTEM 7214001 SR 418.P-A EVG Kod Flux CIE: 100 ESSYSTEM 6841000 CO1 236 EVG (80 W) ESSYSTEM 6843000 CO1 258 EVG (124 W) ESSYSTEM 7214001 SR 418.P-A EVG (82 W) | F |  |
| Oprawy oświetleniowe |  |  |  |
| 6. | LUG Wawel IP65 2X58W EVG Aw 1h AT | F | 15 szt. |
| 7. | LUG LugStar p/t Basic biały 2x18W EVG ip44 Aw 2h AT | F | 30 szt. |
| 8. | LUG Ontec PZ 3h AT SE | F | 30 szt. |
| 9. | LUG Smart44 1h AT SE | F | 5 szt. |
| 10. | LUG ltech 9W 1h AT SE | F | 5 szt. |
| 11. | LUG Mars 8W 3h AT SA | F | 10 szt. |
| 12. | LUG Alfa PAR p/t 4x18W EVG-E Aw 1h AT | F | 15 szt. |
| 13. | LUG Ontec AZ 3h AT SE | F | 5 szt. |
|  | RAZEM |  | 115 szt. |

- Wydział Infrastruktury i Środowiska – ul. Brzeźnicka 60a

| Lp. | Nazwa urządzenia | Kondygnacje (Budynek Nr 1) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM INTER LIGHT ORION LED - zgodny z PN-EN 1838:2005 GTV - RASTROWY | PARTER | 29 szt. |
| 2. | SYSTEM INTER LIGHT ORION LED - zgodny z PN-EN 1838:2005 STRUHM COVER | I-piętro | 7 szt. |
|  | RAZEM |  | 36 szt. |
| Oprawy oświetleniowe |  |  |  |
| 1. | Oprawa rastrowa 4x18W n/t z modułem awaryjnym 2h CNBOP |  |  |
| 2. | Oprawa awaryjna 7W ORION LED 3H SA sieciowo-awaryjna IP65 INTELIGHT |  |  |
| 3. | Oprawa awaryjna liniowa POGO LED moc 2x18W COVER |  |  |

- Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej – ul. Armii Krajowej 21

| Lp. | Nazwa urządzenia | Kondygnacje |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM ESSYSTEM typu K418 P-A , K418 D-P | PARTER |
| 2. | SYSTEM opraw piktogramowych typu PLUTON | I-piętro |
| 3. | SYSTEM opraw bezpieczeństwa typu FLARA LED z modułem awaryjnym | II-piętro |
| 4. | SYSTEM opraw GEWIISS EKSTRO z modułem awaryjnym | III-piętro |
| Oprawy oświetleniowe |  |  | Ilość |
| 1. | Oprawa RASTROWA z modemem awaryjnym wbudowywana INTELIGHT 4x18W SA/A 2h |  | 148 szt. |
| 2. | Ścienne oświetlenie awaryjne ewakuacyjne |  | 35 szt. |
| 3. | Wiszące oświetlenie awaryjne LED |  | 35 szt. |
|  | RAZEM |  | 218 szt. |

- Wydział Inżynierii Mechanicznej / Wydział Informatyki i Sztucznej Inteligencji – ul. Dąbrowskiego 73

| Lp. | Nazwa urządzenia | Segmenty |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM opraw oświetleniowa RASTROWA z modułem awaryjnym opraw oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego ESSYSTEM typu SYSTEM K, SYSTEM KN, SYSTEM KP, typ oprawy: K, KR, KN, KT, KP | segment: E, F i G |
| 2. | SYSTEM ścienne oświetlenie awaryjne ewakuacyjne typu Mars-308/2ST opraw oświetlenia dla oświetlenia awaryjnego typu System 418.PA EVG AW zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP -PIB nr 1214/2012 | segment: E, F i G |
| Oprawy oświetleniowe |  |  | Ilość |
| 1. | Oprawa RASTROWA z modemem awaryjnym wbudowywana INTELIGHT 4x18W SA/A 2h |  | 97 szt. |
| 2. | Ścienne oświetlenie awaryjne ewakuacyjne |  | 36 szt. |
| 3. | Wiszące oświetlenie awaryjne LED |  | 5 szt. |
|  | RAZEM |  | 138 szt. |

- Wydział Zarządzani (Aula) – ul. Armii Krajowej 19

| Lp. | Nazwa urządzenia | Kondygnacje | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 OPRAWA RASTROWA SYSTEM „Exit” | PARTER (korytarz P plus szatnia) | 11 szt. |
| 2. | SYSTEM TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 OPRAWA RASTROWA SYSTEM „Exit” | PARTER (korytarz L plus szatnia) | 11 szt. |
| 3. | SYSTEM TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 OPRAWA RASTROWA SYSTEM „Exit” | PARTER (wejście główne wyjście) | 7 szt. |
| 4. | SYSTEM TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 OPRAWA RASTROWA SYSTEM „Exit” | PARTER (sala WZ 1) | 8 szt. |
| 5. | SYSTEM TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 OPRAWA RASTROWA SYSTEM „Exit | PARTER (sala WZ 2) | 6 szt. |
| 6. | SYSTEM TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 OPRAWA RASTROWA SYSTEM „Exit | PARTER (sala WZ 3) | 6 szt. |
|  | RAZEM |  | 49 szt. |
| Oprawy oświetleniowe |  |  |  |
| 1. | Oprawa (rastrowa) awaryjna wbudowywana Tech 01 4x18W SA/A 2h |  |  |
| 2. | Oprawa awaryjna wbudowywana Tech 01 4x18W SA/A 2h P/T |  |  |
| 3. | Oprawa ewakuacyjna „EXIT” oznakowanie miejsca ewakuacji |  |  |

- Wydział Zarządzania (Budynek Główny) – ul. Armii Krajowej 19B

| Lp. | Nazwa urządzenia | Kondygnacje | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM ELEKTRIKO zgodny z PN-EN 1838:2005 Downlight G24 CNBOP | PARTER | 20 szt. |
| 2. | SYSTEM TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 | I-piętro | 10 szt. |
| 3. | SYSTEM TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 OPRAWA RASTROWA | II-piętro | 10 szt. |
| 4. | SYSTEM ELEKTRIKO zgodny z PN-EN 1838:2005 Downlight G24 CNBOP | III-piętro | 10 szt. |
| 5. | SYSTEM TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 | IV-piętro | 10 szt. |
| 6. | SYSTEM ELEKTRIKO zgodny z PN-EN 1838:2005 SYSTEM TECH –SA/A zgodny z PN-EN 1838:2005 OPRAWA RASTROWA | V-piętro | 10 szt. |
|  | RAZEM |  | 70 szt. |
| Oprawy oświetleniowe |  |  |  |
| 1. | Oprawa wbudowywana downlight G24 2x18W CNBOP z modułem awaryjnym 2h |  |  |
| 2. | Oprawa awaryjna wbudowywana Tech 01 4x18W SA/A 2h P/T |  |  |
| 3. | Oprawa (rastrowa) awaryjna wbudowywana Tech 01 4x18W SA/A 2h |  |  |

- Dom Studenta Nr 2 ,,BLIŹNIAK” – ul. Akademicka 5

| Lp. | Nazwa urządzenia | Kondygnacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM ES-SYSTEM LED z transformatorami zgodny z PN-EN 1838:2005 | 4 kondygnacje naziemne, jedna podziemna |
| 2. | SYSTEM ES-SYSTEM LED z transformatorami zgodny z PN-EN 1838:2005 | Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne i kierunkowe |
| 3. | SYSTEM współdziała z systemem sygnalizacji pożaru. Jednostka sterująca ES-CT12 zarządzająca pracą sieci zdalnie nadzorowanych opraw | 230 miejsc noclegowych |
| Oprawy oświetleniowe |  |  | Ilość |
| 1. | Oprawa CO1-136 EVG IP65 (M) |  | 13 szt. |
| 2. | Oprawa CO1-136 EVG/AW CT12 IP65 (Maw) |  | 16 szt. |
| 3. | Oprawa DS2-E1,2TC1N (a1) |  | 4 szt. |
| 4. | Oprawa VDN-E4x1TA1H 120 º (a2) |  | 62 szt. |
| 5. | Oprawa DS1-E1,2TC1N (a3) |  | 8 szt. |
| 6. | Oprawa OP1-E4x1TA1N (a4) |  | 37 szt. |
| 7. | Oprawa OP3-E4x1TA1N 120 º - 20 º (a5) |  | 2 szt. |
|  | RAZEM |  | 142 szt. |

- Dom Studenta Nr 7 ,,HERKULES” – ul. Sowińskiego 40/48

| Lp. | Nazwa urządzenia | Kondygnacje |
| --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne i kierunkowe – producent ES-System | 11 kondygnacji naziemnych, jedna podziemna |
| 2. | SYSTEM ES-SYSTEM LED z transformatorami zgodny z PN-EN 1838:2005 | Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne i kierunkowe |
| 3. | SYSTEM ES-CTI współdziała z systemem sygnalizacji pożaru. Jednostka sterująca ES-CTI zarządzająca pracą sieci zdalnie nadzorowanych opraw | 730 mieszkańców miejsc noclegowych |
| Oprawy oświetleniowe |  |  | Ilość |
| 1. | Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnego oświetlenia |  | 234 szt. |
| 2. | Oprawa oświetleniowa z piktogramem |  | 77 szt. |
|  | RAZEM |  | 311 szt. |

- Częstotliwość wymaganych okresowych przeglądów i konserwacji systemów instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

- Testy wykonywane (rejestrowanie wyników testów) co pół roku:

- włączyć awaryjny tryb pracy każdej oprawy oświetleniowej i każdego znaku wyjścia oświetlonego wewnętrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego na czas wystarczający do upewnienia się, że każda lampa świeci.

UWAGA!  
Zaleca się, aby okres symulowanego uszkodzenia był wystarczający dla potrzeb badania, jednakże minimalizowany ze względu na możliwość uszkodzenia komponentów systemu, np. lamp.

Podczas tego okresu należy sprawdzić wszystkie oprawy oświetleniowe 
i znaki, aby upewnić się, czy istnieją, czy są czyste oraz czy prawidłowo funkcjonują.

Na końcu tego testu okresowego zaleca się przywrócenie zasilania podstawowego i sprawdzenie każdej lampki kontrolnej lub urządzania, 
a celu upewnienia się, że skazują one na przywrócenie zasilania podstawowego.

- dodatkowo w przypadku systemów centralnych akumulatorów należy sprawdzić prawidłowość działania systemu monitorowania,

- dodatkowo w przypadku generatorów, należy odnieść się do wymagań wg ISO 8528-12.

- Testy wykonywane (rejestrowanie testów) raz w roku:

- przegląd roczny wykonywany przez ekipę serwisową polega na odłączeniu zasilania podstawowego i sprawdzeniu czy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne uruchomiło się,

- sprawdzany jest również czas, przez który działają oprawy, aż do rozładowania akumulatorów.

- każdą oprawę oświetleniową i znak oświetlany wewnętrznie należy testować przez czas zgodnie z informacją producenta;

- należy przywrócić zasilanie oświetlenia podstawowego i sprawdzić każdą lampkę kontrolną lub urządzenie, w celu upewnienia się, 
że wskazują one na przywrócenie zasilania podstawowego;

- zaleca się sprawdzenie poprawności działania układu ładowania, które obejmuje:

- sprawdzanie czasu przełączenia oświetlenia na pracę awaryjną po zaniku zasilania podstawowego,

- sprawdzanie natężenia oświetlenia awaryjnego,

- sprawdzenie rozmieszczenia opraw;

- w dzienniku należy zapisać datę testu i jego wyniki;

- przeprowadzenie konserwacji rocznej wymaga potwierdzenia 
w oddzielnym protokole.

- Zakres wymaganych czynności konserwacyjnych:

- Utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z założeniami producentów zastosowanych urządzeń i systemów.

- Nadzór prawidłowego działania instalacji systemu, w które wyposażone są budynki Politechniki Częstochowskiej. Nadzór pracy instalacji obejmuje również przystąpienie do usuwania awarii w razie wystąpienia awarii instalacji.

- Szczegółowe zapoznanie się z działaniem systemu instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i innymi niezbędnymi elementami budynków mających wpływ na prawidłowe ich funkcjonowanie.

- Wskazywanie Zamawiającemu wykrytych w trakcie przeglądu konserwacyjnego obsługi technicznej usterek elementów instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, wskazania i szczegółowego opisania prawdopodobnych przyczyn ich powstania, wpływu na prawidłowość działania instalacji i bezpieczeństwo eksploatacji budynku oraz ewentualnych kosztów ich usunięcia. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia użytkowników budynku oraz wystąpienia strat 
w mieniu Zamawiającego, Wykonawca po stwierdzeniu ich wystąpienia podejmuje działania zmierzające do ich likwidacji, po czym zawiadamia Zamawiającego.

- Wykonywanie właściwej obsługi instalacji oświetlenia awaryjnego 
i ewakuacyjnego po powstaniu uszkodzenia, pożaru lub innego zdarzenia, które mogłoby mieć negatywny wpływ na tę instalację.

- Pozostawianie każdorazowo urządzenia po przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych i serwisowych w stanie sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkownika i jego mienia.

- Spisywanie protokołu dla Zamawiającego z okresowego przeglądu 
i konserwacji.

- System współdziała z systemem sygnalizacji pożaru. Wymagane przeszkolenie producenta na wykonywanie konserwacji systemu.

Dodatkowe wytyczne:

- Czynności konserwacyjne, okresowe przeglądy instalacji przeciwpożarowych muszą być wykonywane zgodnie z Polskimi Normami, wymogami producenta systemu, przez osoby posiadające właściwe uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju usług w stosunku do wymienionych i opisanych powyżej instalacji.

- Przeglądy okresowe muszą zawierać pełny zakres czynności objętych zadaniem wg przedstawionego opisu.

- Wszystkie czynności wymagają protokolarnego potwierdzenia ich wykonania.

- Warunkiem przystąpienia do czynności konserwacyjnych systemów, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych obiektów Politechniki Częstochowskiej jest przedstawienie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokumentów uprawniających pracowników firmy do wykonywania konserwacji powyżej opisanych instalacji przeciwpożarowych.

- Prace związane z usuwaniem zgłoszonych awarii rozliczane będą na podstawie odrębnego, pisemnego zlecenia przedstawicieli Zamawiającego po akceptacji kosztorysu Wykonawcy prac zastosowaniu nakładów cenowych z KNR-ów oraz średnich składników cenowych za ostatni kwartał wg notowań „Sekocenbud”. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia naprawy innemu Wykonawcy, który zostanie wybrany zgodnie z zasadami PZP.

- Naprawy oraz wymiany podzespołów nie objętych zakresem robót w okresie trwania umowy będą podlegały odrębnym zleceniom. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia naprawy innemu Wykonawcy, który zostanie wybrany zgodnie z zasadami PZP.

- Naprawy uszkodzeń i usterek należy dokonywać zgodnie z DTR ich producenta.

- Dostawa elementów instalacji, części zamiennych w celu dokonywania niezwłocznych napraw i usuwania awarii systemu wg potrzeb Zamawiającego.

- Części i podzespoły w oparciu, o które Wykonawca przeprowadzi naprawy muszą być fabrycznie nowe oraz zgodne z wytycznymi oraz zaleceniami producenta. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonane naprawy i wymienione części, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru, na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Oferta powinna zawierać :

Cenę brutto za jeden przegląd techniczny w rozbiciu na ceny za przegląd serwisowy poszczególnych budynków oraz wartość brutto za cały okres trwania umowy (zgodnie z formularzem cenowym dla zadania nr 3a i 3b).