# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 5

| Nazwa zamówienia: | Przeglądy i konserwacja instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegania |
| --- | --- |

| Miejsce realizacji zamówienia: | Politechnika Częstochowska 42-201 Częstochowa - Dom Studenta Nr 2 ,,BLIŹNIAK”, ul. Akademicka 5 - Dom Studenta Nr 7 ,,HERKULES”, ul. Sowińskiego 40/48 |
| --- | --- |
| Kody i nazwy: |  |
| 50413200-5: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego 75251110-4: Usługi ochrony przeciwpożarowej |  |

| Nazwa Zamawiającego: Adres Zamawiającego: | Politechnika Częstochowska 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 |
| --- | --- |

- Przedmiot zamówienia

Konserwacja instalacji obejmuje sprawdzenie połączeń, stanów systemowych poszczególnych urządzeń, torów transmisji i instalacji w okresie 12 miesięcy 
w budynku Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej.

Zakres usługi obejmuje również:

- diagnostykę systemu w celu ustalenia przyczyn ewentualnie występujących uszkodzeń i awarii;

- dokonywanie bieżących napraw i wymian elementów instalacji wynikających z eksploatacji;

- dokonywanie bieżących napraw i wymian elementów instalacji wynikających z uszkodzeń mechanicznych (na podstawie odrębnego zlecenia).

- Opis systemu:

- Dom Studenta Nr 2 ,,BLIŹNIAK” – ul. Akademicka 5

- Wzmacniacza centralnego 6-strefowego systemu VM-3000 
(VM 3240 VA) - 1 szt.

- Wzmacniacza rozszerzającego 6-strefowego systemu VM-3000 
(VM-3240 E) - 2 szt.

- Modułu wejściowego audio i sterowania do wzmacniaczy 
(VP-200VX) - 1 szt.

- Wzmacniacza systemowego DSO (VP-2241) - 1 szt.

- Pulpitu mikrofonu strażaka (RM 300MF) - 1 szt.

- Pulpitu mikrofonu wywoławczego (RM-200 M) - 1 szt.

- Panelu wentylacyjnego z dwoma wiatrakami (FAN-KIT) - 1 szt.

- Akumulatora 12V-12Ah (EPS 12-100) - 2 szt.

- Pożarowego głośnika naściennego 6W (BS-680FC, 
efektywność 94dB SPL) - 71 szt.

- Pożarowego głośnika sufitowego 6W, efektywność 90dB 
(PC-1867/FC EU) - 251 szt.

- Pożarowego głośnika projektorowego 20W, efektywność 90dB 
(UPS-53) - 32 szt.

- Dom Studenta Nr 7 ,, HERKULES” – ul. Sowińskiego 40/48

DSO - Dźwiękowy system ostrzegawczy składa się z:

Dom Studenta nr 7 „Herkules” jest budynkiem 11 kondygnacyjnym z jedną kondygnacją podziemną i dwoma klatkami schodowymi. Głośniki systemu zostały zamontowane we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, przedsionkach pomieszczeń sanitarnych, pralniach, suszarniach, pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz pionowych i poziomych drogach komunikacyjnych.

System obejmuje:

- 14 stref alarmowych

- 29 linii głośnikowych

- Sterownik sieciowy z pamięcią 128 Mb

- Głośniki  75 dBa sufitowe naścienne LBB 3018/00 0.75 - 6W BOSCH - 656 szt.

- Głośniki 100 dBa kolumnowy naścienny  6W IP65  BOSCH

- 8 wzmacniaczy o mocy 4 x 125W

- 1 wzmacniacz rezerwowy 4 x 125W

- Akumulatory

- Stacja wywołania

- Stacja wywołania dla strażaka z mikrofonem

- System współdziała z systemem sygnalizacji pożaru

- Częstotliwość wymaganych okresowych przeglądów i konserwacji systemu ochrony przeciwpożarowej:

- Przeglądy i konserwacja wykonywane raz na pół roku:

- sprawdzenie poprawności działania centrali i jej stanu technicznego, parametrów;

- sprawdzanie parametrów stanów linii głośnikowych;

- sprawdzenie poprawności odsłuchów komunikatów z poszczególnych  głośników i kolumn;

- sprawdzenie poprawności działania nagranych komunikatów dla przypisanych stref w trybach: autonomicznym, z pulpitu mikrofonowego oraz dla mikrofonu strażaka;

- sprawdzenie poprawności działania z systemem sygnalizacji pożaru.

- Przeglądy i konserwacja wykonywane raz w roku:

- sprawdzenie i przegląd systemu zasilania i podtrzymania bateryjnego.

- Zakres wymaganych czynności konserwacyjnych:

- Utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji DSO.

- Nadzór prawidłowego działania instalacji DSO, w które wyposażone są budynki Politechniki Częstochowskiej. Nadzór pracy instalacji DSO obejmuje również przystąpienie do usuwania awarii w razie wystąpienia awarii instalacji DSO.

- Szczegółowe zapoznanie się z działaniem systemu instalacji DSO i innymi niezbędnymi elementami budynków mających wpływ na prawidłowe ich funkcjonowanie.

- Wskazywanie Zamawiającemu wykrytych w trakcie przeglądu konserwacyjnego  obsługi technicznej usterek elementów instalacji DSO, wskazania i szczegółowe opisanie prawdopodobnych przyczyn ich powstania, wpływu na prawidłowość działania instalacji i bezpieczeństwo eksploatacji budynku.	 
W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia użytkowników budynku oraz wystąpienia strat w mieniu Zamawiającego, Wykonawca po stwierdzeniu ich wystąpienia podejmie działania zmierzające do ich likwidacji, po czym zawiadamia Zamawiającego.

- Naprawa uszkodzeń i usterek. Naprawy należy dokonywać zgodnie z DTR ich producenta.

- Wykonywanie właściwej obsługi instalacji DSO po powstaniu uszkodzenia, pożaru lub innego zdarzenia, które mogłoby mieć negatywny wpływ na tę instalację.

- Pozostawianie każdorazowo urządzenia po przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych i serwisowych w stanie sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkownika i jego mienia.

- Ramowy zakres przeglądów technicznych instalacji DSO ma być zgodny 
z obowiązującymi przepisami ppoż..

- Spisywanie protokołu dla Zamawiającego z okresowego przeglądu 
i konserwacji.

- Dostawa elementów instalacji, części zamiennych w celu dokonywania niezwłocznych napraw i usuwania awarii systemu wg potrzeb Zamawiającego.

- Dodatkowe wytyczne:

- Czynności konserwacyjne, okresowe przeglądy instalacji przeciwpożarowych muszą być wykonywane zgodnie z Polskimi Normami, wymogami producenta systemu, przez osoby posiadające właściwe uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju usług w stosunku do wymienionych i opisanych powyżej instalacji.

- Przeglądy okresowe muszą zawierać pełny zakres czynności objętych zadaniem wg przedstawionego opisu.

- Wszystkie czynności wymagają protokolarnego potwierdzenia ich wykonania.

- Warunkiem przystąpienia do czynności konserwacyjnych systemów, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych obiektów Politechniki Częstochowskiej jest przedstawienie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokumentów uprawniających pracowników firmy do wykonywania konserwacji powyżej opisanych instalacji przeciwpożarowych.

- Prace związane z usuwaniem zgłoszonych awarii rozliczane będą na podstawie odrębnego, pisemnego zlecenia przedstawicieli Zamawiającego po akceptacji kosztorysu Wykonawcy prac zastosowaniu nakładów cenowych z KNR-ów oraz średnich składników cenowych za ostatni kwartał wg notowań „Sekocenbud”. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia naprawy innemu Wykonawcy, który zostanie wybrany zgodnie z zasadami PZP.

- Naprawy oraz wymiany podzespołów nie objętych zakresem robót w okresie trwania umowy będą podlegały odrębnym zleceniom. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia naprawy innemu Wykonawcy, który zostanie wybrany zgodnie z zasadami PZP.

- Naprawy uszkodzeń i usterek należy dokonywać zgodnie z DTR ich producenta.

- Części i podzespoły w oparciu, o które Wykonawca przeprowadzi naprawy muszą być fabrycznie nowe oraz zgodne z wytycznymi oraz zaleceniami producenta. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonane naprawy i wymienione części, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru, na okres nie krótszy niż 24 miesiące

Oferta powinna zawierać :

 Cenę brutto za jeden przegląd techniczny w rozbiciu na ceny za przegląd serwisowy poszczególnych budynków oraz wartość brutto za cały okres trwania umowy (zgodnie z formularzem cenowym dla zadania nr 5).