Częstochowa dnia: 2025-07-15

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RZ-340/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa pomieszczeń nr 117, 118, 119 i 411 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | RK-NZ.261.25.2025.ŁZ |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścianki mobilnej o akustyczności min. Rw= 51db? Producenci takich ścianek nie są w stanie osiągnąć akustyczności Rw = 59db.

Ad. 1 Nie. Producenci oferują tego typu ścianki - przedstawiona w projekcie była konsultowana z producentem

- Proszę o wskazanie prawidłowej wysokości ścianki mobilnej. Na wymiarze wskazano 3100mm a pod opisem akustyczności 2850 mm (rys A/03/05)

Ad. 2 Wysokość 310 cm dotyczy pełnej wysokości pomieszczenia oraz wysokości ścianki wraz z konstrukcją, prowadnicą i wózkiem jezdnym. Wysokość samej ścianki powinna  wynosić od 285 do 295 zależnie od przyjętego rozwiązania.

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania ścianki mobilnej tak aby była ona otwierana ręcznie?

Ad. 3 Należy wykonać ściankę mobilną półautomatyczną zgodnie z projektem.

- Proszę o wskazanie na rysunku gdzie należy zamontować drzwi DI2.

Ad. 4 DI2 zgodnie z zestawieniem i projektem są drzwiami istniejącymi, nie są zmieniane, należy je jedynie odbić na drugą stronę.

- Proszę o uzupełnienie numeracji drzwi na rysunku dla pomieszczenia 117 oraz uzupełnienie zestawienia stolarki w tym zakresie.

Ad. 5 W 117 są drzwi istniejące które nie są przewidziane do zmiany.

- Z czego wykonanie są drzwi przeznaczone do rozbiórki w pomieszczeniach 119, 118, 117 znajdujące się w ściankach przeszklonych?

Ad. 6 Drzwi prawdopodobnie są z płyt pilśniowych albo sklejki z przeszkleniami. Sugerowane jest odbycie wizji.

- Na jaką wysokość obecnie wykonana jest glazura na ścianach w pomieszczeniach 117, 119 ?

Ad. 7 Około 1,6 - 1,8 metra

- Czy glazura na ścianach w pom. 117, 119 znajduję się na wszystkich ścianach ?

Ad. 8 Zgodnie z rozrysami ścian.

- Proszę o udostępnienie dokumentacji fotograficznej istniejących pomieszczeń.

Ad. 9 Dokumentacja zdjęciowa w załączeniu

- Czy Zamawiający posiada jakiś dokument, ekspertyzę dotycząca natężenia oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach. Z doświadczenia jakie posiadamy w pomieszczeniach powinno być od jednej do góra dwóch opraw awaryjnych, a nie jak w pomieszczeniu 117 o powierzchni 37,14 m2 aż trzy czy w pomieszczeniu 119 powierzchni 74.79 m2 aż sześć opraw.

Ad. 10 Zamawiający nie posiada ekspertyzy dotyczącej natężenia oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach. Ze względu na charakter pomieszczeń (laboratorium chemiczne) oraz możliwe zachodzące procesy technologiczne (doświadczenia, eksperymenty) projektant przewidział dodatkowe oprawy awaryjne pomiędzy stołami laboratoryjnymi.

Dodatkowe oprawy awaryjne zostały zaprojektowane w celu umożliwienia bezpiecznego opuszczenia stanowiska przez osoby wykonujące doświadczenia.

Należy dodać, że normy określają minimalne wymagania w typowych warunkach pracy.

11. „2. Sprzęt laboratoryjny 2.1 Wymagania ogólne:

Meble i urządzenia laboratoryjne są zaprojektowane i wykonane przez producenta posiadającego certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 (dotyczący zapewnienia jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli i urządzeń laboratoryjnych, zapewnienia zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy). wydany przez uprawnioną jednostkę akredytowaną”.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie certyfikatów : PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-EN ISO 45001:2024 ?

Norma PN-N-18001:2004 została już wycofana, zamiast niej stosuje się normę 45001:2024, która odpowiada za system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Ad. 11 Zamawiający wyraża zgodę

12.  Projektowania wysokość pomieszczeń wynosi 300cm co daje mało przestrzeni między sufitem podwieszanym a stropem do przeprowadzenia instalacji. Czy Zamawiający posiada odpowiednie odstępstwo lub zamierza o nie wystąpić w celu uzyskania zgody na obniżenie sufitów poniżej 300cm?

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody

13. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z sufitów podwieszanych i wykończenie ich w sposób tradycyjny (gładzie + malowanie )?

Ad. 13 Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z sufitów podwieszanych

14. W wyniku przeprowadzonego ofertowania stwierdzamy iż opis parametrów na sufity rastrowe, ściankę mobilną oraz wyposażenie laboratoriów wskazuje na konkretnego producenta i niemożliwe jest uzyskanie wyceny od innych producentów co zaburza konkurencyjność. Prosimy o wskazanie nowej specyfikacji referencyjnej.

Ad. 14 Specyfikacja została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z rozporządzeniem w sprawie opisu przedmiotu zamówienia. Dokumentacja nie zawiera nazw własnych ani zapisów wskazujących jednoznacznie na konkretnego producenta.

15.  W trakcie wizji lokalnej stwierdziliśmy brak możliwości rozbudowy istniejących tablic T118 i T423 o dodatkowe aparaty do zasilania tablic TL1 i RL1. Wydaje się zasadne modernizacja całkowita wymienionych rozdzielni. Pytanie czy należy to uwzględnić w wycenie?

W związku z wymaganiem dotyczącym wykonania instalacji w modernizowanych pomieszczeniach w układzie TN-S. istnieje konieczność sformułowana w projekcie doprowadzenie dodatkowego przewodu ochronnego PE. W projekcie nie wskazano punktu przyłączenia tego przewodu. Prosimy o udzielenie niezbędnych informacji w tej dziedzinie.

Ad. 15 W załączeniu przesyłamy widoki rozdzielni RL.1 oraz TL.1. Dodatkowo przesyłam zaktualizowane schematy rozdzielni RL.1 oraz TL.1

Doprowadzenie przewodu PE zgodnie z projektem

Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia SWZ w powyższym zakresie oraz na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 22.07.2025r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 22.07.2025r. o godz. 11:00. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2025-08-20.

Dyrektor ds. zakupów i inwestycji

dr inż. Łukasz Kuczyński