# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwa zamówienia: | Przeglądy i konserwacja systemów zestawu pomp wodnych hydroforowych |
| --- | --- |

| Miejsce realizacji zamówienia: | Politechnika Częstochowska 42-201 Częstochowa - Wydział Elektryczny - ul. Armii Krajowej 17 - Wydział Inżynierii Mechanicznej / Wydział Informatyki i Sztucznej Inteligencji, ul. Dąbrowskiego 73 - Wydział Zarządzania - ul. Armii Krajowej 19B |
| --- | --- |
| Kody i nazwy: |  |
| 50413200-5: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego 75251110-4: Usługi ochrony przeciwpożarowej |  |

| Nazwa Zamawiającego: Adres Zamawiającego: | Politechnika Częstochowska 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 |
| --- | --- |

- Przedmiot zamówienia

Usługa wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji instalacji systemów zestawu pomp wodnych hydroforowych w okresie 
12 miesięcy w budynkach Politechniki Częstochowskiej.

- Systemy pomp wodnych hydroforowych:

- Wydział Elektryczny – ul. Armii Krajowej 17 – Segment F

- system WILO – VR z wbudowanymi przetwornicami (2-ch zestawów)

- Wydział Inżynierii Mechanicznej / Wydział Informatyki i Sztucznej Inteligencji – ul. Dąbrowskiego 73

- system WILO – VR z wbudowanymi przetwornicami (2-ch zestawów)

- Wydział Zarządzania – ul. Armii Krajowej 19B

- system AFG – ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA (1-n zestawów)

- Częstotliwość wymaganych okresowych przeglądów i konserwacji instalacji systemów zestawu pomp wodnych hydroforowych:

Przeglądy wykonywane raz w roku:

- kontrola na zgodność z dokumentacją techniczną;

- oględziny całości systemu;

- kontrola napięcia zasilania;

- kontrola nastaw sterownika;

- kontrola zacisków w szafie automatyki;

- kontrola zabezpieczenia przed sucho biegiem;

- kontrola elektrozaworu zwrotnego;

- próbna praca pojedyncza pomp - kierunek wirowania.

Próbna praca zespołu pomp w warunkach zagrożenia ppoż. :

- ciśnienie załączające / ciśnienie min. [ kol. tłoczny] – 3min x 3 próby – 3,9 Bar;

- ciśnienie wyłączające /ciśnienie max. [ kol. tłoczny] – 3min x 3 próby – 4,2 Bar;

- praca sekwencyjna.

Pomiary elektryczne:

- rezystencja izolacji  >50MΩ;

- pomiar prądu silników pod obciążeniem;

- kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej.

Ustawienia:

- P = 4 Bar;

- HI = 6 Bar.

- Zakres wymaganych czynności konserwacyjnych:

- Utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji systemów zestawów pomp wodnych hydroforowych.

- Nadzór prawidłowego działania instalacji systemów, w które wyposażone są budynki Politechniki Częstochowskiej. Nadzór pracy instalacji obejmuje również przystąpienie do usuwania awarii w razie wystąpienia awarii instalacji,

- Szczegółowe zapoznanie się z działaniem systemów zestawu pomp wodnych hydroforowych  i innymi niezbędnymi elementami budynków mających wpływ na prawidłowe ich funkcjonowanie.

- Wskazywanie Zamawiającemu wykrytych w trakcie przeglądu konserwacyjnego obsługi technicznej usterek elementów instalacji systemów zestawu pomp wodnych hydroforowych, wskazanie i szczegółowe opisanie prawdopodobnych przyczyn ich powstania, wpływu na prawidłowość działania instalacji i bezpieczeństwo eksploatacji budynku oraz ewentualnych kosztów ich usunięcia. 
W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia użytkowników budynku oraz wystąpienia strat w mieniu Zamawiającego, Wykonawca po stwierdzeniu ich wystąpienia podejmie działania zmierzające do ich likwidacji, po czym zawiadamia Zamawiającego.

- Naprawy uszkodzeń i usterek, naprawy należy dokonywać zgodnie z DTR 
ich producenta.

- Wykonywanie właściwej obsługi instalacji systemów zestawu pomp wodnych hydroforowych  po powstaniu uszkodzenia, pożaru lub innego zdarzenia, które mogłoby mieć negatywny wpływ na tę instalację.

- Pozostawianie każdorazowo urządzeń po przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych i serwisowych w stanie sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkownika i jego mienia.

- Ramowy zakres przeglądów technicznych instalacji DSO ma być zgodny 
z obowiązującymi przepisami ppoż..

- Spisywanie protokołu dla Zamawiającego z okresowego przeglądu 
i konserwacji.

Dodatkowe wytyczne:

- Wszelkie kontrole i przeglądy systemów mogą być wykonywane tylko po uprzednim powiadomieniu i uzgodnieniu terminu z kierownikiem administracyjnym obiektu (powyższe ustalenia nie dotyczą awarii systemów).

- Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z możliwością przypadkowych uszkodzeń systemów, jakie mogą powstać podczas prowadzonych przeglądów, konserwacji oraz napraw.

- Czynności konserwacyjne, okresowe przeglądy instalacji przeciwpożarowych muszą być wykonywane zgodnie z Polskimi Normami, wymogami producenta systemu, przez osoby posiadające właściwe uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju usług w stosunku do wymienionych i opisanych powyżej instalacji.

- Przeglądy okresowe muszą zawierać pełny zakres czynności objętych zadaniem wg przedstawionego opisu.

- Wszystkie czynności wymagają protokolarnego potwierdzenia ich wykonania.

- Warunkiem przystąpienia do czynności konserwacyjnych systemów, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych obiektów Politechniki Częstochowskiej jest przedstawienie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokumentów uprawniających pracowników firmy do wykonywania konserwacji powyżej opisanych instalacji przeciwpożarowych.

- Prace związane z usuwaniem zgłoszonych awarii rozliczane będą na podstawie odrębnego, pisemnego zlecenia przedstawicieli Zamawiającego po akceptacji kosztorysu Wykonawcy prac zastosowaniu nakładów cenowych z KNR-ów oraz średnich składników cenowych za ostatni kwartał wg notowań „Sekocenbud”. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia naprawy innemu Wykonawcy, który zostanie wybrany zgodnie z zasadami PZP.

- Naprawy oraz wymiany podzespołów nie objętych zakresem robót w okresie trwania umowy będą podlegały odrębnym zleceniom. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia naprawy innemu Wykonawcy, który zostanie wybrany zgodnie z zasadami PZP.

- Naprawy uszkodzeń i usterek należy dokonywać zgodnie z DTR ich producenta.

- Części i podzespoły w oparciu, o które Wykonawca przeprowadzi naprawy muszą być fabrycznie nowe oraz zgodne z wytycznymi oraz zaleceniami producenta. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonane naprawy i wymienione części, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru, na okres nie krótszy niż 24 miesiące

Oferta powinna zawierać :

Cenę brutto za jeden przegląd techniczny w rozbiciu na ceny za przegląd serwisowy poszczególnych budynków oraz wartość brutto za cały okres trwania umowy (zgodnie z formularzem cenowym).