OPIS PRZEDMIOU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA PN.
PRZEBUDOWA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SPZOZ W KRAKOWIE

W ZAKRESIE OBEJMUJĄCYM PRZEBUDOWĘ  POMIESZCZEŃ

II I III PIĘTRA ORAZ WYBRANEGO POMIESZCZENIA PARTERU BUDYNKU NA OS. MŁODOŚCI 11 DLA POTRZEB SZPITALA
wrzesień 2025 r.

Spis treści:

I. Informacje ogólne

1. Zamawiający

II. Opis przedmiotu zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wykonanie remontu – przebudowy w systemie  „zaprojektuj i zbuduj”  pomieszczeń II i III piętra oraz wybranego pomieszczenia parter budynku na os. Młodości 11  potrzeb przyszpitalnych poradni specjalistycznych. 

 Zadanie obejmuje: opracowanie projektu budowlanego (projektu architektoniczno-budowlanego 

 wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz uzyskanie decyzji                 administracyjnej pozwalającej na realizację robót budowlanych),  uzyskanie pozwolenia 

 konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku w   strefie konserwatorskiej, opracowanie projektu technicznego (wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami), wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, oddanie obiektu do użytkowania wraz z uzyskaniem ewentualnej decyzji na użytkowanie obiektu.
1. WYMAGANIA OGÓLNOBUDOWLANE

1.1. Zakres robót ogólnobudowlanych

Parter budynku: 
Przygotowanie wybranego pomieszczenia dla potrzeb portierni, przeniesienie do pomieszczenia centrali p.poż., wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego wejścia głównego, korytarzy i klatki schodowej, kontroli dostępu do pomieszczenia oraz instalacji teleinformatycznej.

            Piętro II:
Projekt przebudowy pomieszczeń należy przygotować zgodnie z koncepcją inwestora dołączoną do dokumentów przetargowych 
jako rysunek nr 1 i uzyskać akceptacje Dyrekcji 
Szpitala. 


W pomieszczeniu nr 21.15 – poczekalnia - należy pozostawić istniejące okno.

Piętro III:
Projekt przebudowy pomieszczeń należy przygotować zgodnie z koncepcją inwestora dołączoną do dokumentów przetargowych 
jako rysunek nr 2 i uzyskać akceptacje Dyrekcji Szpitala. 

Na wykonane projekty zaakceptowane przez inwestora należy uzyskać wszystkie konieczne decyzje pozwalające na wykonanie robót budowlanych , w tym min. opinię rzeczoznawcy ds. sanitarnych, przeciwpożarowych i bhp, pozwolenie/ opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków i innych organów administracyjnych, których decyzja  pozwoli na realizację zadania.
Wszystkie zaprojektowane pomieszczenia powinny odpowiadać normom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 roku.

1.2. Materiały

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atest do stosowania w budynkach ochrony zdrowia.

Standard wykonania:

· Ściany w pomieszczeniach i korytarzach malowane farbami zmywalnymi.

· W sanitariatach na ścianach wykładzina PCV.

· Ściany przy umywalkach i zlewozmywakach powinny być pokryte wykładziną PCV do wysokości co najmniej 1,6 m i szerokości co najmniej 0,6 m poza obrys urządzenia. 

· Podłogi w pomieszczeniach, korytarzach i sanitariatach z wykładziny PCV zgrzewanej wywiniętej 10 cm na ściany.

· Sufity w pomieszczeniach malowane farbami w sanitariatach i korytarzach sufit podwieszony kasetonowy 60 x 60.

· Każde pomieszczenie zakładu opieki zdrowotnej powinno być wyposażone w wentylację zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.

· Na ścianach należy zastosować listwy ochronne. 

· Wszystkie gabinety badań i pokoje zabiegowe powinny być wyposażone w umywalki.

· Pokoje zabiegowe oraz pomieszczenia, w których przewiduje się udzielanie świadczeń zdrowotnych przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, powinny być wyposażone w zlew co najmniej jednokomorowy (niezależnie od umywalek).

· Grzejniki typu szpitalnego powinny być mocowane do ściany nie niżej niż 0,10 m od podłogi i nie bliżej niż 0,10 m od lica ściany wykończonej.

2. WYMAGANIA DLA INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH
2.1. Informacje ogólne
Na potrzeby sieci teleinformatycznej , łączności telefonicznej , kontroli dostępu, monitoringu CCTV, systemów przyzywowych wyposażenia stanowisk komputerowych oraz umieszczenia urządzeń zasilania dedykowanego (UPS) niezbędne jest wydzielenie odrębnego pomieszczenia ( 3_1_20) z przeznaczeniem na SERWEROWNIĘ, wykonanie instalacji teleinformatycznych, zasilających oraz dostarczenie niezbędnego  sprzętu.
Podział na okablowanie informatyczne oraz pozostałe instalacje  został dokonany tylko na potrzeby opisowe.

Występujące w opracowaniu określenie PEL3 opisuje zestaw Punkt Elektryczno-Logiczny składający się z 3 gniazd RJ45 KEYSTONE (2 gniazda  z przeznaczeniem na przesył danych informatycznych oraz 1 gniazdo z przeznaczeniem na telefonię wewnętrzną) oraz 3 gniazd zasilania 230 V (nie jest konieczne montowanie tych komponentów w jednej obudowie lub ramce).

W każdym pomieszczeniu poradni jeden z zestawów PEL musi być dodatkowo wyposażony w 1 gniazdo RJ45 KEYSTONE na potrzeby aparatury medycznej.

Występujące w opracowaniu określenie PEL2 opisuje zestaw Punkt Elektryczno-Logiczny składający się z 2 gniazd RJ45 KEYSTONE (2 gniazda  z przeznaczeniem na przesył danych informatycznych  ) oraz 2 gniazd zasilania 230 V ( nie jest konieczne montowanie tych komponentów w jednej obudowie lub ramce).  Zestaw PEL2 umieszczony w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Występujące w opracowaniu określenie PL opisuje zestaw Punkt Logiczny składający się z 2 gniazd RJ45 KEYSTONE ( 2 gniazda  z przeznaczeniem na przesył danych informatycznych ) . Zestaw PL umieszczony w przestrzeni nad sufitem podwieszanym z przeznaczeniem na urządzenia WiFi.
Całość okablowania teleinformatycznego (przesyłanie danych, telefonia, monitoring CCTV, kontrola dostępu, system kontroli dostępu, system przyzywowy oraz system wzywania pomocy) musi być wykonana skrętką U/UTP 6a i zakończona obustronnie jednakowymi komponentami RJ45 z mocowaniem KEYSTONE  (opis pkt. 1)

Numeracja gniazd RJ45 z punktów PEL – narastająca, w formacie -numer kondygnacji - numer pomieszczenia - kolejny numer gniazda RJ45.
Okablowanie szkieletu światłowodowego ( jeden kabel 24J -SM ), do wspólnego użytkowania na potrzeby przesyłania danych informatycznych oraz CCTV i zarządzania systemami bezpieczeństwa.
Zakończenie okablowania teleinformatycznego z części obiektu objętej opracowaniem musi znajdować się w pomieszczeniu SERWEROWNI pom. 3_1_20 w szafie serwerowej RACK (opis pkt. 2)

Zakończenie instalacji teleinformatycznej po stronie abonenckiej ( gniazda RJ45 KEYSTONE) musi zostać zamocowane w zespolonych modułach gniazd.

2.2. Zakres robót
2.2.1. Instalacja  wewnętrznego okablowania teleinformatycznego ( kabel oraz osprzęt typu  U/UTP Cat.6 ) – każde stanowisko komputerowe wyposażone w zestaw PEL3 ( punkt elektryczno- logiczny 3xRJ45 cat.6 A,  zasilanie 230v 3x gniazdo zasilania podstawowego. W pomieszczeniach gdzie udzielane są porady oraz wykonywane badania do jednego  z zamontowanych zestawów PEL 3 należy dołożyć gniazdo 1xRJ45 na potrzeby podłączenia aparatury medycznej . W pomieszczeniu poczekalni dla pacjentów oraz na korytarzach  na każde 10m2 powierzchni 1 gniazdo RJ45 F/UTP Cat.6A zamontowane bezpośrednio na sufitem podwieszanym. Pomiary i certyfikacja całości okablowania teleinformatycznego oraz 25 lat gwarancji producenta. Dostarczenie kompletu kabli krosujących światłowodowych oraz miedzianych ( w ilości równej liczbie zakończeń kablowych po stronie szafy serwerowej oraz gniazd abonenckich) Panele zakończeniowe dla okablowania teleinformatycznego 24xRJ45 KEYSTONE UTP Cat.6A.  W serwerowni kable układane na drabinkach kablowych. Dostarczenie 2 sztuk zarządzanych przełączników sieciowych o następującej ilości i typie portów: 48x 25Gb SFP28, 4x 100Gb QSFP28, 2x 200Gb QSFP56. Powinien wspierać technologię open network. Gwarancja 5 lat NBD, przyjmowanie zgłoszeń 24/7. Urządzenie powinno być nie gorsze niż: model urządzenia to:Dell PowerSwitch S5248F-ON

2.2.2. SERWEROWNIA musi być wyposażona w szafę serwerową RACK 19” 800x1000mm o wysokości minimum  42U z drzwiami szklanymi do montażu sprzętu aktywnego oraz zakończenia okablowania światłowodowego i miedzianego. Panele zakończeniowe 24xRJ45KEYSTONE z podziałem na sieć teleinformatyczną ( PEL3, PEL2. PL) , CCTV, oraz pozostałe ( kontrola dostępu ,system przyzywowy, system wzywania pomocy , WiFi) . Panele porządkujące w ilości równej panelom zakończeniowym. Szafa serwerowa musi być wyposażona w zestaw wentylatorów dachowych sterowanych termostatem z wyświetlaczem wskazującym temperaturę wewnątrz szafy oraz 2 listwy zasilające z min. 7 gniazdami oraz z funkcją zarządzania i nadzoru w technologii IP (pomiar prądu oraz niezależne zarządzanie gniazdami). Zasilanie 230V szafy serwerowej   z nowego obwodu zabezpieczonego zabezpieczeniem C16. Dostarczenie zasilacza awaryjnego  UPS on-line z mocowaniem RACK o mocy skutecznej min 2700W ,  kształt napięcia wyjściowego – sinusoida, interfejs USB , oprogramowanie dla PC.

2.2.3. Ułożenie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 25x4x0,5 w relacji SZAFA SERWEROWA (  pomieszczenie SERWEROWNI) zakończenie kabla  na panelu ISDN 25xRJ45 cat.3  do telekomunikacyjnej szafy rozdzielczej ( podziemia pod budynkiem) zakończone na łączówkach szczelinowych LSA . W serwerowni kable układane na drabinkach kablowych. Dostarczenie 19 szt bezprzewodowych aparatów telefonicznych – nie gorszych niż PANASONIC KX-TG1611PDH.

2.2.4. Ułożenie kabla światłowodowego 24J 9/125 w relacji SZAFA SERWEROWA ( pomieszczenie SERWEROWNI – pomieszczenie nr  3_1_20 ) zakończone w panelu RACK 19” 12x LC duplex  na panelu RACK , do szafy serwerowej  SERWEROWNI GŁÓWNEJ ) zakończone w panelu RACK 19” 12x LC duplex .  Przybliżona długość kabla 1000m. Kabel ułożony w istniejących korytach kablowych ( w budynku szpitala) , w istniejącej kanalizacji pomiędzy budynkiem os. Młodości 11 a budynkiem G oraz wewnątrz budynku  os. Młodości 11 wg ustalonego przebiegu. Na trasie ułożenia kabla światłowodowego konieczne jest pozostawienie zapasu kabla ( ok 100 mb ) w podziemiach budynku G.

2.2.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu na 2 oraz 3 piętrze  na potrzeby systemu wezwania pomocy  należy ułożyć okablowanie magistralne od pomieszczenia rejestracji wzdłuż korytarza przy wszystkich pomieszczeniach gdzie mogą przebywać pacjenci ( okablowanie ułożyć w przestrzeni nad sufitem podwieszanym i przy każdym pomieszczeniu zostawić ok 3 mb zwiniętego zapasu) Dodatkowo należy ułożyć 2 kable teleinformatyczne od pomieszczenia rejestracji do serwerowni  pom 3_1_20 zakończenie okablowania na panelu RACK typu  RJ45 KEYSTONE. Rodzaj urządzeń aktywnych konsultowany z Sekcją Elektryczną.

2.2.6. Wejścia do pomieszczeń służbowych , gabinetów konsultacyjnych , rejestracji , portierni oraz serwerowni muszą być wyposażone  w system kontroli dostępu ( zarządzanie z jednolitej dla szpitala  platformy programowej  ). Karty dostępowe w standardzie UNIQUE 125 kHz  dostawa 100 szt. Drzwi chronionych pomieszczeń wyposażone w rewersyjne  rygle  elektryczne – wymagana pełna  współpraca z systemem przeciwpożarowym .Sprzęt -przełącznik sieciowy do zdalnego zarządzania systemem -switch  16 port  1Gbit oraz 2 porty SFP z wkładkami do współpracy z jednomodowa transmisją światłowodową WDM. Zestaw wkładek SFP WDM 1,25Gbps 1310nm/1550nm LC DDM SMF 20km (2 komplety) ,kontrolery oraz czytniki do obsługi wejść. Rodzaj urządzeń aktywnych konsultowany z Sekcją Elektryczną.

2.2.7. Monitoring  CCTV , wewnętrznie –  14  wandaloodpornych  kamer (rozdzielczość min.5Mpx czułość: min. 0.008lux, kompresja H265+ stopień ochrony min. IK10 w pomieszczeniach ogólnodostępnych ( poczekalnia ,korytarze ,wejścia z klatek schodowych) Okablowanie tożsame z okablowaniem teleinformatycznym obustronnie zakończone gniazdami RJ45 KEYSTONE. Rejestrator w technologii IP, minimum 24 Kanały , dysk HDD rejestracja i przechowywanie obrazu 21 dni . Kodowanie  H265+ ,mocowanie RACK 19”.  Zasilanie kamer PoE z odrębnego przełącznika sieciowego RACK 19” 24 porty PoE 1Gbit oraz 2 porty SFP z wkładkami do współpracy z jednomodowa transmisją światłowodową (DUPLEX do 20 km) . Wkładka SFP (4 szt.)1,25Gbps LX 1310nm LC  SMF 20km światłowód jednomodowy - SM (9/125)  .

2.2.8. System ochrony przeciwpożarowej – adaptacja istniejącego ( dostęp do obsługi centralki P-POŻ podział na strefy itp.) Przeniesienie centrali P.POZ. na poziom „0”.

2.2.9. Na potrzeby systemu kolejkowego należy ułożyć okablowanie teleinformatyczne składające się z zestawu PEL2 1 .Zestawy okablowania dla monitorów (3 komplety na piętrze 2 oraz 1 komplet na 3 piętrze ) zakończone nad sufitem podwieszanym. Okablowanie dla urządzenia wydającego bilety kolejkowe zakończyć na ścianie w poczekalni na 2 piętrze przy rejestracji. Zakończenie okablowania w serwerowni pom 3_1_20 na panelu RACK typu RJ45 KEYSTONE

2.2.10. Sieć WiFi– na potrzeby sieci WiFi (dostęp dla pacjentów oraz personelu Szpitala). Ułożyć okablowanie teleinformatyczne w standardzie nie niższym niż sięci teleinformatyczna opisana w punkcie 2 (Instalacja  wewnętrznego okablowania teleinformatycznego) nad sufitem podwieszanym w ilosci 5 szt. PL na poziomie 2, 3 sztuki na poziomie 3 , 2 szt. na poziomie parteru zakończone w serwerowni pomieszczenie 3.1.20 na panelu rj45 keystone. Konieczne dostarczenie zarządzanego przełącznika sieciowego POE - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x 100 Gigabit QSFP28 gwarancja 5 lat NBD, oraz 4 wkładki SFP+ skonfigurowane do pracy z tym urządzeniem . Urządzenie powinno być nie gorsze niż: model urządzenia to: Dell n3224p-on. Należy dostarczyć, zamontować i skonfigurować 8 sztuk (zgodnie z podziałem opisanym powyżej). Access Point - urządzenie powinno być nie gorsze niż: model urządzenia: FortiAP-231k z pakietem gwarancyjnym Forticare Premium 5yr, licencja Forti Captiveportal. Konfiguracja musi uwzględniać 2 odseparowane sieci Wifi (internet dla pacjentów z wykorzystaniem Captiveportal oraz sieci dla personelu Szpitala w konfiguracji skonsultowanej z Działem Informatyki.

2.2.11. W pomieszczeniu sanitariatów dla pacjentów  system przyzywowy z sygnalizacja w obrębie obiektu.

2.2.12. Pomieszczenie SERWEROWNI musi być wyposażone w system klimatyzacji oraz rolety w oknie dachowym. Drzwi do serwerowni - przeciwpożarowe min EI60 o szerokości 100 cm wyposażone w samozamykacz.

2.2.13. Instalacja ekwipotencjalna do podłączenia sprzętu medycznego w pomieszczeniach gdzie są udzielane świadczenia zdrowotne.

2.2.14. Zasilanie dedykowane dla sprzętu komputerowego realizowane lokalnie przy pomocy zasilaczy awaryjnych UPS  w ilości  minimum 1 UPS na 1 zestaw PC w pomieszczeniu -UPS musi być wyposażony w system wymuszania bezpiecznego zamknięcia aplikacji w przypadku długotrwałego zaniku napięcia zasilającego. Każdy UPS należy wyposażyć w listwę przeciwzakłóceniową  min. 8 gniazd 230 V.

2.2.15. Wykonanie systemu VRV (jednostka zewnętrzna na zew. Budynku obok istniejącej jednostki) na 18 klimatyzatorów w pomieszczeniach poradni i biurowych.

2.2.16. Dostosowanie instalacji elektrycznej.(odseparowanie sieci elektrycznej Diaverum, zabudowa liczników energii elektrycznej wyposażonych w moduły komunikacyjne umożliwiające zdalny monitoring zużycia energii - zgodnych z standardem szpitala, ułożenie magistrali komunikacyjnej pomiędzy nowymi licznikami energii elektrycznej a nowo powstałą serwerownią – FTP LSOH cat 6, zabudowa konwertera protokołów BMS na potrzeby monitoringu zużycia energii elektrycznej, przebudowa sieci na potrzeby poradni- zmiana lokalizacji oraz ilości gniazd, itp.)
2.2.17. Pomieszczenie PORTIERNI ( parter). Instalacja teleinformatyczna 2 zestawy PEL 3  Dostarczenie zestawu komputera PC ( parametry techniczne zgodne z aktualnymi zaleceniami działu IT) wraz z monitorem min 29” oraz myszką bezprzewodową , klawiaturą i uchwytem ściennym ( mocowanie standard VESA) na potrzeby monitoringu CCTV - zestaw stanowi  integralną część systemu CCTV. Rodzaj urządzeń aktywnych konsultowany z Sekcją Elektryczną. , UPS ( taki sam jak do wyposażenia gabinetów).

