Kraków dnia: 2026-03-12

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

DZP-271-6/26 – 295.MM

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa, montaż i uruchomienie automatycznego systemu parkingowego dla potrzeb szpitala w trybie "zaprojektuj i wybuduj". |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | DZP-271-6/26 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania – plik nr 1

- Dotyczy:

15. Instalacje teleinformatyczne –

15.1 system okablowania – Proszę o uściślenie poniższego zapisu. W trakcie wizji lokalnej z dnia 03.03 padła informacja, iż poprowadzenie światłowodu na odcinku serwerowania do budynku nadzoru technicznego (budynek T) zostanie wykonane przez szpital. Poniższy zapis wymaga realizacji przez Wykonawcę.

„W celu połączenia poszczególnych punktów systemu parkingowego należy zaprojektować i wykonać sieć światłowodową (jednomodowy kabel światłowodowy min. 12 włókien ). W celu połączenia serwerowni systemu parkingowego ze stanowiskiem nadzoru w budynku technicznym należy zaprojektować i wykonać sieć światłowodową (jednomodowy kabel światłowodowy min. 12 włókien zakończonych LC Duplex) w przebiegu – SERWEROWNIA punkt Obsługi Bieżącej – serwerownia teleinformatyczna TT w podziemiach budynku C”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy wykonać instalację jak w opisie. Połączenie serwerowni z budynkiem technicznym wykonuje inwestor (Zamawiający).

- Dotyczy lokalizacji automatycznych kas płatniczych:

Czy przewidujecie Państwo możliwość lokalizacji jednej z kas bliżej wjazdu / wyjazdu dla klientów parkingu z zapewnieniem i wydzieleniem miejsca do zaparkowania jedynie na czas opłacenia parkingu – usprawniłoby to obsługę Klientów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie przewidujemy w pierwszym etapie. Miejsce kas jak w opisie.

- Czy możecie Państwo nanieść na dostarczoną w dokumentach zamówienia mapkę konieczne do położenia przez Wykonawcę okablowanie wraz z określeniem rodzaju okablowania? Pozwoli to uniknąć wątpliwości i korzystnie wpłynie na porównanie złożonych ofert. (światłowody, kable elektryczne i telekomunikacyjne).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Powyższe dane uzyskacie Państwo po wykonaniu projektu.

- Czy możecie Państwo uściślić jaka rozdzielnia elektryczna ma zostać zastosowana w budynku obsługi parkingu (wjazd dla pojazdów uprzywilejowanych)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Rozdzielnica podtynkowa min. 4x12 modułów, odłącznik trzyfazowy, kontrola faz, ogranicznik przepięć, sublicznik energii elektrycznej (2 szt.), osprzęt wg wykonanego projektu.

- Czy można prosić o podanie minimalnych wymagań co do parametrów komputerów PC dla stanowisk: obsługi klienta i dozoru technicznego.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Odpowiedź w załączniku do niniejszego pisma pn: „Specyfikacja komputera” .

- dotyczy terminala wyjazdowego - wjazd/wyjazd dla samochodów uprzywilejowanych - w związku z brakiem możliwości montażu terminala po lewej stronie kierowcy (brak wysepki) oraz bezpośrednim sąsiedztwem punktu obsługi klienta proponujemy montaż tablicy LED, na której będą wyświetlane komunikaty dla kierowcy po prawej stronie szlabanu wyjazdowego. Jest to rozwiązanie dużo tańsze niż terminal wyjazdowy, a równie funkcjonalne. Na czerwono wyświetlane komunikaty jeśli wyjazd jest niedozwolony na zielono jeśli pojazd może wyjechać. Rozmiar proponowanej tablicy LED to 640mm x 320mm. Komunikaty możliwe w trzech kolorach: czerwony, zielony i niebieski. Proszę o informację czy dopuszczacie Państwo takie rozwiązanie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytania – plik nr 2

- SWZ – wnosimy o modyfikację zapisów SWZ w zakresie kryterium „termin realizacji” z uwagi na wymagane prawem procedury i terminy urzędowe. Przedmiotowe postępowanie wymaga:

  - wykonania projektu: pozyskanie mapy do celów projektowych może potrwać od 2 do 6 tyg.],

  - uzyskanie zgody konserwatora do 60 dni,

  - uzyskanie pozwolenia na budowę do 65 dni.

W zawiązku z powyższym same formalności mogą potrwać ok 4 miesięcy a co ważniejsze są to terminy urzędowe, na które wykonawca nie ma wpływu. Dlatego wnosimy o modyfikację zapisów w taki sposób, aby czas realizacji był określony od otrzymania wszystkich wymaganych zgód i pozwoleń, ponieważ obecna forma powoduje realne ryzyko obciążenia karami wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje termin realizacji zamówienia. Aktualne brzmienie: „do 6 miesięcy od daty udzielenia zamówienia”. W związku z powyższym zmianie ulega kryterium „Termin realizacji zamówienia” o wadze 5%. Aktualne brzmienie:

- termin wykonania zamówienia powyżej 5 m-cy do 6 m-cy włącznie - 0 pkt

- termin wykonania zamówienia 5 m-cy i poniżej - 100 pkt.

- Proszę o potwierdzenie czy obiekt jest wpisany do ewidencji zabytków czy do rejestru zabytków?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.

- Czy zapis: „Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania funkcjonalne terminali wjazdowych i wyjazdowych , terminali płatniczych , oprogramowania, zaproponowane przez Wykonawcę na etapie opracowywania projektu pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego” należy rozumieć w ten sposób, że zamawiający dopuszcza zastosowanie na głównym wjeździe standardowych terminali z opcją drukowania i skanowania biletów działających np. w trybie hybrydowym, gdzie w przypadku kiedy kamera nie odczyta tablicy rejestracyjnej system umożliwi pobranie/zeskanowanie biletu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie hybrydowe. Podstawą jest system bezbiletowy.

- Proszę o wskazanie na planie punktów wpięcia się do zasilania dla poszczególnych kas oraz terminali i szlabanów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma, który jednocześnie stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

- Proszę o wskazanie na planie punktów wpięcia się do sieci LAN

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma, który jednocześnie stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

- Proszę o potwierdzenie możliwości wykorzystania istniejącej kanalizacji teletechnicznej do ułożenie okablowania LAN i 230V na odcinku:

    - od portierni [pkt 6] do pawilonu przy wjeździe [pkt 2] oraz

    - od portierni [pkt 6] do pawilonu A2

Proszę jednocześnie o potwierdzenie, że ww. kanalizacja jest drożna.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W kanalizacji nie dopuszczamy układania instalacji 230V.

Wykorzystanie kanalizacji możliwe na odcinkach:

- od punktu 3 do rozdzielni głównej RG

- od punktu 6 do rozdzielni TT  w budynku C1 (patrz załącznik nr 11).

Pomiędzy punktami TTC1 a rozdzielnią główną RG wykorzystanie światłowodowej infrastruktury Zamawiającego.

- Proszę o potwierdzenie, że do ułożenia nowego okablowania w budynkach LAN i 230V można wykorzystać istniejące koryta kablowe?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

- Proszę o potwierdzenie, że na brakujących odcinki okablowania w budynkach można układać w rurkach/kanałach elektroinstalacyjnych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak (zgodnie z przepisami p.poż Zamawiającego)

- Proszę o potwierdzenie ze zapewnienie dostępu do Internetu jest po stronie zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, zgodnie z PFU 15.2

- Proszę o potwierdzenie, że zmawiający wydzieli podsieć w ramach swojej infrastruktury na potrzeby połączenia stacji nadzoru w budynku administracyjnym z serwerem systemu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający udostępni osobny tor światłowodowy.

- 2. 13. Proszę o podanie ilości i rodzaju oznakowania informacyjno–ostrzegawczego oraz poziomego jakie należy wykonać/dostarczyć w ramach postepowania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z projektem.

- 11 Instalacja oświetleniowa - proszę o doprecyzowanie zakresu poprzez podanie minimalnych parametrów dla instalacji oświetleniowej; ilość i rodzaj latarni itp.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z projektem.

- 12 Kontrola dostępu – proszę o doprecyzowanie na czym ma polegać pełna integracja zainstalowanej kontroli dostępu z systemem istniejącym w Szpitalu. Czy wejście do portierni i pomieszczenia serwerowni ma zostać podłączone do istniejąco systemu czy jedynie obsługiwać ten sam rodzaj kart, który jest używany w systemie KD szpitala. Jeżeli ma zostać podłączony do istniejącego systemu KD proszę o podanie producenta systemu i danych kontaktowych do wykonawcy systemu, rodzaju/modelu kontrolerów jak również informacji czy obecny system posiada możliwość rozbudowy o dodatkowe czytniki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

System kart UNIQOE125KHz prod. AAT system KaDe zintegrowany z platformą KaDe Premium Plus II.

- 14 terminale płatnicze – czy zamawiający pod tym pojęciem ma na myśli kasy automatyczne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

- 16 konfiguracja – czy zamawiający dopuszcza jako równoważne raporty w pliku txt?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

- 4.4 wnosimy o modyfikację zapisu: „Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje na terenie budowy zaplecze socjalne” poprzez dodanie słów „o ile wykonawca będzie miał taką potrzebę”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

- 11 Zasilanie bezprzerwowe UPS – czy zamawiający dopuszcza, aby zasilaniem UPS były objęte tylko kasy automatyczne, natomiast szlabany posiadały akumulatory pozwalające na automatyczne otwarcie szlabanu po zaniku zasilania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, UPS – wymagany bezprzerwowy w serwerowni, w punkcie obsługi bieżącej. Zamawiający dopuszcza, aby szlabany posiadały akumulatory pozwalające na automatyczne otwarcie szlabanu po zaniku zasilania.

- 13 wnosimy o usuniecie wymogu – standardowo UPS stosuje się w kasach tak by możliwe było dokończenia transakcji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- 14 czy zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zastosowanie czujników obecności pojazdu zamiast pętli indukcyjnych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

- 18. Szlabany parkingowe- czy zamawiający dopuszcza szlabany z czasem otwarcia/zamknięcia od 1.2s?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Z czasem nieprzekraczającym 2 sekundy.

- 20. 9) wnosimy o usuniecie zapisu - kamery LPR dokonują analizy obrazu natomiast nie pracują w trybie off -line i nie buforują danych. Jeżeli system nie będzie miał łączności z serwerem to zapisanie danych w kamerach nic nie zmieni, ponieważ dane zapisują się na serwerze i w takim przypadku ani płatność, ani wyjazd [zakładając pracę w trybie off-line] nie będzie możliwy

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- 20. 9) wnosimy o usunięcie zapisu – funkcjonalność jest stosowana dla kamer pracujących „stand alone” /samodzielnie, czyli bez współpracy z serwerem/kontrolerem. W przypadku systemów parkingowych zarządzanie dostępem odbywa się z poziomu serwera a nie kamery.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.

- 20. 12) proszę o usunięcie zapisu – opisana funkcjonalność nie ma wpływu na pracę kamery LPR

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie terminali wyświetlających komunikaty w dwóch językach naprzemiennie? Jeżeli system ma co do zasady ma działać bez biletowo to stosowanie w terminalach wjazd/wyjazd opcji zmiany języka jest niezasadne.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zmiana 2  języków automatycznie, wybór manualny min. 3 języki.

- czy zamawiający dopuszcza zastosowanie terminali z wyświetlaczami 7” bez klasyfikacji IK07? Wyświetlacze tej wielkości są standardowo używanie przez wielu producentów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

- Czy zmawiający dopuszcza montaż samych kamer LPR bez terminali z wyświetlaczami na wjeździe dla poj. uprzywilejowanych? Z tego wjazdu będą korzystać głównie karetki i dostawcy więc terminal informacyjny jest zbędny dla takich pojazdów, tym bardziej że szlabany na tym przejeździe będą nadzorowane/otwierane przez ochronę oraz otwierana sygnałem SOS.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie dopuszcza.

- Czy zamawiający, aby podgląd z kamer CCVT był realizowany po zalogowaniu się do rejestratora CCTV zamiast z poziomu aplikacji zarządzającej systemem parkingowym? System parkingowy nie służy do podglądu z kamer CCTV

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Osobny komputer do podglądu monitoringu CCTV.

- Czy zamawiający dopuszcza kasy wydające reszty w dwóch nominałach banknotów z możliwością konfiguracji [nominał wydawanego banknotu jest konfigurowalny np. 10 i 20 PLN, lub 10 i 50 PLN?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Banknoty w trzech nominałach 20, 50, 100 zł.

- Czy zamawiający dopuszcza zamiast monitorów LCD 10 cali zastosowanie matryc LED do wyświetlania komunikatów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie dopuszcza.

- stanowisko operatora – proszę o podanie minimalnych parametrów dla komputerów PC?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Odpowiedź w załączniku do niniejszego pisma pn: „Specyfikacja komputera” .

- proszę o podanie minimalnych parametrów serwera.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z wykonanym projektem.

- proszę o podanie minimalnych parametrów dla aktywnych elementów sieciowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z wykonanym projektem.

- Proszę o usunięcie ze specyfikacji zapisu dotyczącego klasy wytrzymałości wyświetlacza IK07. Zapis jest nie realny do spełnienia, klasa oznacza, że wyświetlacz ma wytrzymać uderzenie młotkiem o masie 5 kg z wysokości 20 cm. Standardowe wyświetlacze w kasach automatycznych i terminalach nie posiadają takiej wytrzymałości.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis.

- Proszę o usunięcie zapisu: „Na wypadek zmian regulacji podatkowych Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia korekt w funkcjonowaniu kasy przez czas trwania Gwarancji w tym dostawy, montażu i uruchomienia modułów fiskalnych bez dodatkowych opłat”. Powyższy zapis narusza podstawowe zasady wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

- Naruszenie zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (art. 16 pkt 1 i 2 PZP): zapis ten w nieproporcjonalny sposób przerzuca na wykonawcę nieograniczone i nieprzewidywalne ryzyko legislacyjne, które nie jest możliwe do oszacowania na etapie składania oferty. Wykonawca nie ma wpływu na przyszłe zmiany przepisów prawa, ich zakres ani częstotliwość. Nakładanie obowiązku bezpłatnego dostosowania produktu do nieokreślonych zmian prawnych stanowi nadmierne obciążenie, co może ograniczyć liczbę potencjalnych wykonawców, a tym samym narusza zasadę uczciwej konkurencji.

- Naruszenie art. 433 pkt 4 PZP – obowiązek proporcjonalności wymagań: zamawiający, określając warunki realizacji zamówienia, jest zobowiązany do zapewnienia, że są one proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i nie stawiają wykonawcy w pozycji nieuzasadnionego ryzyka. Zapis obligujący do „bezpłatnego” dostosowania produktu do wszystkich przyszłych zmian prawnych w okresie gwarancji jest nieproporcjonalny – szczególnie w kontekście długości trwania gwarancji (np. 5lat) i nieprzewidywalności zmian legislacyjnych

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje powyższy zapis poprzez wykreślenie „bez dodatkowych opłat”. Aktualne brzmienie zapisu: „Na wypadek zmian regulacji podatkowych Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia korekt w funkcjonowaniu kasy przez czas trwania Gwarancji w tym dostawy, montażu i uruchomienia modułów fiskalnych”.

- Proszę o zmianę OPZ i możliwość dostarczenia 3 kompletów kluczy do kas i terminali.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytania – plik nr 3

- Prosimy o modyfikację zapisów SWZ w zakresie  kryterium „termin realizacji” z uwagi na wymagane prawem procedury i terminy urzędowe. Przedmiotowe postępowanie wymaga:

- wykonania projektu: pozyskanie mapy do celów projektowych może potrwać od 2 do 6 tyg.],

- uzyskanie zgody konserwatora do 60 dni,

- uzyskanie pozwolenia na budowę do 65 dni.

W zawiązku z powyższym same formalności mogą potrwać ok 4 miesięcy i są to terminy na które wykonawca nie ma wpływu. Dlatego wnosimy o modyfikację w taki sposób aby czas realizacji był określony od otrzymania wszystkich wymaganych zgód i pozwoleń. Zamawiający może zabezpieczyć się wymaganiem terminów na wykonanie projektu (np. 15 dni od podpisania umowy), na złożenie wniosku o zgodę konserwatora (np. 7 dni od uzgodnienia projektu z Zamawiającym) itd.

Bez zmiany SWZ potencjalny Wykonawca naraża się na kary, które nie są w żaden sposób przez niego zawinione, a wynikają wyłącznie z procedur przewidzianych w KPA.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje termin realizacji zamówienia. Aktualne brzmienie: „do 6 miesięcy od daty udzielenia zamówienia”. W związku z powyższym zmianie ulega kryterium „Termin realizacji zamówienia” o wadze 5%. Aktualne brzmienie:

- termin wykonania zamówienia powyżej 5 m-cy do 6 m-cy włącznie - 0 pkt

- termin wykonania zamówienia 5 m-cy i poniżej - 100 pkt

- Prosimy o wskazanie na mapie: planowanych tras kablowych dla instalacji:

- zasilania 230V

- światłowodu

- sieci LAN

- innego wymaganego okablowania

oraz podanie szacunkowych długości tych tras pomiędzy:

terminalami wjazdowymi

terminalami wyjazdowymi

kasami automatycznymi

stanowiskiem nadzoru

serwerownią.

Brak tych danych uniemożliwia prawidłową kalkulację kosztów robót ziemnych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Oferent wykona projekt techniczny i uzyska dane. Jednocześnie uzupełnia mapkę o lokalizacji punktów przyłączeniowych.

- Czy Zamawiający potwierdza, że: w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji:

- niezinwentaryzowanych instalacji

- kolizji z sieciami podziemnymi

- konieczności zmiany tras kablowych

roboty te będą traktowane jako roboty dodatkowe?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, potwierdza.

- Czy Zamawiający zapewni:

- dostęp do sieci internetowej

- adresację IP

- dostęp do infrastruktury sieciowej

- niezbędne do:

- konfiguracji

- uruchomienia

- testów

- serwisowania systemu parkingowego

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a – tak, zgodnie z PFU 15.2

Ad b – tak

Ad c – tak w zakresie wymaganym.

- Prosimy o potwierdzenie:

czy teren inwestycji będzie dostępny dla Wykonawcy bez ograniczeń?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dostępny w ramach prowadzonych prac.

- Czy Zamawiający posiada istniejącą dokumentację powykonawczą infrastruktury teletechnicznej oraz energetycznej na terenie parkingu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

- Prosimy o doprecyzowanie definicji „awarii systemu” powodującej restart 7-dniowego testu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

PFU 33 ppkt 7 (system w ciągu 7 dni w 100% sprawny).

- Prosimy o wykreślenie zapisu: „Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracyjne w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy”. Zapis jest bardzo szeroki i niezgodny z KPA.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie.

- Wnosimy o wykreślenie zapisów w PFU odnoszących się do paragonów fiskalnych i zastąpienie ich sformułowaniem „paragony fiskalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”. Obecne zapisy w PFU nie mają sensu w odniesieniu do kas automatycznych pracujących w systemach parkingowych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania – plik nr 4

- Pytanie 1:

W warunkach o udzielenie zamówienia Zamawiający określa, że o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali minimum dwie dostawy automatycznego systemu parkingowego biletowego lub bez-biletowego w ostatnich 3 latach (...).

Zwracam się o doprecyzowanie wymogu: czy z uwagi na konieczność realizacji zamówienia w obszarze objętym konsekratora zabytków i konieczność sporządzenia odpowiedniej dokumentacji projektowej, czy Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał się dwiema dostawami systemu parkingowego realizowanymi w obszarze objętym nadzorem konserwatora, czy dla Zamawiającego wystarczającym warunkiem jest jedna z dwóch dostaw realizowana na terenie objętym przez konserwatora zabytków?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ, 2 realizacje.

- Pytanie 2:

W opisie głównym PFU w pkt 12 Zamawiający wymaga wykonania pełnej integracji pomiędzy systemem parkingowym a systemem kontroli dostępu istniejącym w szpitalu. Proszę o informację jaki system kontroli dostępu szpital posiada? Czy dla Zamawiającego hasło „pełna integracja” oznacza możliwość odczytu kart kontroli dostępu w urządzeniach systemu parkingowego w tym możliwość przedłużenia abonamentów, czy dodatkowo Zamawiający wymaga, aby karty kontroli dostępu były automatycznie eksportowane do systemu parkingowego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Jak w opisie, pkt 12. Wejście do pomieszczenia punktu obsługi bieżącej oraz serwerownia (2 pkt). Zarządzane przez oprogramowanie KaDe Premium Plus II.

- Pytanie 3:

W wymaganiach technicznych opisanych w PFU Zamawiający wymaga dostawy szybkich szlabanów spełniających warunki, m.in.: czas otwarcia 0,9 sec., min 300 cykli/godz. I MCBF 3 miliony cykli. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dostarczy barierę o parametrach: czas otwarcia 1,3 sec., MCBF 10 milionów cykli, brak limitu otwarć na godzinę, ale z niestandardowym kształcie ramienia (kształt kija hokejowego), który gwarantuje pełny prześwit przejazdu ze względu na swoją budowę już po 70% otwarcia przejazdu (co defacto zapewnia pełne światło przejazdu już po wymaganym czasie tj. 0.9 sec)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pytanie 4:

W PFU - parametrach technicznych systemu CCTV w punktach 22.1 Zamawiający wymaga dostarczenia kamer o minimalnej rozdzielczości 8Mpix i stałym obiektywem 2.8mm. Czy Zamawiający dopuści kamery o rozdzielczości 6Mpix oraz obiektywem zmiennoogniskowym co umożliwi prawidłowe dostosowanie obrazu z przejazdów i kas automatycznych uzależnionych od miejsc instalowanych kamer CCTV (decyzja konserwatora gdzie kamery pozwoli zamontować)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pytanie 5:

W PFU - parametrach technicznych systemu CCTV w punkcie 22.2 Zamawiający określa dostawę rejestratora CCTV. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dostarczy jeden dobrze doposażony serwer (np. DELL PowerEdge R550) z systemem operacyjnym Windows Serwer 2025 Standard, na którym utworzy dwie wirtualne maszyny w technologii HyperV: Jedna na potrzeby systemu parkingowego, druga na potrzeby monitoringu CCTV z licencjonowanym oprogramowaniem umożliwiającym integrację z systemem PSIM i określoną w PFU pojemnością dysków 8TB?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 6:

W PFU Zamawiający wymaga dostarczenia tablic informacyjnych o minimalnych wymiarach: 1.000 x 1.500 mm. W przypadku wjazdu głównego Wykonawca rekomenduje usytuowanie dwustronnej tablicy informacyjnej na środku wyspy. Czy w tym przypadku Zamawiający dopuszcza mniejszą tablicę o wymiarach 6000x1000 mm, co pozwoli na montaż tablicy w taki sposób, aby było ona czytelna dla kierowców (nie równolegle do pasa drogowego - zakładana szerokość wyspy parkingowej: 60cm.)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pytanie 7:

W PFU - parametrach technicznych kasy automatycznej Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń umożliwiających wydawanie reszty banknotami. Na rynku nie ma dostępnych urządzeń umożliwiających wydawanie reszty w 5 nominałach jednocześnie. Czy Zamawiający może doprecyzować poza obsługą nominałów jakimi urządzenie ma się posługiwać ile nominałów w tym samym czasie ma być dostępnych do realizacji wydania reszty: 1, 2, 3? Czy Zamawiający oczekuje klasycznego dyspensera banknotów (jak w przypadku bankomatów) który jest mniej awaryjny, czy urządzenia klasy Bill-to-Bill (zaawansowanego urządzenia „kasetowy recycler banknotów”)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Banknoty 20, 50, 100 zł. Klasyczny dyspenser banknotów.

- Pytanie 8:

W PFU dla terminali wyjazdowych określony jest tryb pracy offline. Czy Zamawiający poprzez określenie „OFFLINE” oczekuje dostawy systemu parkingowego który przy awarii sieci komputerowej lub serwera zachowa podstawowe funkcjonalności, tj. Zapewni wjazd na parking, możliwość pobrania opłaty za parking, weryfikacja uprawnień do wyjazdu – w tym dokonanej opłaty w trybie offline rozumiany jako brak połączenia z serwerem? Dla tego typu rozwiązania system musi posiadać zdolność przenoszenia danych pomiędzy urządzeniami poprzez zewnętrzne nośniki (karty zbliżeniowe/bilety). Czy wobec tego wymogu Zamawiający oczekuje dostawy terminali wjazdowych wymienionych w PFU, które w przypadku problemów komunikacyjnych z serwerem w lub braku możliwości rozpoznania tablicy rejestracyjnej (zaśnieżona, nieczytelna) lub na życzenie kierowcy może wydać bilet jednorazowy skutecznie zwiększając dostępność i ciągłość pracy systemu parkingowego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dopuszcza się system hybrydowy (drukowanie biletów). Podstawowy system to system bezbiletowy.

- Pytanie 9:

W PFU dla terminali wyjazdowych i kas automatycznych Zamawiający wymaga aby w oknie oprogramowania systemu parkingowego w szczegółach wybranego urządzenia dostępny był podgląd z kamer CCTV który ma ułatwić zdalne zarządzanie parkingiem. Zamawiający wyłącznie we wstępie określił konieczność dostawy terminala wjazdowego i wyjazdowego listując dostawę wymaganych komponentów systemu parkingowego. Czy Zamawiający oczekuje, że tak jak w przypadku opisanego terminala wyjazdowego i kasy automatycznej również i w karcie szczegółów terminala wjazdowego będzie dostępny podgląd z kamer CCTV zapewniający w czasie rzeczywistym podgląd sytuacji na przejeździe?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Kamery CCTV obserwowane na osobnym zestawie komputerowym z monitorem. Opisane w PFU pkt 22.

- Pytanie 10:

Zamawiający oczekuje realizację całości zadania do 3 lub 4 miesięcy z uwzględnieniem uzyskania niezbędnych pozwoleń, w tym pozwolenia konserwatora zabytków. Czy Zamawiający dopuszcza zatrzymanie biegu kalendarza o czas wydłużający się poza ustawowym terminem wydania pozwolenia o ile Wykonawca wykaże się terminowo złożoną prawidłowo przygotowaną dokumentacją projektową, z zastrzeżeniem, że w przypadku rażących błędów w złożonej dokumentacji termin nie jest wstrzymywany?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje termin realizacji zamówienia. Aktualne brzmienie: „do 6 miesięcy od daty udzielenia zamówienia”. W związku z powyższym zmianie ulega kryterium „Termin realizacji zamówienia” o wadze 5%. Aktualne brzmienie:

- termin wykonania zamówienia powyżej 5 m-cy do 6 m-cy włącznie - 0 pkt

- termin wykonania zamówienia 5 m-cy i poniżej - 100 pkt.

- Pytanie 11:

W PFU Zamawiający wymaga remontu pomieszczenia obsługi parkingu zlokalizowanego przy wjeździe głównym wraz z wydzieleniem pomieszczenia „serwerowni”. Czy Zamawiający oczekuje poza wydzieleniem pomieszczą dostarczenia podstawowego wyposażenia (szafy RACK 42U o głębokości 1100, klimatyzator lub wentylacja, UPS, drzwi zabezpieczone KD, inne)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Budynek bieżącej obsługi wymaga remontu. Pomieszczenie serwerowni musi być wydzielone i zabezpieczone kontrolą dostępu. Serwerownię należy wyposażyć w szafę RACK umożliwiającą zamontowanie wszystkich niezbędnych elementów systemu parkingowego i monitoringu CCTV. Po zamontowaniu ww. elementów, w szafie musi pozostać 50% wolnej przestrzeni. W serwerowni winien znajdować się UPS. W serwerowni należy zapewnić odpowiednie warunki, temperaturę dla zainstalowanych urządzeń.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. Piotr Meryk