ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Stacja uzdatniania wody   szt. 1

Przedmiot zamówienia: …………………………………………………………………………

Producent (podać): ………………………………………………………………………………

Typ/model (podać): ……………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ………….

| Lp. | Parametr | Wartości wymagane (Tak/podać) | Parametry oferowane (potwierdzić spełnienie wymagań, podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stacja uzdatniania wody | Tak, podać |  |
|  | wstępny mechaniczny + wkład - rozmiar min. 20" - dokładność oczyszczania do 25 µm - przyłącze wody min. 1" - wymiary 617x190x185 mm (w/s/g) (+/- 5%) - zasilanie elektryczne - 230V; 50Hz | Tak, podać |  |
|  | Zmiękczacz wody dwukolumnowy ze zbiornikiem solanki i sterowaniem częstością regeneracji - objętość złoża 2x90 dm3 (+/- 5%) - rodzaj złoża żywica monosferyczna - głowica ze sterowaniem objętościowym/czasowym/mieszanym - przyłącze wody: 1" - zasilanie elektryczne - 230V, 50Hz - zbiornik solanki 100 dm3 (+/- 5%) - regeneracja - solanką (wodny roztwór NaCl/sól w pastylkach) - ciśnienie pracy min. 2-6 bar - wydajność nominalna min. 3 m3/h - wydajność maksymalna min. 4,5 m3/h - wymiary 1860x1050x380 (w/s/g) (+/- 5%) | Tak, podać |  |
|  | Filtr wstępny mechaniczny + wkład 25 µm - rozmiar min. 20" - dokładność oczyszczania do 25 µm - przyłącze wody min. 1" - wymiary 577x145x130 mm (w/s/g) (+/- 5%) - zasilanie elektryczne - 230V; 50Hz | Tak, podać |  |
|  | Zmiękczacz wody dwukolumnowy ze zbiornikiem solanki i sterowaniem częstością regeneracji - objętość złoża 2x30 dm3 (+/- 5%) - rodzaj złoża żywica monosferyczna - głowica ze sterowaniem objętościowym/czasowym/mieszanym - przyłącze wody: 1" - zasilanie elektryczne - 230V, 50Hz - zbiornik solanki 70 dm3 (+/- 5%) - regeneracja - solanką (wodny roztwór NaCl/sól w pastylkach) - ciśnienie pracy min. 2-6 bar - wydajność nominalna min. 1,5 m3/h - wydajność maksymalna min. 2,3 m3/h - wymiary 1330x750x320 (w/s/g) (+/- 5%) | Tak, podać |  |
|  | Filtr węglowy mechaniczny + wkład węglowy 10 µm - rozmiar min. 20" - dokładność oczyszczania do 10 µm - przyłącze wody min. 1" - wymiary 577x145x130 mm (w/s/g) (+/- 5%) - zasilanie elektryczne - 230V; 50Hz | Tak, podać |  |
|  | Filtr wstępny mechaniczny + wkład 1 µm - rozmiar min. 20" - dokładność oczyszczania do 1 µm - przyłącze wody min. 1" - wymiary 577x145x130 mm (w/s/g) (+/- 5%) - zasilanie elektryczne - 230V; 50Hz | Tak, podać |  |
|  | Osmozer - min. wydajność nominalna min. 600 dm3/h - max. dopływ wody min. 100 dm3/h - stopień przemiany min. 60-80% - obudowy membran żywica z włóknem szklanym, rama ze stali nierdzewnej - ciśnienie na zasilaniu min. 2-6 bar - ciśnienie pracy min. 8-16 bar - praca automatyczna, 24h/dobę - BMS praca/awaria/płukanie - zasilanie elektryczne - 230V, 50Hz | Tak, podać |  |
|  | Zbiornik magazynowy wody oczyszczonej ze zdejmowalną pokrywą - 3 szt. - pojemność min. 2000 l - materiał zbiornika - PEHD - przyłącze 2 x 1 1/4" + 3/4" - wymiary 1900x2050x695 mm (w/s/g) (+/- 5%) | Tak, podać |  |
|  | Zestaw tłoczny + Falownik + Zbiornik - min. wydajność nominalna min. 2000 dm3/h - min. wysokość podnoszenia 36 mH20 - max. ciśnienie pracy 10 bar - wykonanie stal nierdzewna - zasilanie elektryczne - 230V, 50Hz, moc max. 0.75 kW - zbiornik membranowy 24 litry - wymiary 245x455x130 mm (w/s/g) (+/- 5%) | Tak, podać |  |
|  | Lampa bakteriobójcza ultrafioletowa - wydajność min. 2000 dm3/h - przyłącze wody min. 1" - zasilanie elektryczne - 230V, 50Hz | Tak, podać |  |
|  | Dejonizator | Tak, podać |  |
|  | Zespół do automatycznego sterowania pracą lampy i dezynfekcji wody oczyszczonej | Tak, podać |  |
|  | Instalacja pomiędzy urządzeniami stacji uzdatniania wody - rury, złączki z PCW klejone, manometry, zawory probiercze | Tak, podać |  |