Minimalne wymagania dotyczące central wentylacyjnych:

- Obudowa

Klasa środowiskowa odporności korozyjnej obudowy zewnętrznej i wewnętrznej (EN ISO 12944-2)	C5

Wytrzymałość obudowy (EN 1886:2002)	D1

Klasa szczelności (EN 1886:2002)	L1

Dopuszczalny przeciek na filtrze (EN 1886:2002)	F9

Współczynnik przenikania ciepła (EN 1886:2002)	T2

Współczynnik wpływu mostków cieplnych (EN 1886:2002)	TB2

Stopień ochrony	IP 54

Izolacja z wełny mineralnej o grubości min. 	50 mm

Grubość blachy obudowy zew. I wew. min. 	1 mm

Dostęp do sekcji poprzez drzwi inspekcyjne zawieszone na zawiasach wyposażone w klamki. Nie dopuszcza się stosowania paneli dociskowych.

- Przepustnice

przepustnice regulacyjne z siłownikiem ze sprężyną powrotną na wlocie powietrza świeżego oraz wyrzucie powietrza z centrali w 3 klasie szczelności; przepustnice kanałowe montowane na kanale, tym samym nie zwiększają długości centrali

- Filtry

Standard filtra kieszeniowe o dużej powierzchni z małymi oporami przepływu.

Nawiew min. ePM1 60%

Wywiew min. ePM10 60%

Nie dopuszcza się stosowania filtrów działkowych i kompaktowych.

- Odzysk ciepła

Wymiennik obrotowy z warstwą sorpcyjną o podwyższonym odzysku wilgoci. Wymiennik  odzysku ciepła powinien być wyposażony w sektor czyszczący tak aby zapewnić redukcję przecieku powietrza .W karcie należy podać obliczeniowy przeciek powietrza generowany do sektora czyszczącego.

Sprawność odzysku ciepła wg. termometru suchego zależy jest od proporcji strumieni powietrza nawiewanego do wywiewanego ale zakładając że oba strumienie są równoważne należy przyjąć że minimalna sprawność nie powinna być mniejsza niż 82%.

- Wentylatory

Wentylatory z napędem bezpośrednim z wirnikiem aluminiowym. Z uwagi na redukcję drgań wentylatory posadowione na podłodze na specjalnych wibroizolatorach. Mocowanie do grodzi za pomocą króćca elastycznego.

Napęd silnikiem EC z płynną regulacją obrotów w klasie energetycznej min. IE5.

- Układ sterowania

Wielofunkcyjny układ sterowania, fabrycznie okablowany i przetestowany w fabryce. Nie dopuszcza się stosowania układu sterownia innego niż fabryczny. W celu maksymalizacji efektywności energetycznej urządzenia a co za tym idzie zmniejszeniu kosztów eksploatacji układ sterowania powinien zawierać:

- układ sterowania koryguje wydajność wentylatora w zależności od zmiany gęstości (temperatury) powietrza utrzymując zadaną wartość przepływu powietrza nawiewanego i wywiewanego niezależnie od temperatury,

- prędkość obrotowa wentylatorów regulowana jest płynnie utrzymując określoną wydajność niezależnie od zmian ciśnienia instalacji i stanu zabrudzenia filtrów,

- regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury nawiewu,

- regulacja temperatury nawiewu regulowana jest od temperatury powietrza wywiewanego.

- możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wartości regulowanej temperatury w funkcji temperatury zewnętrznej,

- monitoring wsp. SFP w czasie rzeczywistym,

- monitoring zużycia energii przez wentylatory,

- monitoring odzysku energii przez odzysk ciepła,

- monitoring zużycia energii przez nagrzewnice i chłodnicę.

Układ sterowania w standardzie powinien być wyposażony w możliwość komunikacji do systemu BMS poprzez jeden z wybranych standardów (Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline, BackNet.). Aby zapewnić możliwość szybkiej reakcji serwisu układ sterowania posiada możliwość komunikacji poprzez LAN bez wykorzystania sieci inwestora.

- Wymagane certyfikaty

- certyfikat jakości ISO9001

- certyfikat środowiskowy ISO14001

- oznaczenia CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3 (oznakowanie fabryczne – brak konieczności certyfikacji na budowie)

- dla potwierdzenia wiarygodności i standaryzacji przedstawianych danych technicznych oraz oceny klasy energetycznej urządzenia wymaga się aby urządzenie posiadało certyfikat Eurovent lub inny równoważny np. RLT.

Certyfikatu TUV nie traktuje się jako równoważnego dla Eurovent i RLT.

- Minimalne wartości SVPv i SFP dla poszczególnych central.

|  | SFPv | SFP |
| --- | --- | --- |
|  | kW/(m3/s) | kW/(m3/s) |
| CNW1 | 1,86 | 1,8 |
| CNW2 | 2,16 | 2,04 |
| CNW3 | 1,63 | 1,51 |
| CNW4 | 1,78 | 1,67 |
| CNW5 | 1,74 | 1,62 |
| CNW6 | 1,63 | 1,51 |

SFPv uwzględnia filtry czyste a także przeciek na sektorze czyszczącym.

SFV uwzględnia filtry czyste bez przecieku na sektorze czyszczącym.

- Min. klasy efektywności energetycznej wg. Eurovent.

|  | Zima | Lato |
| --- | --- | --- |
| CNW1 | A | A+ |
| CNW2 | A+ | A |
| CNW3 | A+ | A+ |
| CNW4 | A+ | A+ |
| CNW5 | A+ | A+ |
| CNW6 | A+ | A+ |