PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Rozbudowa istniejącej instalacji do mocy z przedziału 49 - 50 kWp

Adres inwestycji:

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
ul. Bogumiła Krygowskiego 10,

61-681 Poznań

Nazwa i adres zamawiającego:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

- Część opisowa

Ogólne założenia

W budynku przewiduje się rozbudowę istniejącej sieciowej instalacji fotowoltaicznej (PV), służącej do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, ukierunkowanej na wykorzystanie energii elektrycznej na potrzeby własne budynku.

Obecnie na dachu zabudowany jest świetlik fotowoltaiczny (instalacja BIPV) o sumarycznej mocy 12,76 kWp.

Na dachu budynku należy zaprojektować moduły fotowoltaiczne - moc wszystkich modułów z włączeniem obecnie zainstalowanego świetlika nie przekroczy 50kWp i nie będzie mniejsza niż 49 kWp.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie stanowiła uzupełniające źródło energii elektrycznej.

Instalacja fotowoltaiczna (PV) zostanie ulokowana na dachu budynku. Przed rozpoczęciem prac związanych z zabudową instalacji, należy przewidzieć pokrycie obszaru generatora papą wierzchniego krycia (szczegóły znajdują się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót dotyczącej tej części prac). Każdy z  modułów PV powinien się charakteryzować mocą znamionową nie mniejszą niż PMAX =450 Wp. Projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie instalacją typu „on-grid", przyłączoną do sieci elektroenergetycznej. Energia elektryczna produkowana przez instalację fotowoltaiczną będzie z założenia wykorzystywana na potrzeby własne obiektu. Należy przewidzieć oddanie ewentualnej nadprodukcji do sieci i rozliczenie jej ze sprzedawcą. Przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej zostanie wykonane  na podstawie zgłoszenia, wszelkie formalności z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.

Moduły fotowoltaiczne należy zamontować na systemowej konstrukcji montażowej stalowej, wykonanej ze stali ocynkowanej lub/i aluminiowej, kierunek montażu horyzontalny. Jeżeli obliczenia statyczne na to pozwolą, należy przewidzieć klejony system montażowy. Moduły należy łączyć szeregowo w łańcuchy za pomocą przewodów dostarczonych wraz z modułami PV. Do podłączenia modułów znajdujących się w rożnych rzędach, a przyporządkowanych do jednego łańcucha wykorzystać kabel solarny odpowiednim przekroju wraz ze złączkami systemowymi. Przewody solarne muszą charakteryzować się takimi cechami jak odporność na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, a w szczególności promieniowania UV, podwójną izolacją, wzmocnioną odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Dobrane do instalacji przewody powinny mieć zakres pracy -40 °C do 90 °C, temp. max 120 °C, izolację XLPE oraz przekrój nie mniejszy jak 6 mm2.

W celu wyeliminowania ryzyka pożarowego, należy stosować się do podstawowych zasad w zakresie ułożenia i prowadzenia kabli i przewodów. Instalacje dla poszczególnych pól generatora PV oraz innych  części instalacji, prowadzić w metalowych trasach kablowych, przewody poza modułami prowadzić w dodatkowych osłonach. Przewody prowadzić w taki sposób aby unikać pętli, w której mogło by się indukować przepięcie. Wszystkie połączenia strony DC wykonać złączami tego samego typu i producenta.

Inwerter powinien posiadać wbudowane zabezpieczenia przed potencjalnie szkodliwymi prądami wstecznymi. W budowę inwertera wchodzi również rozłącznik strony stałoprądowej oraz ograniczniki przepięć klasy II. Wyjście z inwertera poprzez rozłącznik izolacyjny i ochronnik przepięciowy należy podłączyć kablem o odpowiednio dobranym przekroju bezpośrednio do rozdzielni głównej zlokalizowanej na najniższej kondygnacji budynku, bądź jeżeli obliczenia na to pozwolą, do rozdzielni oddziałowej na najwyżej kondygnacji użytkowej. Przejście przez strop najwyższej kondygnacji wykonać za pomocą systemowych rozwiązań.

W celu pełnej kontroli nad praca instalacji, należy przewidzieć dodatkowe opomiarowanie głównego ciągu zasilania budynku oraz wyjścia z inwertera.  Należy przewidzieć wizualizacje aktualnej produkcji instalacji oraz obciążenia budynku na monitorze/telewizorze zlokalizowanym w holu głównym.

Należy dostosować istniejącą instalację odgromową do planowanej instalacji fotowoltaicznej, jeżeli ocena to wykaże, należy przewidzieć iglice, które zapewnią ochronę odgromową.

Należy zachować odstępy separacyjne instalacji odgromowej od tras kablowych, paneli fotowoltaicznych wraz z podkonstrukcją

Dostawa telewizora jest w gestii Wykonawcy.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania, Wykonawca przedstawi do akceptacji uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych projekt wykonawczy instalacji.

Terminu i sposób prowadzenia prac

W terminie 30 dni od czasu podpisania umowy, Wykonawca przekaże i uzyska akceptację Zleceniodawcy, uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych projekt wykonawczy instalacji.

Po akceptacji projektu, na wykonanie zadania i uruchomienie odbiorcze instalacji przewiduje się 45 dni.

Wszystkie elementy niezbędne do zabudowy instalacji zostaną dostarczone na dach od zewnątrz. Nie zakłada się transportu elementów systemu przez budynek.

Wymagania dla instalacji

Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą:

- być fabrycznie nowe,

- posiadać gwarancję producentów:

  - na wady ukryte modułów fotowoltaicznych min. 12 lat – gwarancja produktowa,

  - na uzysk mocy w ciągu 12 lat minimum 90%,

  - na uzysk mocy w ciągu 25 lat minimum 80%,

  - 5 lat na konstrukcję i zabezpieczenia antykorozyjne,

  - gwarancja na pozostałe urządzenia na co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego,

  - posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 3 lata,

  - posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

Wykonawca będzie dokonywał bezpłatnych (obejmujących wszystkie koszty materiałów i robocizny) przeglądów gwarancyjnych w okresie 5 lat od protokolarnego odbioru prac. Zakres i czasookres przeglądów należy odnieść do przepisów prawa oraz do wytycznych producentów poszczególnych elementów składowych systemy. Należy przewidzieć wykonanie przeglądu nie rzadziej niż 1 raz/rok.

Moduł fotowoltaiczny

Rozmieszczenie, kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być dobrany w sposób umożliwiający optymalną pracę oraz możliwie największą ilość energii dla danego typu instalacji. Jeżeli technicznie będzie to możliwe, panele należy mocować na konstrukcji wsporczej klejonej przeznaczonej do powierzchni pokrytych papą, bez przebijania pokrycia dachu.

Poniżej przedstawiono zestawienie preferowanych parametrów dla modułów fotowoltaicznych:

Podstawowe dane modułu

Materiał ogniwa			krzem monokrystaliczny

Materiał ramy			aluminium anodowane

Dane elektryczne w standardowych warunkach testowych STC

➢ Moc znamionowa PMPP 450 W ÷ 500W

➢ Napięcie znamionowe UMPP ≥ 33,3V

➢ Prąd znamionowy IMPP ≥ 9,26A

➢ Napięcie przy otwartym obwodzie Uoc ≥ 36,0V

➢ Prąd zwarcia Isc ≥ 10,00A

➢ Efektywność η ≥ 21,00%

➢ Tolerancja mocy 0 ~+3% lub więcej

Współczynniki temperaturowy

➢ Współczynnik temperaturowy Isc ≤+0,06/°C

➢ Współczynnik temperaturowy Uoc ≥ -0,33%/°C

➢ Współczynnik temperaturowy PMPP ≥ -0,43%/K

Obciążenia

➢ Obciążenie modułu, nacisk ≥ 5400 Pa

➢ Obciążenie modułu, siła ssąca ≥ 2400 Pa

➢ Maks. napięcie w układzie ≤ 1000 V

➢ Obciążalność prądem zwrotnym IR ≥ 15 A

Inwerter

Przewiduje się zastosowanie inwertera umożliwiającego gromadzenie i lokalną prezentacje danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji, kontrolowanie procesu przekazywania energii oraz archiwizacje danych pomiarowych. Dodatkowo powinien umożliwiać podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych. Przedstawione dane powinny być w języku polskim.

Należy tak dobrać falownik do obecnie zainstalowanego, żeby uniknąć instalacji dodatkowych urządzeń integrujących. Na etapie projektowym należy dobrać ilość oraz moc inwertera dostosowane do zapotrzebowania przez projektowaną instalacje fotowoltaiczną. Inwerter powinien mieć zabezpieczenie przed pracą wyspową, mieć możliwość współpracy z magazynem energii, posiadać min. następujące parametry techniczne:

➢ Prąd wejście ≤ 40 A

➢ Prąd zwarciowy ≤ 49,5 A

➢ Napięcie wejściowe ≥ 150 V

➢ Napięcie rozpoczęcia pracy ≥ 200 V

➢ Max. napięcie wejściowe ≤ 1000 V

➢ Zakres napięć MPP 250 – 800 V

➢ Liczba MPP trackerów ≥ 4

➢ Liczba wejść DC ≥ 8

➢ Prąd wyjście ≥ 16A

➢ Napięcie wyjście 230 V / 400 V

➢ Częstotliwość 50 Hz

➢ Instalacja wewnątrz / na zewnątrz

➢ Zakres temperatur od -25°C do +60 °C

➢ Stopień ochrony IP≥ 66

➢ Dopuszczalna wilgotność względna 0 - 100 %

➢ Europejski współczynnik sprawności ≥ 97,3 %

➢ Zabezpieczenie AFCI

- Cześć informacyjna

Oferent przedstawi dokumenty potwierdzające wykonanie przynajmniej 3 instalacji o podobnej mocy.

Dodatkowo Oferent przedłoży dokumenty stanowiące o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia –

minimalna suma ubezpieczenia 1 mln zł.

Podsumowanie przedmiotu zadania inwestycyjnego:

1. Zaprojektowanie – Wykonanie projektu technicznego/wykonawczego instalacji i jego uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Projektowane rozwiązania musza być zaakceptowane przez Inwestora. W szczególności część projektowa zadania zawierać będzie dodatkowo:

- opinię/ ekspertyzę techniczna dotyczącą możliwości zamontowania konstrukcji pod panele na dachu budynku oraz gwarantującą po wykonaniu instalacji pełną nośność dla wszystkich stropów na których zrealizowane zostanie zadania,

- analizę ryzyka dla ochrony odgromowej z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury,

- aktualizację obecnego Scenariusza Pożarowego Obiektu w zakresie doposażeniu budynku w instalację PV.

Opracowania wykonane będą przez projektantów posiadających stosowne uprawnienia, pełniących samodzielne funkcje w budownictwie bądź rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

2. Pokrycie obszaru generatora papą wierzchniego krycia (szczegóły znajdują się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót dotyczącej tej części prac)

3. Wykonanie instalacji – dostawa, montaż, wykonanie prób i pomiarów odbiorczych zabudowanej instalacji. Wykonawca zobowiązany jest powołać kierownika robót elektrycznych na potrzeby wykonania prac.

4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

5. Zgłoszenie i przyłączenie w imieniu Zamawiającego instalacji PV do sieci elektroenergetycznej OSD.