SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

TOM 5/7

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przebudowa i rozbudowa budynku szkolnictwa wyższego (budynek A) i budynku gospodarczego (budynek B), zmiana sposobu użytkowania budynku B z budynku gospodarczego na budynek szkolnictwa wyższego (Biblioteka) oraz budowa budynku C (budynek gospodarczy dla potrzeb UAM), podziemnego łącznika pomiędzy budynkami A i B, podziemnego zbiornika na wodę deszczową o pojemności 15m3, stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla potrzeb UAM, urządzeń wentylacyjnych na fundamentach i ogrodzenia wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka budynków gospodarczych C i C1 oraz budynku Portierni F w ramach inwestycji pod nazwą: „Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza” przewidzianej do realizacji na działkach ewidencyjnych: nr 32 i części działki 33/2, ark. 23, obręb Poznań, 0051, położonych w Poznaniu przy ul. Henryka Wieniawskiego 1 i 3.

| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: |  |  | Ul. H. Wieniawskiego 1 i 3, 61-712, Poznań |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: |  |  | IX – budynki nauki i oświaty III – inne niewielkie budynki jak budynki gospodarcze VIII – inne budowle |  |  |  |
| IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: |  |  | Jednostka ewidencyjna (identyfikator): Miasto Poznań (306401_1) Obręb (identyfikator): Poznań, 0051 Numer arkusza mapy: 23 Numery działek ewidencyjnych: 32, część działki 33/2 |  |  |  |
| NAZWA I ADRES INWESTORA: |  |  | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań |  |  |  |
| BIURO PROJEKTÓW: |  |  | SPA Biuro Projektów, ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań e-mail: spa@spa-sadowski.pl www.spabiuroprojektow.pl |  |  |  |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Przemysław Konieczka |  |  | Upr. Bud. nr WKP/0387/POOE/13 |  |

| DATA OPRACOWANIA: | 23.07.2025 r. |
| --- | --- |

Spis treści

1.	Wstęp	5

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej	5

1.2. Zakres stosowania SST	5

1.3. Zakres robót objętych SST	5

1.4. Roboty towarzyszące	6

1.5. Roboty tymczasowe	6

1.6. Informacja o terenie budowy	6

1.7. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień	7

1.8. Określenia podstawowe	7

2.	Materiały	8

2.1.	Ogólne wymagania	8

2.2.	Przechowywanie materiałów	9

2.3.	Kable i przewody	9

2.4.	Rozdzielnice	10

2.5.	Oprawy oświetleniowe	10

2.6.	Rury ochronne	10

3.	Sprzęt	10

3.1.	Ogólne wymagania	10

3.2.	Sprzęt do prac montażowych oraz kontrolnych	10

4.	Transport	11

4.1.	Ogólne wymagania	11

4.2.	Środki transportu	11

5.	Wykonanie robót	11

5.1.	Ogólne zasady wykonywania robót	11

5.2.	Montaż rozdzielni	11

5.3.	Montaż kabli i przewodów w rozdzielni	12

5.4.	Układanie rur ochronnych	12

5.5.	Układanie kabli i przewodów	13

5.6.	Przygotowanie końcówek żył przewodów, wykonanie połączeń elektrycznych przewodów, oraz przyłączenie do aparatów i urządzeń	13

5.7.	Montaż osprzętu instalacyjnego	13

5.8.	Montaż opraw oświetleniowych	14

6.	Kontrola jakości robót	14

6.1.	Program Zapewnienia Jakości (o ile jest wymagany)	14

6.2.	Zasady kontroli jakości robót	14

6.3.	Funkcje Inspektora Nadzoru	15

6.4.	Oględziny instalacji	15

6.5.	Próby instalacji	15

6.6.	Pomiary rezystancji izolacji	16

6.7.	Badanie ciągłości połączeń przewodów ochronnych	16

7.	Obmiar robót	17

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	17

7.2.	Zasady określania ilości robót i materiałów	17

7.3.	Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu	17

8.	Odbiór robót	17

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	17

8.2.	Odbiór częściowy	18

8.3.	Odbiór końcowy	18

9.	Podstawa płatności	18

9.1.	Ogólne wymagania dotyczące płatności	18

10.	Przepisy związane	18

10.1.	Normy	18

10.2.	Rozporządzenia	21

- Wstęp

## 1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania robót polegających na wykonaniu instalacji elektrycznej w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku A, w przebudowywanym budynku B przy zmianie przeznaczenia tego budynku na obiekt edukacyjny, przebudowywanym budynku C; w budowanym łączniku D między budynkami A i B oraz na terenie działki Inwestora.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie oraz odbiór instalacji elektrycznej w budynku, o którym mowa w pkt. 1.1.

Zakres robót obejmuje:

- demontaż istniejących instalacji elektrycznych w przebudowywanym budynku A

- demontaż istniejących instalacji elektrycznych w przebudowywanym budynku B

- demontaż istniejących instalacji elektrycznych w rozbieranym budynku C (budynek zostanie odbudowany w zmienionej lokalizacji z nowymi instalacjami elektrycznymi)

- demontaż istniejących instalacji elektrycznych w rozbieranym budynku F (portiernia)

- demontaż złącza ENEA Operator. Sp. z o.o. na elewacji budynku A oraz przyłączy kablowych, przebudowa przyłączy na trasę bezkolizyjną.

- demontaż istniejących kabli Inwestora na terenie działki

- przyłączenie kabli zasilających do istniejących rozdzielnic niskiego napięcia w stacji transformatorowej na terenie działki Inwestora

- prowadzenie kabli zasilających i odbiorczych na terenie działki Inwestora, lokalizacja rozdzielnic zewnętrznych

- przygotowanie zasilania ładowarki EV przy parkingu na terenie Inwestora

- zabezpieczenie istniejącej sieci SN-15kV rurami dwudzielnymi w miejscu zaznaczonym na PZT

- zasilanie technologii na terenie działki

- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach oraz oświetlenia akcentującego i słupków niskich

- rezerwowe okablowanie dla szlabanu na wjeździe

- montaż rozdzielnicy głównej wraz z certyfikowanym urządzeniem wyłącznika pożarowego

- montaż rozdzielnic odbiorczych w szachtach, wnękach i pomieszczeniach technicznych budynków A, B i C.

- montaż okablowania WLZ do rozdzielnic odbiorczych (układanie kabli i przewodów)

- montaż okablowania odbiorczego (układanie kabli i przewodów)

- montaż puszek elektroinstalacyjnych

- montaż gniazd zasilających (230V)

- montaż kabli dla bezpośredniego zasilania urządzeń technologicznych

- montaż łączników oświetlenia

- montaż nowych opraw oświetleniowych oświetlenia podstawowego

- montaż nowych opraw oświetleniowych oświetlenia elewacyjnego

- montaż oświetlenia awaryjnego zasilanego z centralnej baterii.

- montaż instalacji odgromowej na budynkach A i B

- montaż instalacji połączeń wyrównawczych

- montaż urządzeń ochrony przetężeniowej w rozdzielnicach

- montaż urządzeń ochrony przeciwporażeniowej w rozdzielniach

- montaż urządzeń komunikacji z BMS w budynkach A i B

- prace kontrolno-pomiarowo-rozruchowe urządzeń i instalacji

- wykonanie tablic informacyjnych

## 1.4. Roboty towarzyszące

- przewóz oraz składowanie materiałów niezbędnych do wykonania prac

- wykonanie odpowiednich bruzd w ścianach w celu ułożenia rur ochronnych

- wywóz na odpowiednie składowisko wszelkich odpadów powstałych w trakcie prac

## 1.5. Roboty tymczasowe

- zabezpieczenie terenu budowy

- zabezpieczenie instalacji nie poddawanych przebudowie podczas prowadzenia prac

- zapewnienie działań ochronnych zgodnie z zasadami BHP

- bieżące utrzymanie terenu budowy

## 1.6. Informacja o terenie budowy

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy na czas prac tak, aby uniemożliwić osobom postronnym dostęp do budowy. Koszt wykonania zabezpieczeń należy wliczyć do kosztu wykonania głównych robót.

Wykonawca zobowiązuje się do ochrony własności publicznej i prywatnej. W przypadku uszkodzenia własności publicznej lub prywatnej z winy Wykonawcy ma on obowiązek naprawy uszkodzonego mienia.

Wykonawca w trakcie robót ma obowiązek stosowania się do wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Do obowiązków Wykonawcy należy również przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, oraz utrzymanie sprawności sprzętu przeciwpożarowego na terenie budowy.

Na czas robót zostanie wyznaczone odpowiednie zaplecze niezbędne dla Wykonawcy. Jego miejsce zostanie ustalone w porozumieniu z Wykonawcą.

## 1.7. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty w zakresie linii energetycznych -				kod CPV: 45.23.40.00-9

Prace demontażowe – 						kod CPV: 45.31.10.00-1

Roboty instalacyjne elektryczne - 					kod CPV: 45.31.10.00-3

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - 		kod CPV: 45.31.10.00 (1 i 2)

Roboty w zakresie opraw oświetleniowych, rozdzielnic – 		kod CPV 45.31.12.00-2

Roboty w zakresie ochrony odgromowej - 				kod CPV: 45.31.23.10-3

Układanie kabli - 							kod CPV: 45.31.43.10-7

Instalacyjne roboty elektrotechniczne -				kod CPV: 45.31.51.00-9

Instalacje zasilania elektrycznego -					kod CPV: 45.31.53.00-1

Instalacje niskiego napięcia - 					kod CPV: 45.31.56.00-4

Instalowanie rozdzielni elektrycznych - 				kod CPV: 45.31.57.00-5

Instalowanie oświetlenia zewnętrznego - 				kod CPV: 45.31.61.00-6

Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych - 			kod CPV: 45.31.71.00-3

Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych - 			kod CPV: 45.31.73.00-3

## 1.8. Określenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba, której Inwestor powierza nadzór nad pracami przy obiekcie budowlanym. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w odbiorach robót zakrywanych i zanikających oraz badaniu i odbiorze instalacji.

Osprzęt instalacyjny - np. puszki elektroinstalacyjne, łączniki oświetlenia, gniazda zasilające 230V i 400V.

Projekt Wykonawczy – dokument określający specyfikę zamawianych robót, w tym wyjaśnienia dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych i urządzeń budowlanych oraz instalacji i wyposażenia technicznego

Deklaracja Właściwości Użytkowych – dokument zawierający najważniejsze informacje na temat wyrobu budowlanego oraz jego właściwości, oraz dane producenta – wystawiany przez producenta

Dokumentacja Techniczna Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

Dziennik Budowy - dziennik wydany przez odpowiedni organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

Książka Obmiarów - rejestr służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczenia, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót;

Roboty towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Roboty tymczasowe – roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie przekazywane zamawiającemu i usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania

Właściwości użytkowe – zdolność wyrobu do spełnienia żądanych funkcji w zamierzonych warunkach użytkowania lub zachowania w trakcie użytkowania;

Wspólny Słownik Zamówień – wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej zespół kodów z systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych

- Materiały

  - Ogólne wymagania

Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). Koszt zostanie zawarty w umowie, oraz po wykonaniu robót zwrócony łącznie z całą należnością za usługi.

Materiały przewidziane do montażu w ramach niniejszego zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, świadectw higienicznych i innych określonych w ustawie Prawo Budowlane.

Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentacji projektowej należy traktować, jako jednej z możliwych, co oznacza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń zamiennych (w tym technologii) innych producentów o równoważnych parametrach cechach i właściwościach.

Stosowanie zamienników nie zwalnia z wymogu posiadania przez nich właściwych certyfikatów CE. Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać wydaną przez Producenta Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU).

Do realizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny:

- być nowe i nieużywane

- być w gatunku bieżąco produkowanym

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych specyfikacjach i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów

- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące wbudowanych materiałów z podaniem źródła wytwarzania i odpowiednimi świadectwami badania, jakości, w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nieodpowiadające wymaganiom.

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób uniemożliwiający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie.

  - Przechowywanie materiałów

Miejsca przeznaczone na przechowywanie materiałów będą, po uzgodnieniu z Wykonawcą, zlokalizowane w obrębie terenu budowy.

  - Kable i przewody

Do wykonania instalacji elektrycznych, zgodnie z Projektem Wykonawczym, przewidziano zastosowanie przewodów zgodnie z projektem wykonawczym.

Należy wykorzystać przewody o napięciu znamionowym 450/750V oraz 600/1000V. Wszystkie przewody muszą spełniać wymogi norm z grupy PN-EN 50525 oraz posiadać izolację w klasie reakcji na ogień zgodną z instrukcją ITB z roku 2020. Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz na utwardzonym podłożu.

  - Rozdzielnice

Należy zastosować rozdzielnice według wytycznych wskazanych w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej, oraz planach budowlanych. Rozdzielnice muszą spełniać normy PN-EN 60439-1. Napięcie izolacji rozdzielnicy powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji.

  - Oprawy oświetleniowe

Oprawy muszą spełniać normę PN-EN 60598-2-2:2012 oraz powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.

Typy opraw, wymagane parametry oświetlenia i wymagania środowiskowe zostały podane w Projekcie Wykonawczym w celu określenia standardu. Zmiany typów opraw przy realizacji inwestycji będą wymagały akceptacji Inspektora Nadzoru w celu zachowania porównywalnych parametrów technicznych.

Oprawy oświetleniowe należy transportować wyłącznie krytymi środkami transportu, zgodnie z zaleceniami producentów w oryginalnych opakowaniach.

Oprawy muszą być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż –5°C i wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 80%. Oprawy należy przechowywać w opakowaniach zgodnych Oprawy oświetlenia awaryjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania muszą posiadać certyfikat zgodności z PN-EN 60598-2-22 wydane przez akredytowane laboratorium (certyfikat CNBOP).

normą PN-O-79101:1984.

  - Rury ochronne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów natynkowo należy stosować rury ochronne spełniające normę PN-EN 50085-1:2001. Rury muszą być wykonane ze zmiękczonego winiduru, nierozprzestrzeniającego płomienia, odpornego na średnie naprężenia mechaniczne. Średnica rur powinna być dostosowana do ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla danej trasy.

- Sprzęt

  - Ogólne wymagania

Do wykonania robót Wykonawca winien zastosować sprzęt i maszyny odpowiednie dla danego rodzaju robót. Wszelki sprzęt używany w trakcie prac musi być sprawny pod względem technicznym i spełniać wymagania BHP.

  - Sprzęt do prac montażowych oraz kontrolnych

Przy wykonywaniu robót Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- zaciskarki do konektorów

- obcinarki do kabli

- mierniki do standardowych pomiarów elektrycznych

- mierniki rezystancji izolacji

- podstawowe elektronarzędzia, np. wiertarka, szlifierka kątowa

Wykonawca na potrzeby robót zobowiązuje się zapewnić wystarczającą ilość sprzętu, o odpowiedniej wydajności tak, aby zagwarantować wykonanie wszystkich prac w terminie przewidzianym w kontrakcie.

- Transport

  - Ogólne wymagania

Transport musi odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Przewożone materiały należy przed transportem odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

  - Środki transportu

Na potrzeby transportu Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochód dostawczy

- przyczepa samochodowa (do przewozu kabli)

- samochód skrzyniowy

- Wykonanie robót

  - Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń oraz wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Montaż instalacji musi być przeprowadzony przez personel Wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89,poz.828).

Prace inwentaryzacyjne istniejących rozdzielnic prowadzić należy wyłącznie pod nadzorem służb technicznych szpitala.

  - Montaż rozdzielni

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpowiedniego kompletu rozdzielni zgodnie z założeniami projektowymi. Rozdzielnie należy przymocować w sposób trwały w miejscu, które jest do tego wyznaczone na rysunkach projektu technicznego.

W rozdzielni należy umieścić wszelkie wymagane elementy:

- listwy główne poprzeczne

- zaciski do przewodów

- aparaty przeciwzwarciowe

- aparaty przepięciowe

- aparaty nadprądowe

- zaciski główne

Przed zamontowaniem aparatów zabezpieczających należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej oraz przepięciowej są zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.

Wszystkie elementy należy na bieżąco sprawdzać przed montażem. Rozdzielnię należy uziemić zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie elementy powinny zostać opisane na tablicach informacyjnych, które powinny znaleźć się w odpowiednich miejscach na osłonach rozdzielni.

Tablice rozdzielcze zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób.

  - Montaż kabli i przewodów w rozdzielni

Opisane przewody przychodzące należy wprowadzić do rozdzielni zgodnie z projektem, poskracać ich długość zgodnie z potrzebami, odizolować i wpiąć w odpowiednie zaciski. Przewody powinny być opisane przez Wykonawcę okablowania na budynku w odpowiedni sposób zgodnie z projektem. W razie niepewności co do opisu przewodu, należy odszukać odpowiedni obwód na obiekcie i wpiąć w odpowiednie miejsce w rozdzielni.

- Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2  6 zwojów

- Śruby, nakrętki, podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie warstwą antykorozyjną

- Przewody w rozdzielni należy dodatkowo opisać na żyłach fazowych poprzez zastosowanie dodatkowych etykiet

- Przewody należy układać w rozdzielni w sposób prosty i zwarty. Do spinania porządkowego należy stosować opaski zaciskowe

  - Układanie rur ochronnych

Rury należy układać we wcześniej wykonanych bruzdach lub jeżeli dopuszcza to projekt natynkowo - zgodnie z Projektem Wykonawczym. Montaż odbywa się bez złączek, rury należy ciąć na odcinki wystarczające do połączenia sąsiednich puszek innego osprzętu. Łuki wykonywać poprzez wyginanie rur w trakcie ich układania.

- W trakcie wyginania rur o średnicy znamionowej 18 mm należy zachować promień łuku minimum 190 cm

- Przy wyginaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury

- Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie kablami

Po ułożeniu rur ochronnych należy dokonać zaprawiania bruzd.

  - Układanie kabli i przewodów

Kable należy wciągać do uprzednio ułożonych rur ochronnych, o których mowa w punkcie 5.2. W celu łatwiejszego wciągania kabli, do rur ochronnych należy uprzednio wciągnąć drut stalowy o średnicy 1,0 mm. W przypadku, gdy wciąganie kabli i przewodów nie sprawia większych problemów, wciąganie stalowego drutu prowadzącego nie jest konieczne.

- Przewody muszą być ułożone swobodnie, tak aby uniemożliwić powstanie dodatkowych naprężeń i naciągów

- Przewody na zakończeniach muszą mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń

- Kabli nie należy układać jeżeli ich temperatura jest niższa niż 0°C

- Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe

  - Przygotowanie końcówek żył przewodów, wykonanie połączeń elektrycznych przewodów, oraz przyłączenie do aparatów i urządzeń

Podstawowe wymagania:

- Powierzchnie stykających się elementów, torów prądowych przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone

- Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją

- W instalacjach elektrycznych wewnętrznych, łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym

- W przypadku łączenia przewodów nie należy stosować połączeń skręcanych

- Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie

- Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzenia mechanicznego

- Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest przystosowany

Żyły jednodrutowe powinny mieć zakończenia:

- Proste, niewymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych lub samozaciskowych

- Oczkowe, dla przewodów podłączonych pod śrubę lub wkręt i oczko o średnicy wewnętrznej większej o około 0,5 mm od średnicy gwintu z końcówką

Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia:

- Proste, niewymagające obróbki

- Po zdjęciu izolacji podłączone do specjalnie przygotowanych zacisków zapewniających obciśnięcie żyły i nie powodujące uszkodzenia struktury zakończenia żyły, z końcówką, z tulejką (końcówką rurową) umocowaną przez zaprasowanie

Wszystkie instalacje wykonać zgodnie z normą PN – IEC 60 364.

  - Montaż osprzętu instalacyjnego

Puszki elektroinstalacyjne montować w miejscach zgodnych z Projektem Wykonawczym. Przed montażem wyciąć w puszkach otwory o średnicy dostosowanej do rur ochronnych. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź była zrównana z tynkiem.

Łączniki oświetlenia montować we wszystkich pomieszczeniach na wysokości zgodnej z projektem. Gniazda zasilające montować w miejscach określonych w Projekcie wykonawczym.

- Gniazda zasilające 230V montować tak, aby styk ochronny PE znajdował się u góry (patrząc od przodu). Przewód fazowy L należy podłączyć do lewego gniazda.

- Łączniki oświetlenia montować tak, aby załączenie oświetlenia następowało po wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego.

  - Montaż opraw oświetleniowych

Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z Projektem Wykonawczym, oraz tak, aby zapewnić późniejszy dostęp personelowi w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw. Oprawy należy montować stosując się do zaleceń zawartych w fabrycznej instrukcji montażu. Przewód fazowy lub „ + ” należy łączyć ze stykiem wewnętrznym,  a przewód neutralny lub „ – ” z gwintem (oprawką).

- Kontrola jakości robót

  - Program Zapewnienia Jakości (o ile jest wymagany)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz SST.

Program Zapewnienia Jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli

  - Zasady kontroli jakości robót

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych obiektu.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i SST. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do użycia bez badań.

  - Funkcje Inspektora Nadzoru

- Inspektor uprawniony jest do wykonywania niezależnych pomiarów sprawdzających jakość wykonania robót

- Inspektor może zaakceptować, stworzone na konkretne potrzeby, procedury: prób, badań i pomiarów, które nie są określone przez normy i wytyczne krajowe

- Inspektor ma nieograniczony dostęp do materiałów, wyposażenia, oraz sprzętu używanego przez Wykonawcę w trakcie robót

- Inspektor ma za obowiązek przekazywanie Wykonawcy informacji o niedociągnięciach dotyczących pracy personelu, sprzętu i metod pomiarowych, a jeśli będą poważne może wstrzymać roboty

- Inspektor weryfikuje Program Zapewnienia Jakości i ocenia zgodność wykonanych robót, użytych materiałów i urządzeń z wymaganiami SST, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań, prób, oraz pomiarów

  - Oględziny instalacji

Wzrokowa kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie, w którym zawiera się:

- Zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, normami wymienionymi w rozdziale 10 i certyfikatami

- Prawidłowość wykonania połączeń przewodów

- Poprawność wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych instalacji i urządzeń

- Poprawność ułożenia kabli

- Prawidłowość zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów, sprzętu i osprzętu, w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania

- Prawidłowe oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków itp.

- Prawidłowość oznaczenia przewodów ochronnych

- Spełnienie dodatkowych zaleceń Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji technicznej

  - Próby instalacji

Próby instalacji muszą obejmować:

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych

- pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów

- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania

- sprawdzenie samoczynnego załączania rezerwy

- próby biegunowości, wytrzymałości elektrycznej, działania (rozdzielnic, sterownic, napędów, blokad, itp.)

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

  - Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych służą do wykrycia jej uszkodzeń i tym samym mają za zadanie zapobiec ewentualnym zwarciom.

Pomiar rezystancji izolacji należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy 
PN-HD 60364-6:2016-07.

Pomiary należy wykonać miernikiem induktorowym 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,25 MΏ dla instalacji 230 V i 0,5 MΏ dla instalacji 400 V.

  - Badanie ciągłości połączeń przewodów ochronnych

Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych należy wykonać zgodnie z normami przy użyciu źródła prądu stałego lub przemiennego o napięciu 4-24V bez obciążenia i prądem o natężeniu co najmniej 0,2A. Sprawdzenie wykonać przy użyciu mostka lub omomierza z wbudowanym źródłem napięcia pomiarowego, lub metodą techniczną, przy użyciu amperomierza i woltomierza.

Sprawdzenie polega na przyłączeniu przewodów obwodu pomiarowego z jednej strony np. do części przewodzących dostępnych odbiornika, do bolca ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony do przewodu ochronnego w miejscu, w którym na pewno zachowana jest ciągłość jego połączenia z uziomem.

Wynik sprawdzenia jest pozytywny, jeżeli zmierzona rezystancja połączeń będzie odpowiednia do: rezystancji obwodu pomiarowego (przewodów pomiarowych i przyrządów) oraz długości mierzonego przewodu ochronnego i liczby miejsc styków. Rezystancja przejścia połączenia stykowego nie powinna być większa niż rezystancja przewodu ochronnego długości 1m przyłączonego do tego styku.

- Obmiar robót

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektów i SST.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 14 dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstości wymagań do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

  - Zasady określania ilości robót i materiałów

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przedmiarze robót.

- szt. – dla opraw, puszek elektroinstalacyjnych, łączników oświetleniowych, gniazd zasilających

- m - dla kabli i przewodów, rur ochronnych

  - Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Do robót zanikających i podlegających zakryciu zaliczamy:

- Układanie rur ochronnych

- Układanie kabli i przewodów

- Odbiór robót

  - Ogólne zasady odbioru robót

Roboty po wykonaniu podlegają odbiorowi technicznemu. Odbioru dokonuje  Wykonawca, w obecności Inwestora.

Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu:

- Zgodności wykonania robót z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi zapisami w dzienniku budowy a także zgodności z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzą techniczną

- Jakości wykonania robót

- Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym

- Protokołów z prób instalacji

- Protokołów z pomiarów rezystancji izolacji i badań ciągłości przewodów ochronnych

Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzenie protokołu odbioru.

  - Odbiór częściowy

Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy instalacji, których

w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.

Za każdym razem, po przeprowadzeniu odbioru częściowego, należy sporządzić protokół odbioru i dokonać zapisu w dzienniku budowy.

  - Odbiór końcowy

Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedłożyć:

- aktualną dokumentację powykonawczą

- protokoły pomiarów elektrycznych

- protokoły odbiorów częściowych

- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji

- instrukcje eksploatacji, jeśli umowa przewidywała ich dostarczenie

- certyfikaty bezpieczeństwa użytych materiałów i urządzeń

- Podstawa płatności

  - Ogólne wymagania dotyczące płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty jednostkowe muszą obejmować:

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie

- wykonanie robót zasadniczych

- wykonanie robót towarzyszących oraz tymczasowych

- wykonanie badań pomontażowych

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Przepisy związane

  - Normy

- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

- PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych (w zakresie pkt. 481.3.1.1)

- PN-EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

- PN-IEC 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym

- PN-IEC 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia

- PN-IEC 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

- PN-IEC 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych

- PN-IEC 60364-4-473:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa  PN-IEC 60364-5-51:2006   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne

- PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

- PN-IEC 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami

- PN-IEC 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych

- PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze

- PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa

- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie

- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów

- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi

- PN-EN-05115:2011 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV

- PN-EN50160:2002,PN-EN50160:2002/AC:2004,PN-EN50160:2002/Ap1:2005 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych

- PN-EN 50310:2011 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje

- PN-HD 60364-5-56:210 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic

- PN-IEC60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny pływackie i inne

- PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

- PN-IEC 60364-7-705:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

- PN-IEC 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi

- PN-IEC 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego

- PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu

- PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-740: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

- PN-EN 61140:2005, PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

- PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa

- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne

- PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem

- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

- PN-EN 1363-1:2012 Badania odporności ogniowej - Część 1: Wymagania ogólne

- PN-EN 50200:2006 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających

- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń - Wymagania

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- Wytyczne SITP WP-01:2006 Oświetlenie awaryjne. Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

- Instrukcja ITB z 2020 r. „Kable elektryczne stosowane w budynkach”

  - Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Opracowanie:

mgr inż. Przemysław Konieczka