|  | ADRES: ul. Zielna 1 47-230 K-Koźle działka nr 1122/4; obręb: 0070 Sławięcice |
| --- | --- |

TEMAT PROJEKTU: Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - dostosowanie do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Projekt instalacji elektrycznych

PROJEKT TECHNICZNY

| WYKONAWCA: NOVvolt 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Gajowa 28 |  |
| --- | --- |

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Projektant – mgr inż. Michał Nowicz
upr. nr OPL/0846/PWOE/10

Sprawdzający – mgr inż. Łukasz Brodowski
upr. nr OPL/2172/PBE/22

Syczeń 2025

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.	UPRAWNIENIA I OŚWIADCZENIA	3

1.1	oświadczenie projektanta i sprawdzającego	3

1.2	uprawnienia projektanta i sprawdzającego	4

1.3	zaświadczenia projektanta i sprawdzającego o przynależności do iib	8

2.	ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU TECHNICZNEGO	10

3.	MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ w terenie zewnętrznym	10

3.1	oświetlenie terenu	10

3.2	słupy oświetleniowe	10

3.3	dodatkowe odbiory w terenie zewnętrznym	11

3.4	linie kablowe w terenie zewnętrznym	11

4.	oświetlenie awaryjne	12

4.1	stan istniejący	12

4.2	stan projektowany	12

4.3	dodatkowy przycisk pwp	13

5.	UWAGI KOŃCOWE	14

6.	NORMY ZWIĄZANE	15

7.	lista ważniejszych materiałów	17

8.	OBLICZENIA	21

8.1	obliczenia ilości projektowanych opraw zewn. dla zabezpieczeń	21

8.2	obliczenia oświetlenia awaryjnego	23

9.	SPIS RYSUNKÓW	29

UPRAWNIENIA I OŚWIADCZENIA

# oświadczenie projektanta i sprawdzającego

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 -  Prawa budowlanego  tekst  jednolity  z późn. zmianami

oświadczam jako projektant, że wykonany przeze mnie niniejszy projekt branży elektrycznej p.n.:

„Projekt techniczny instalacji elektrycznej – Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - dostosowanie do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – ul. Zielna 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle”

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Michał Nowicz

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń nr OPL/0846/PWOE/10

w spec. instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 -  Prawa budowlanego  tekst  jednolity  z późn. zmianami

oświadczam jako projektant, że wykonany przeze mnie niniejszy projekt branży elektrycznej p.n.:

„Projekt techniczny instalacji elektrycznej – Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - dostosowanie do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – ul. Zielna 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle”

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Łukasz Brodowski

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń nr OPL/2172/PBE/22

w spec. instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych

# uprawnienia projektanta i sprawdzającego

# zaświadczenia projektanta i sprawdzającego o przynależności do iib

# ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Projekt techniczny obejmuje swoim zakresem:

- Modernizację instalacji oświetlenia w terenie zewnętrznym;

- Oświetlenie awaryjne;

- Zasilanie oraz sterowanie napędem bramy wjazdowej.

Podstawę do opracowania projektu technicznego stanowiły:

- podkłady architektoniczne obiektu;

- wizja lokalna na obiekcie;

- wytyczne elektryczne branżowe;

- obowiązujące normy i przepisy;

# MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ w terenie zewnętrznym

# oświetlenie terenu

Oświetlenie drogi oraz parkingów zasilane jest z rozdzielnicy TR-1. Dla oświetlenia zewnętrznego przewiduje się następujące zmiany w układzie zasilania:

- demontaż istniejących słupów oświetleniowych wraz z oprawą;

- wymianę linii kablowych zasilających oprawy oświetleniowe;

- Montaż 21szt. nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawą oświetleniową.

# słupy oświetleniowe

Z uwagi na zły stan istniejących słupów oświetleniowych projektuje się wymianę słupów betonowych na słupy stalowe z wysięgnikiem.

Wzdłuż drogi projektuje się oświetlenie z wykorzystaniem opraw LED montowanych na sześciometrowych słupach stalowych. Słupy oświetleniowe należy montować na prefabrykowanych fundamentach betonowych zgodnie z instrukcją producenta.

Słupy będą wyposażone w złącza izolacyjne typu IZK zasilane napięciem 3x230/400V. Połączenie z oprawą oświetleniową wykonać przewodem YKYżo 3x2,5. Dla równomiernego obciążenia poszczególnych faz, kolejne oprawy począwszy od pierwszej w danym obwodzie zasilania, należy przyłączać jednofazowo w złączu IZK kolejno od faz L1-L2-L3: L1-N, L2-N, L3-N.

Zabezpieczenie oświetlenia zewnętrznego w istniejącej rozdzielnicy R-1 pozostaje bez zmian.

Słupy oświetleniowe należy oznaczyć wg wzoru: rozdzielnica zasilająca/nr obwodu/nr oprawy w obwodzie.

# dodatkowe odbiory w terenie zewnętrznym

Z rozdzielnicy RG zlokalizowanej w pom. technicznym na parterze projektuje się dodatkowo zasilanie odbiorów zewnętrznych tj:

- napęd bramy wjazdowej;

- Wideodomofon przy bramie wjazdowej;

- dwa zestawy gniazd 2x230V AC;

Dla odbiorów należy rozbudować istniejącą rozdzielnicę RG o dodatkowe zabezpieczenia.

# linie kablowe w terenie zewnętrznym

Dla zasilania oświetlenia zewnętrznego przewiduje się wymianę starych kabli zasilających na YAKY 4x25 z możliwie najbliższym odwzorowaniem istniejących tras kablowych. Wzdłuż trasy kabla oświetleniowego należy ułożyć taśmę Fe/Zn 30x4, do której należy podpiąć każdy ze słupów. Bednarkę podłączyć do uziemienia budynku. Rezystancja uziemienia powinna być mniejsza od 10 Ω. W przypadku zbyt dużej rezystancji uziemienia należy rozbudować sieć uziemiającą o dodatkowe uziomy pionowe.

W terenie mogą istnieć niezinwentaryzowane sieci i urządzenia podziemne zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i ręczne wykonywanie wykopów.

Trasy linii kablowych wytyczyć zgodnie z trasą przedstawioną na planie zagospodarowania terenu. Skrzyżowania projektowanych sieci kablowych z drogami oraz istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym należy chronić rurami ochronnymi.

Linie kablowe należy ułożyć na dnie wykopu, na warstwie piasku co najmniej 10cm, następnie zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm i warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm. Linie kablowe w wykopie należy przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim dla kabli nn. Wykopy w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie. Wykop zasypywać warstwami po 20-25cm zagęszczając go. Istniejące czynne linie kablowe ułożone pod drogami i parkingami należy chronić z zastosowaniem rur osłonowych dwudzielnych. Prace w pobliżu czynnych linii kablowych oraz sieci gazowych w uzasadnionych przypadkach należy uzgodnić z właścicielem sieci.

Warunkiem przystąpienia do prac jest wytyczenie trasy kabla oraz lokalizację słupów przez uprawnionego geodetę w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, a po jego ułożeniu i przed zasypaniem należy wykonać namiar po wykonawczy.

# oświetlenie awaryjne

# stan istniejący

Istniejące oświetlenie awaryjne na drogach komunikacji służących celom ewakuacji jest niewystarczające. Zgodnie z ekspertyzą techniczną w obiekcie brak zastosowanych opraw awaryjnych przy urządzeniach p.poż oraz opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

# stan projektowany

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne będzie zrealizowane za pomocą opraw LED.

Projektuje się następujące rodzaje oświetlenia awaryjnego:

•	Oświetlenie dróg ewakuacyjnych, z zapewnionym natężeniem oświetlenia co najmniej 1lx w osi drogi, a w pobliżu urządzeń przeciwpożarowych typu hydranty, gaśnice co najmniej 5lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.

•	Oświetlenie strefy otwartej (zapobiegające panice), z zapewnionym natężeniem oświetlenia co najmniej 0,5lx, w strefach o nieokreślonej drodze ewakuacyjnej.

Oprawy awaryjne będą zasilane z wewnętrznych akumulatorów – czas pracy minimum 1 godz. będą posiadać własne moduły diagnostyczne (sygnalizacja stanu diodami). Czas zadziałania opraw oświetlenia awaryjnego nie będzie dłuższy niż 5s na drogach ewakuacyjnych. Oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego będą pracować „na jasno”. Załączenie oświetlenia awaryjnego nastąpi samoczynnie z chwilą zaniku napięcia podstawowego monitorowanego na poszczególnych obwodach zasilających oprawy. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne powinno spełniać wymagania PN-EN 12464-1 oraz powinny posiadać aprobatę CNBOP.

Znaki instalowane wzdłuż drogi będą jednoznacznie wskazywać kierunek ewakuacji.

Istniejące oprawy oświetlenia awaryjnego wraz z przewodem zasilającym pozostają bez zmian. Dla projektowanych opraw oświetlenia awaryjnego należy rozbudować poszczególne rozdzielnice TR-2 (parter), TR-3 (piętro) o dodatkowe zabezpieczenia dla zasilania opraw oświetlenia awaryjnego.

Przewody instalacji elektrycznej należy prowadzić natynkowo w kanałach instalacyjnych. Przewody instalacyjne prowadzić w liniach prostych, równoległych i prostopadłych do krawędzi ścian i sufitów. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach przewodów elektrycznych z innymi instalacjami należy zachować odpowiednie odstępy, a jeśli to niemożliwe należy stosować rurki ochronne. Przejścia przewodów pomiędzy strefami oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać w sposób zapewniający uzyskanie wymaganej, dla danego oddzielenia, klasy odporności ogniowej.

W miejscach, gdzie kable i przewody elektryczne istniejące oraz projektowane przechodzą przez granicę stref pożarowych należy wykonać przegrody ogniowe. Przejścia ogniowe powinny mieć taką samą odporność ogniową, co oddzielenia pożarowe. Montaż przepustów ogniowych należy ująć w ofercie wykonawcy instalacji  elektrycznej.

Wydzielone pożarowo klatki schodowe będące poza zakresem opracowania wyposażone są w instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego wg odrębnego opracowania.

# dodatkowy przycisk pwp

Należy przewidzieć montaż dodatkowego przycisku PWP przy wejściu głównym. Instalację wyłącznika PWP należy wykonać przewodami HDGs PH90 300/500 V z żyłami o przekroju min. 2,5 mm2. Przewody PH90 należy prowadzić na uchwytach metalowych montowanych co 300 mm. Do przewodów PH90 należy stosować osprzęt certyfikowany.

Istniejący wyłącznik p.poż. zlokalizowany jest na ścianie zewnętrznej budynku. Przyciski sterujące ww. wyłącznikiem zlokalizowane przy wejściach do budynku. Lokalizację dodatkowego przycisku p.poż. pokazano na na rzucie przyziemia.

# UWAGI KOŃCOWE

Instalacje elektryczne winny być ułożone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Zastosowany osprzęt instalacyjny musi być oznakowany znakiem „CE”. Wszystkie urządzenia i elementy instalacji powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i świadectwa dopuszczenia wymagane prawem, w tym CNBOP dla urządzeń i elementów pożarowych.

Elementy i roboty nie ujęte szczegółowo w nin. PT należy wykonać zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi (na wykonanie urządzeń) i czynnościowymi (na wykonanie instalacji elektrycznych).

W trakcie wykonywania elementów i robót objętych zakresem nin. PT powinno być zapewnione przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP przy robotach budowlano-montażowych i przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych.

Dla instalacji elektrycznej należy wykonać niezbędne badania i pomiary zgodnie z normą: PN-HD 60364-6.

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych w stosunku do wyrobów opisywanych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone w/w dokumentacji. W przypadku gdy w dokumentacji wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy wyrobu

budowlanego to charakteryzujące tak opisany wyrób parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Obliczenia wielkości fotometrycznych wykonano dla konkretnych opraw oświetleniowych.

# NORMY ZWIĄZANE

| Numer normy | Tytuł normy |
| --- | --- |
| N-SEP-E-001 | Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa |
| N-SEP-E-002 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Podstawy planowania |
| N-SEP-E-004 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa |
| PN-EN 60664-1 | Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania |
| PN-EN 60038 | Napięcia znormalizowane IEC |
| PN-HD 60364-1 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe |
| PN-HD 60364-5-559 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie . Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe |
| PN-HD 60364-7-729 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-729: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Korytarze obsługi lub nadzoru |
| PN-HD 60364-4-41 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. |
| PN-HD 60364-4-42 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. |
| PN-HD 60364-4-43 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. |
| PN-HD 60364-4-46 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączenia izolacyjne i łączenie. |
| PN-HD 60364-5-51 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. |
| PN-IEC 60364-5-52 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. |
| PN-HD 60364-5-53 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. |
| PN-HD 60364-5-537 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. |
| PN-EN 60529 | Stopień ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) |
| PN-EN 12464-1 | Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach |
| PN-HD 60364-7-712 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania |
| PN-EN 62305 | Ochrona odgromowa |
|  | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); |

# lista ważniejszych materiałów

MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W TERENIE ZEWNĘTRZNYM

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rura ochronna SRS 50 12 | m | ok. 50 |
|  | Rura ochronna SRS 75 | m | ok. 40 |
|  | Rura ochronna DVR 50 | m | ok. 30 |
|  | Rura ochronna DVR 75 | m | ok. 50 |
|  | Bednarka Fe/Zn 30x4mm | m | ok. 600 |
|  | YAKY 4x25 – oświetlenie | m | ok. 600 |
|  | Zabezpieczenie bramy wyłącznik nadprądowy B16/3p, wyłącznik różnicowoprądowy 25A 30mA 4p typ A | szt. | 1 |
|  | YKYżo 5x2,5 – brama + Przewód sterowniczy | m | ok. 180 |
|  | Napęd bramy wraz z automatyką oraz 5 szt. pilotów dla sterownia | kpl. | 1 |
|  | Zabezpieczenie wideodomofon B10/1p | szt. | 1 |
|  | YKYżo 3x2,5 – wideodomofon + Przewód sterowniczy | m | ok. 180 |
|  | Widoodomofon wraz ze sterowaniem furtką oraz bramą w pomieszczeniach: 1.53 Pom. Socjalne 0.54 Dyżurka 0.07 Kuchnia | kpl. | 1 |
|  | Zabezpieczenie zestawów gniazdowych wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym B16/2p 30mA 25A typ A | szt. | 1 |
|  | YKYżo 3x2,5 – gniazda | m | ok. 130 |
|  | Zestaw gniazdowy IP65 w terenie zewnętrznym 2x16A 230V | szt. | 2 |
|  | Słup oświetleniowy h=6,0m z wysięgnikiem, fundamentem oraz złączem izolacyjnym | szt. | 21 |
|  | Oprawa oświetleniowa IP66 5132 lm; 35.0 W | szt. | 6 |
|  | Oprawa oświetleniowa IP66 3342 lm; 21.0 W | szt. | 15 |

OŚWIETLENIE AWARYJNE

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AW1 – Oprawa awaryjna ewakuacyjna kwadratowa oprawa awaryjna LED, strumień 360 lm, 2W, układ optyczny M, czas pracy 1h, IP20, II kl. och., akumulator LiFePO4 bez efektu pamięci oraz konieczności formatowania, wymiar 13x13 cm, wysokość 3,1 cm, RAL9003, montaż nastropowy oraz wpuszczany/zwieszany/kątowy przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriów, moduł autotest | szt. | ok. 34 |
|  | AW2 – Oprawa awaryjna ewakuacyjna kwadratowa oprawa awaryjna LED, strumień 306 lm, 2W, układ optyczny C, czas pracy 1h, IP20, II kl. och., akumulator LiFePO4 bez efektu pamięci oraz konieczności formatowania, wymiar 13x13 cm, wysokość 3,1 cm, RAL9003, montaż nastropowy oraz wpuszczany/zwieszany/kątowy przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriów, moduł autotest | szt. | ok. 8 |
|  | AW3 - Oprawa awaryjna ewakuacyjna IP65 prostokątna oprawa awaryjna LED, regulacja strumienia 371(1h);154(3h)lm, 3W, układ optyczny M,regulowany czas pracy 1 lub 3h, IP65, II kl. och., widoczność 20 m, w zestawie piktogramy wsuwanebez zastosowania kleju, akumulator LiFePO4 bez efektu pamięci oraz konieczności formatowania,wymiar 4x17x32,7cm, RAL9003, montaż nastropowy oraz wpuszczany/zwieszany/kątowy przyzastosowaniu dodatkowych akcesoriów, moduł autotest | szt. | ok. 11 |
|  | AWzc – Oprawa awaryjna ewakuacyjna ścienna oprawa awaryjna LED, oprawa wykonana ze stali nierdzewnej, unikalny kształt, strumień 284lm, 3W, optyka umożliwiająca efektywne doświetlenie drogi ewakuacji przy montażu na ścianie, czas pracy 1 h, I kl. och., oprawa wyposażona w ochronny wentyl membranowy, który pozwala zachować wysoki stopień szczelności IP66/IP69 przy jednoczesnym wyprowadzaniu wilgoci z obudowy i zredukowaniu kondensacji w szczelnej obudowie, możliwość mycia ciśnieniowego, akumulatorLiFePO4 bez efektu pamięci oraz konieczności formatowania, pakiet akumulatorowy pracujący w ujemnej temperaturze bez stosowania elementów grzejnych i termostatu, RAL 9003, wymiar24,3x11,4x19,5cm, moduł autotest | szt. | ok. 5 |
|  | EW1 – oprawa awaryjna kierunkowa prostokątna oprawa LED, strumień 150 lm, 2,5W, układ optyczny M, czas pracy 3h, IP65, II kl. och., widoczność 25 m, piktogram w zestawie, akumulator LiFePO4 bez efektu pamięci oraz konieczności formatowania, RAL9003, wymiar 27,2x4x14,4cm, montaż nastropowy oraz wpuszczany/zwieszany/kątowy przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriów, moduł autotest | szt. | ok. 22 |
|  | EW2 – oprawa awaryjna kierunkowa prostokątna oprawa ewakuacyjna LED, widoczność 25 m, luminancja >350cd/m2, 1W, specjalny gradient mikrosoczewek dla zwiększenia luminancji i równomierności, czas pracy 3h, IP20, II kl. och.,RAL9003, wymiar 25,1x0,29x19,8cm, akumulator LiFePO4 bez efektu pamięci oraz konieczności formatowania, montaż nastropowy jednostronny lub dwustronny, wpuszczany/zwieszany przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriów, w zestawie piktogramy wsuwane bez zastosowania kleju, moduł autotest | szt. | ok. 21 |
|  | Przewód HDHp 3x1,5 Parter obwód 1 TR-2 | m | ok. 125 |
|  | Przewód HDHp 3x1,5 Parter obwód 2 TR-2 | m | ok. 150 |
|  | Przewód HDHp 3x1,5 Piwnica obwód 3 TR-2 | m | ok. 80 |
|  | Przewód HDHp 3x1,5 Piętro obwód 1 TR-3 | m | ok. 150 |
|  | Przewód HDHp 3x1,5 Piętro obwód 2 TR-3 | m | ok. 150 |
|  | Przewód HDHp 3x1,5 Piwnica obwód 4 RG | m | ok. 100 |
|  | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy B10/1p 6kA | szt. | 6 |
|  | Listwa instalacyjna PCV biała | m | ok. 450 |
|  | Przewód HDGs 5x2,5 | m | ok. 80 |
|  | Przycisk PWP certyfikowany | kpl. | 1 |
|  | Przepusty ogniowe instalacji elektrycznej i teletechnicznej |  |  |

# OBLICZENIA

# obliczenia ilości projektowanych opraw zewn. dla zabezpieczeń

W polu odpływowym rozdzielnicy TR-1 obwód 20 zainstalowano wyłącznik instalacyjny B16 natomiast w słupach oświetleniowych wkładki topikowe 2A gL/gG.

Poniżej pokazano charakterystykę czasowo-prądową wyłącznika instalacyjnego oraz wkładki topikowej:

Dla zwarć występujących w obwodach oświetlenia selektywność jest spełniona.

Dla wyłącznika instalacyjnego B16/3p można zastosować 3x25=75szt. opraw mocy 35W.

Warunek dla oświetlenia jest spełniony.

# obliczenia oświetlenia awaryjnego

# SPIS RYSUNKÓW

| Lp. | Nr rysunku | Nazwa rysunku |
| --- | --- | --- |
| 1. | E_2024_46_PZT01 | Projekt zagospodarowania terenu |
| 2. | E_2024_46_P01 | Rzut piwnic – oświetlenie awaryjne |
| 3. | E_2024_46_P02 | Rzut parteru – oświetlenie awaryjne |
| 4. | E_2024_46_P03 | Rzut I piętra – oświetlenie awaryjne |
| 5. | E_2024_46_SCH01 | Schemat ideowy oświetlenia zewn. |
| 6. | E_2024_46_SCH02 | Schemat ideowy rozdzielnicy RG - rozbudowa |
| 7. | E_2024_46_SCH03 | Schemat ideowy rozdzielnicy TR-2, TR-3 - rozbudowa |