| STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIEKT BUDOWLANY |  |  |  |  |  |  |
| nazwa |  | Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu – dostosowanie do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej |  |  |  |  |
| kategoria obiektu |  | Budynek administracji publicznej kat. XII |  |  |  |  |
| adres |  | 47-230 Kędzierzyn-Koźle ul. Zielna 1 |  |  |  |  |
| jednostka ewidencyjna |  | 160301_1 Kędzierzyn-Koźle |  |  |  |  |
| obręb ewidencyjny |  | 0091 Sławięcice |  |  |  |  |
| numer identyfikacyjny dz |  | 160301_1.0091.AR_4.2002/56 |  |  |  |  |
| numer(y) działek |  | 1122/4 |  |  |  |  |
| INWESTOR |  |  |  |  |  |  |
| imię i nazwisko / nazwa |  | Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski |  |  |  |  |
| adres |  | 47-220 Kędzierzyn-Koźle |  | Plac Wolności 13 |  |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA |  |  |  |  |  |  |
| nazwa |  | DKN PROJEKT Marek Czajkowski |  |  |  |  |
| adres |  | 47-208 Większyce |  | ul. Miła 3 |  |  |
| PROJEKTANT I SPRAWDZAJĄCY |  |  |  |  |  |  |
| imię i nazwisko | nr uprawnień |  | specjalność |  | data opracowania | podpis |
| Adrian Kollek - projektant | OPL/2153/PWBKb/22 |  | konstrukcyjna |  | 10.01.2025 | ………..….. |
| Andrzej Bancarz - sprawdzający | DOŚ/0081/PWBKb/21 |  | konstrukcyjna |  | 10.01.2025 | ………..….. |
| Marek Czajkowski |  |  |  |  | 10.01.2025 | ………..…. |

| - Oświadczenie projektantów /i sprawdzających/ o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami - Projekt techniczny – część opisowa - Spis rysunków | str. 2 str. 5 str. 20 |
| --- | --- |

- OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ NA PODSTAWIE art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. Zmianami

Praca projektowa:

Dostosowanie istniejącego budynku DPS do aktualnie obowiązujących przepisów oraz wiedzy technicznej pod względem p.poż zlokalizowana w 160301_1.0091.1122/4 Kędzierzyn-Koźle

działka nr 1122/4

została sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na podstawie art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami.

| PROJEKTANCI | NUMER UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Adrian Kollek | OPL/2153/PWBKb/22 | konstrukcyjna | …………………… 10.01.2024 |

| PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY | NUMER UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Andrzej Bancarz | DOŚ/0081/PWBKb/21 | konstrukcyjna | …………………… 10.01.2024 |

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO	Strona

1.	WSTĘP	4

1.1.	Przedmiot i podstawa opracowania	4

1.2.	Podkłady projektowe	4

2.	PROJEKT TECHNICZNY – CZĘŚĆ OPISOWA	5

2.1.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	6

2.2.	Lokalizacja	6

2.3.	Opis projektowanych rozwiązań budowlanych	6

2.3.1.	Układ konstrukcyjny	6

2.3.2.	Prace demontażowe	6

2.3.3.	Montaż nadproża stalowego	6

2.3.4.	Roboty wykończeniowe	7

2.3.5.	Warunki ochrony p.poż	7

2.4.	OBLICZENIA STATYCZNE	8

3.	SPIS RYSUNKÓW	12

# WSTĘP

## Przedmiot i podstawa opracowania

Niniejszy projekt techniczny został opracowany celem uszczegółowienia rozwiązań technicznych projektu budowlanego związanego z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów pod względem p.poż oraz wiedzy technicznej w budynku DPS w Kędzierzynie-Koźlu.

Inwestorem jest:

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Plac Wolności 13

## Podkłady projektowe

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Inwentaryzacja budowlana

# PROJEKT TECHNICZNY – CZĘŚĆ OPISOWA

UWAGA:

- Projekt składa się z części opisowej i rysunkowej, które należy rozpatrywać wspólnie.

- Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie. W przypadku wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.

  - O jakichkolwiek niezgodnościach i wątpliwościach należy poinformować projektanta.

- Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty dopuszczenia stosowania w budownictwie.

- Wszystkie podane nazwy własne (producenci, modele, produkty) należy traktować, jako przykładowe, można stosować produkty i rozwiązania równoważne.

## Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem projektu technicznego jest wykonanie dokumentacji nadproży nad otworami drzwiowymi w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. Lokalizację projektowanych nadproży przedstawia rysunek 1 i rysunek 2.

## Lokalizacja

47-230 Kędzierzyn-Koźle ul. Zielna 1, jedn. ewid. 160301_1 Kędzierzyn-Koźle ob.0091 Sławięcice, dz. Nr 1122/4

## Opis projektowanych rozwiązań budowlanych

## Układ konstrukcyjny

Konstrukcję nośną budynku stanowią ściany murowane z cegły pełnej oparte na ławach betonowych. Stropy gęsto żebrowe typu Ackermana. Stropodach płaski   kryty papą i ocieplony wełną mineralną. Częściowo kryty płytami korytkowymi.

Projektowaną przebudowę projektuje się w technologii tradycyjnej. Nadproża wykonane zostaną z ceowników stalowych walcowanych.

## Prace demontażowe

Prace te obejmą rozbiórkę części istniejących ścian w miejscach projektowanych nadproży. Wykonanie przeprowadzić zgodnie z opisem punktu 2.3.3 oraz rysunkami szczegółowymi wykonania nadproży.

## Montaż nadproży stalowych

Nadproża zaprojektowano z typowych profili stalowych walcowanych, ceowników ze stali S235. Przed przystąpieniem do wykonywania nadproży istniejący strop należy podstemplować, w przypadku ścian wewnętrznych obustronnie. Stemplowanie można usunąć po związaniu betonu / zapraw.

Prace budowlane prowadzić sukcesywnie wykonując bruzdę z jednej strony z osadzeniem pierwszej belki i ścisłym wypełnieniu betonem, a po jego związaniu (po około ~5dniach) można przystąpić do wykuwania i osadzania drugiej belki. Belki osadzić na poduszkach betonowych / cementowych gr. ok. 5cm.

Szczególna uwagę należy zwrócić na dokładne i ścisłe wypełnienie zaprawą cementową bruzdy nad i pomiędzy belkami stalowymi podciągu. Profile po zamontowaniu spiąć prętami gwintowanymi M12 klasy 8.8. W trakcie robót dla zapewnienia dobrej przyczepności tynku, belki obłożyć siatką tynkarską.

Do wykuwania otworu w ścianie pod nadprożami można przystąpić dopiero po osadzeniu belek stalowych, powiązaniu śrubami i całkowitym związaniu betonu / zaprawy w bruzdach wokół projektowanych belek. W miarę możliwości rozbiórkę ścian wykonać metodą bez udarową.

## Roboty wykończeniowe

Po wykonaniu powyższych prac można przystąpić do demontażu stempli podtrzymujących strop. Należy miejsca prowadzenia prac wyszpachlować i  pomalować.

## Warunki ochrony p.poż

Przebudowę zaprojektowano z materiałów nierozprzestrzeniających ogień.

## OBLICZENIA STATYCZNE

Założenia i obliczenia statyczne wykonano zgodnie z następującymi normami:

Wszystkie obliczenia wykonano zgodnie z zasadami wiedzy technicznej na podstawie obowiązujących przepisów i norm projektowych:

•	PN-EN 1990:2004 (Ap1:2004; A1:2008; AC:2008; Ap2:2010). Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji;

•	PN-EN 1991-1-1:2004 (AC:2009; Ap1:2010; Ap2:2011). Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach;

•	PN-EN 1992-1-1:2008 (Ap1:2010; AC:2011; Ap2:2016-10). Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków;

•	PN-EN-1993-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

Wynikiem wykonanych obliczeń statycznych są przyjęte i pokazane na rysunku wykonawczym wielkości i przekroje nadproży.

Nadproże N-1

Obciążenia:

OBCIĄŻENIE STROP NAD PARTEREM

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Warstwa wykończeniowa | 0,25 |
| 2. | Podkład cementowy | 1,44 |
| 3. | Folia paroizolacyjna | 0,02 |
| 4. | Styropian | 0,04 |
| 5. | Strop Ackermana | 3,50 |
| 6. | Tynk cem. - wap. | 0,28 |
|  | S: | 5,53 |

OBCIĄŻENIE ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr. 25 cm

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tynk cem.-wap. | 0,29 |
| 2. | Ściana z cegły pełnej 18kN/m3, gr. 25 cm | 4,50 |
| 3. | Tynk cem.-wap. | 0,29 |
|  | S: | 5,08 |

OBCIĄŻENIE WIENIEC ŻELBETOWY

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wieniec żelbetowy | 2,11 |
|  | S: | 2,11 |

OBCIĄŻENIA ZMIENNE

| Obciążenie zmienne technologiczne [kN/m2] | Strop współczynnik częściowy dla oddziaływania γ | wartość obliczeniowa Gd [kN/m2] |
| --- | --- | --- |
| 3,0 | 1,5 | 4,5 |

Zebranie sił pionowych na nadproże

- rozpiętość stropu:

2,67/2=1,335 m

- obciążenie ze stropów nad parterem

(1,335*5,53)*1,35+3,0*1,5*1,335=14,74kN/m

-ciężar wieńców

0,25*0,25*25*1,35=2,11kN/m

- ciężar ścian nad rozpatrywanym nadprożem

2,8*5,08*1,35=19,20kN/m

Suma obciążeń obliczeniowych:14,74+2,11+19,20 = 36,05 kN/m

Suma obciążeń na jedną belkę 36,05/2=18,03 kN/m

Belka nadprożowa L=1,42m

Rozpiętość belki L0=Lx1,05=1,42x1,05=1,49m

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1,35)

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek  P1: Przypadek 1

Momenty zginające [kNm]:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

- obciążenie działa w dół;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIAROWANIE

Przekrój:  C 120

Av = 8,40 cm2,  m = 13,4 kg/m

Jx = 364 cm4,  Jy = 43,2 cm4,  J = 925 cm6,  J = 4,30 cm4,  Wx = 60,7 cm3

Stal:    S235

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  klasa przekroju 1   		MR = 9,79 kNm

- ścinanie:  klasa przekroju 1		VR = 104,75 kN

Nośność na zginanie

Przekrój z = 0,74 m

Współczynnik zwichrzenia  L = 1,000

Moment maksymalny  Mmax = 5,05 kNm

(52)       Mmax / (L·MR) = 0,516  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 1,49 m

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = -13,56 kN

(53)       Vmax / VR = 0,129  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = (-)13,56 kN   <   Vo = 0,3·VR = 31,42 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 0,74 m

Ugięcie maksymalne  fk,max = 1,36 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 1490 / 350 = 4,26 mm

fk,max = 1,36 mm  <   fgr = 4,26 mm     (31,9%)

Ostatecznie przyjęto nadproże z 2xC120 spiętych śrubami M12 – szczegóły wg. załączonego rysunku

Nadproże N-2

Obciążenia:

OBCIĄŻENIE STROP NAD PARTEREM

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Warstwa wykończeniowa | 0,25 |
| 2. | Podkład cementowy | 1,44 |
| 3. | Folia paroizolacyjna | 0,02 |
| 4. | Styropian | 0,04 |
| 5. | Strop Ackermana | 3,50 |
| 6. | Tynk cem. - wap. | 0,28 |
|  | S: | 5,53 |

OBCIĄŻENIE ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr. 12 cm

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tynk cem.-wap. | 0,29 |
| 2. | Ściana z cegły pełnej 18kN/m3, gr. 12 cm | 2,16 |
| 3. | Tynk cem.-wap. | 0,29 |
|  | S: | 2,74 |

OBCIĄŻENIE WIENIEC ŻELBETOWY

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wieniec żelbetowy | 1,56 |
|  | S: | 2,11 |

OBCIĄŻENIA ZMIENNE

| Obciążenie zmienne technologiczne [kN/m2] | Strop współczynnik częściowy dla oddziaływania γ | wartość obliczeniowa Gd [kN/m2] |
| --- | --- | --- |
| 3,0 | 1,5 | 4,5 |

Zebranie sił pionowych na nadproże

- rozpiętość stropu:

(2,67/2+3,98/2)=1,335 +1,99=3,33m

- obciążenie ze stropów nad parterem

3,33*5,53*1,35+3,0*1,5*3,33=39,85kN/m

-ciężar wieńców

0,25*0,25*25*1,35=2,11kN/m

- ciężar ścian nad rozpatrywanym nadprożem

2,8*2,74*1,35=10,36kN/m

Suma obciążeń obliczeniowych:39,85+2,11+10,36 = 52,32 kN/m

Suma obciążeń na jedną belkę 52,32/2=26,16 kN/m

Belka nadprożowa L=1,32m

Rozpiętość belki L0=Lx1,05=1,32x1,05=1,39m

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1,35)

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek  P1: Przypadek 1

Momenty zginające [kNm]:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

- obciążenie działa w dół;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIAROWANIE

Przekrój:  C 140

Av = 9,80 cm2,  m = 16,0 kg/m

Jx = 605 cm4,  Jy = 62,7 cm4,  J = 1880 cm6,  J = 6,01 cm4,  Wx = 86,4 cm3

Stal:    S235

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  klasa przekroju 1   		MR = 13,93 kNm

- ścinanie:  klasa przekroju 1		VR = 122,21 kN

Nośność na zginanie

Przekrój z = 0,69 m

Współczynnik zwichrzenia  L = 1,000

Moment maksymalny  Mmax = 6,37 kNm

(52)       Mmax / (L·MR) = 0,457  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 0,00 m

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 18,33 kN

(53)       Vmax / VR = 0,150  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = 18,33 kN   <   Vo = 0,3·VR = 36,66 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 0,69 m

Ugięcie maksymalne  fk,max = 0,90 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 1390 / 350 = 3,97 mm

fk,max = 0,90 mm  <   fgr = 3,97 mm     (22,6%)

Ostatecznie przyjęto nadproże z 2xC140 spiętych śrubami M12 – szczegóły wg. załączonego rysunku

Nadproże N-3

Obciążenia:

OBCIĄŻENIE STROP NAD PARTEREM

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Warstwa wykończeniowa | 0,25 |
| 2. | Podkład cementowy | 1,44 |
| 3. | Folia paroizolacyjna | 0,02 |
| 4. | Styropian | 0,04 |
| 5. | Strop Ackermana | 3,50 |
| 6. | Tynk cem. - wap. | 0,28 |
|  | S: | 5,53 |

OBCIĄŻENIE ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr. 36 cm

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tynk cem.-wap. | 0,29 |
| 2. | Ściana z cegły pełnej 18kN/m3, gr. 36 cm | 6,48 |
| 3. | Tynk cem.-wap. | 0,29 |
|  | S: | 7,06 |

OBCIĄŻENIE WIENIEC ŻELBETOWY

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wieniec żelbetowy | 3,04 |
|  | S: | 3,04 |

OBCIĄŻENIA ZMIENNE

| Obciążenie zmienne technologiczne [kN/m2] | Strop współczynnik częściowy dla oddziaływania γ | wartość obliczeniowa Gd [kN/m2] |
| --- | --- | --- |
| 3,0 | 1,5 | 4,5 |

Zebranie sił pionowych na nadproże

- rozpiętość stropu:

(5,63/2+0,5)=2,82+0,5 =3,32m

- obciążenie ze stropów nad parterem

3,32*5,53*1,35+3,0*1,5*3,32=39,73kN/m

-ciężar wieńców

0,25*0,36*25*1,35=3,04kN/m

- ciężar ścian nad rozpatrywanym nadprożem

2,8*7,06*1,35=26,69kN/m

Suma obciążeń obliczeniowych:39,73+3,04+26,69 = 69,46 kN/m

Suma obciążeń na jedną belkę 69,46/2=34,73 kN/m

Belka nadprożowa L=1,43m

Rozpiętość belki L0=Lx1,05=1,43x1,05=1,50m

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1,35)

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek  P1: Przypadek 1

Momenty zginające [kNm]:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

- obciążenie działa w dół;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIAROWANIE

Przekrój:  C 160

Av = 12,0 cm2,  m = 18,8 kg/m

Jx = 925 cm4,  Jy = 85,3 cm4,  J = 3370 cm6,  J = 7,70 cm4,  Wx = 116 cm3

Stal:    S235

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  klasa przekroju 1   		MR = 18,70 kNm

- ścinanie:  klasa przekroju 1		VR = 149,64 kN

Nośność na zginanie

Przekrój z = 0,75 m

Współczynnik zwichrzenia  L = 1,000

Moment maksymalny  Mmax = 9,84 kNm

(52)       Mmax / (L·MR) = 0,526  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 0,00 m

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 26,23 kN

(53)       Vmax / VR = 0,175  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = 26,23 kN   <   Vo = 0,3·VR = 44,89 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 0,75 m

Ugięcie maksymalne  fk,max = 1,06 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 1500 / 350 = 4,29 mm

fk,max = 1,06 mm  <   fgr = 4,29 mm     (24,6%)

Ostatecznie przyjęto nadproże z 2xC160 spiętych śrubami M12 – szczegóły wg. załączonego rysunku

Nadproże N-4

Obciążenia:

OBCIĄŻENIE STROP NAD PARTEREM

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Warstwa wykończeniowa | 0,25 |
| 2. | Podkład cementowy | 1,44 |
| 3. | Folia paroizolacyjna | 0,02 |
| 4. | Styropian | 0,04 |
| 5. | Strop Ackermana | 3,50 |
| 6. | Tynk cem. - wap. | 0,28 |
|  | S: | 5,53 |

OBCIĄŻENIE WIENIEC ŻELBETOWY

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wieniec żelbetowy | 2,53 |
|  | S: | 2,53 |

OBCIĄŻENIA ZMIENNE

| Obciążenie zmienne technologiczne [kN/m2] | Strop współczynnik częściowy dla oddziaływania γ | wartość obliczeniowa Gd [kN/m2] |
| --- | --- | --- |
| 3,0 | 1,5 | 4,5 |

Zebranie sił pionowych na nadproże

- rozpiętość stropu:

(2,32/2+5,67/2)=2,84+1,16 =4,00m

- obciążenie ze stropów nad parterem

4,00*5,53*1,35+3,0*1,5*4,00=47,86kN/m

-ciężar wieńców

0,25*0,3*25*1,35=2,53kN/m

Suma obciążeń obliczeniowych:47,86+2,53 = 50,39 kN/m

Suma obciążeń na jedną belkę 50,39/2=25,2 kN/m

Belka nadprożowa L=1,32m

Rozpiętość belki L0=Lx1,05=1,32x1,05=1,38m

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek  P1: Przypadek 1 (gf = 1,35)

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek  P1: Przypadek 1

Momenty zginające [kNm]:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

- obciążenie działa w dół;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIAROWANIE

Przekrój:  C 140

Av = 9,80 cm2,  m = 16,0 kg/m

Jx = 605 cm4,  Jy = 62,7 cm4,  Jw = 1880 cm6,  JT = 6,01 cm4,  Wx = 86,4 cm3

Stal:    S235

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  klasa przekroju 1   		MR = 13,93 kNm

- ścinanie:  klasa przekroju 1		VR = 122,21 kN

Nośność na zginanie

Przekrój z = 0,69 m

Współczynnik zwichrzenia  jL = 1,000

Moment maksymalny  Mmax = 6,05 kNm

(52)       Mmax / (jL·MR) = 0,434  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 0,00 m

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 17,53 kN

(53)       Vmax / VR = 0,143  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = 17,53 kN   <   Vo = 0,3·VR = 36,66 kN  ®   warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 0,69 m

Ugięcie maksymalne  fk,max = 0,84 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 1380 / 350 = 3,94 mm

fk,max = 0,84 mm  <   fgr = 3,94 mm     (21,3%)

Ostatecznie przyjęto nadproże z 2xC140 spiętych śrubami M12 – szczegóły wg. załączonego rysunku

Nadproże N-5

Obciążenia:

OBCIĄŻENIE STROP NAD PARTEREM

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Warstwa wykończeniowa | 0,25 |
| 2. | Podkład cementowy | 1,44 |
| 3. | Folia paroizolacyjna | 0,02 |
| 4. | Styropian | 0,04 |
| 5. | Strop Ackermana | 3,50 |
| 6. | Tynk cem. - wap. | 0,28 |
|  | S: | 5,53 |

OBCIĄŻENIE WIENIEC ŻELBETOWY

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wieniec żelbetowy | 5,32 |
|  | S: | 5,32 |

OBCIĄŻENIA ZMIENNE

| Obciążenie zmienne technologiczne [kN/m2] | Strop współczynnik częściowy dla oddziaływania γ | wartość obliczeniowa Gd [kN/m2] |
| --- | --- | --- |
| 3,0 | 1,5 | 4,5 |

Zebranie sił pionowych na nadproże

- rozpiętość stropu:

(3,93/2+0,5)=1,97+0,5 =2,47m

- obciążenie ze stropów nad parterem

2,47*5,53*1,35+3,0*1,5*2,47=29,55kN/m

-ciężar wieńców

0,25*0,63*25*1,35=5,32kN/m

Suma obciążeń obliczeniowych:29,55+5,32 = 34,87 kN/m

Suma obciążeń na jedną belkę 34,87/2=17,44 kN/m

Belka nadprożowa L=1,32m

Rozpiętość belki L0=Lx1,05=1,32x1,05=1,38m

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1,35)

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek  P1: Przypadek 1

Momenty zginające [kNm]:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

- obciążenie działa w dół;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIAROWANIE

Przekrój:  C 140

Av = 9,80 cm2,  m = 16,0 kg/m

Jx = 605 cm4,  Jy = 62,7 cm4,  J = 1880 cm6,  J = 6,01 cm4,  Wx = 86,4 cm3

Stal:    S235

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  klasa przekroju 1   		MR = 13,93 kNm

- ścinanie:  klasa przekroju 1		VR = 122,21 kN

Nośność na zginanie

Przekrój z = 0,69 m

Współczynnik zwichrzenia  L = 1,000

Moment maksymalny  Mmax = 4,20 kNm

(52)       Mmax / (L·MR) = 0,302  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 1,38 m

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = -12,18 kN

(53)       Vmax / VR = 0,100  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = (-)12,18 kN   <   Vo = 0,3·VR = 36,66 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 0,69 m

Ugięcie maksymalne  fk,max = 0,58 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 1380 / 350 = 3,94 mm

fk,max = 0,58 mm  <   fgr = 3,94 mm     (14,8%)

Ostatecznie przyjęto nadproże z 2xC140 spiętych śrubami M12 – szczegóły wg. załączonego rysunku

Nadproże N-6

Obciążenia:

OBCIĄŻENIE STROP NAD PARTEREM

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Warstwa wykończeniowa | 0,25 |
| 2. | Podkład cementowy | 1,44 |
| 3. | Folia paroizolacyjna | 0,02 |
| 4. | Styropian | 0,04 |
| 5. | Strop Ackermana | 3,50 |
| 6. | Tynk cem. - wap. | 0,28 |
|  | S: | 5,53 |

OBCIĄŻENIE ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr. 25 cm

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tynk cem.-wap. | 0,29 |
| 2. | Ściana z cegły pełnej 18kN/m3, gr. 25 cm | 4,50 |
| 3. | Tynk cem.-wap. | 0,29 |
|  | S: | 5,08 |

OBCIĄŻENIE WIENIEC ŻELBETOWY

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wieniec żelbetowy | 2,11 |
|  | S: | 2,11 |

OBCIĄŻENIA ZMIENNE

| Obciążenie zmienne technologiczne [kN/m2] | Strop współczynnik częściowy dla oddziaływania γ | wartość obliczeniowa Gd [kN/m2] |
| --- | --- | --- |
| 3,0 | 1,5 | 4,5 |

Zebranie sił pionowych na nadproże

- rozpiętość stropu:

6,1/2=3,05 m

- obciążenie ze stropów nad parterem

(3,05*5,53)*1,35+3,0*1,5*3,05=36,49kN/m

-ciężar wieńców

0,25*0,25*25*1,35=2,11kN/m

- ciężar ścian nad rozpatrywanym nadprożem

2,5*5,08*1,35=17,15kN/m

Suma obciążeń obliczeniowych:36,49+2,11+17,15 = 56,68 kN/m

Suma obciążeń na jedną belkę 56,68/2=28,34 kN/m

Belka nadprożowa L=1,40m

Rozpiętość belki L0=Lx1,05=1,4x1,05=1,47m

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1,35)

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek  P1: Przypadek 1

Momenty zginające [kNm]:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

- obciążenie działa w dół;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIAROWANIE

Przekrój:  C 140

Av = 9,80 cm2,  m = 16,0 kg/m

Jx = 605 cm4,  Jy = 62,7 cm4,  J = 1880 cm6,  J = 6,01 cm4,  Wx = 86,4 cm3

Stal:    S235

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  klasa przekroju 1   		MR = 13,93 kNm

- ścinanie:  klasa przekroju 1		VR = 122,21 kN

Nośność na zginanie

Przekrój z = 0,73 m

Współczynnik zwichrzenia  L = 1,000

Moment maksymalny  Mmax = 7,71 kNm

(52)       Mmax / (L·MR) = 0,554  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 1,47 m

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = -20,99 kN

(53)       Vmax / VR = 0,172  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = (-)20,99 kN   <   Vo = 0,3·VR = 36,66 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 0,73 m

Ugięcie maksymalne  fk,max = 1,22 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 1470 / 350 = 4,20 mm

fk,max = 1,22 mm  <   fgr = 4,20 mm     (28,9%)

Ostatecznie przyjęto nadproże z 2xC140 spiętych śrubami M12 – szczegóły wg. załączonego rysunku

Nadproże N-7

Obciążenia:

OBCIĄŻENIE STROPODACH

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Papa termozgrzewalna | 0,7 |
| 2. | Papa podkładowa | 0,7 |
| 3. | Szlichta cementowa | 0,32 |
| 4. | Płyta korytkowa | 1,2 |
| 5. | Murki ażurowe | 0,11 |
| 6. | Styropian | 0,18 |
| 7. | Strop Ackermana | 3,5 |
| 8. | Tynk cem. - wap. | 0,28 |
|  | S: | 6,99 |

OBCIĄŻENIE ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr. 25 cm

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tynk cem.-wap. | 0,29 |
| 2. | Ściana z cegły pełnej 18kN/m3, gr. 25 cm | 4,50 |
| 3. | Tynk cem.-wap. | 0,29 |
|  | S: | 5,08 |

OBCIĄŻENIE WIENIEC ŻELBETOWY

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wieniec żelbetowy | 1,88 |
|  | S: | 1,88 |

OBCIĄŻENIA ZMIENNE

| Obciążenie zmienne technologiczne [kN/m2] | Strop współczynnik częściowy dla oddziaływania γ | wartość obliczeniowa Gd [kN/m2] |
| --- | --- | --- |
| 0,5 | 1,5 | 0,75 |

| Obciążenie zmienne śnieg [kN/m2] | Strop współczynnik częściowy dla oddziaływania γ | wartość obliczeniowa Gd [kN/m2] |
| --- | --- | --- |
| 0,72 | 1,5 | 1,08 |

Zebranie sił pionowych na nadproże

- rozpiętość stropu

(5,58/2+0,5)=(2,79+0,5)=3,29m2

- obciążenie ze stropów kondygnacji powtarzalnej

(3,29*6,99)*1,35+0,5*1,5*3,29+0,72*1,5*3,29=30,58kN/m

-ciężar wieńców

0,25*0,3*25*1,35=2,53kN/m

- ciężar ścian nad rozpatrywanym nadprożem

1*5,08*1,35=6,86kN/m

Suma obciążeń obliczeniowych:30,58+2,53+6,86 = 39,97 kN/m

Suma obciążeń na jedną belkę 39,97/2=19,99 kN/m

Belka nadprożowa L=1,43m

Rozpiętość belki L0=Lx1,05=1,43x1,05=1,50m

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1,35)

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek  P1: Przypadek 1

Momenty zginające [kNm]:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

- obciążenie działa w dół;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIAROWANIE

Przekrój:  C 140

Av = 9,80 cm2,  m = 16,0 kg/m

Jx = 605 cm4,  Jy = 62,7 cm4,  J = 1880 cm6,  J = 6,01 cm4,  Wx = 86,4 cm3

Stal:    S235

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  klasa przekroju 1   		MR = 13,93 kNm

- ścinanie:  klasa przekroju 1		VR = 122,21 kN

Nośność na zginanie

Przekrój z = 0,75 m

Współczynnik zwichrzenia  L = 1,000

Moment maksymalny  Mmax = 5,68 kNm

(52)       Mmax / (L·MR) = 0,408  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 0,00 m

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 15,15 kN

(53)       Vmax / VR = 0,124  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = 15,15 kN   <   Vo = 0,3·VR = 36,66 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 0,75 m

Ugięcie maksymalne  fk,max = 0,93 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 1500 / 350 = 4,29 mm

fk,max = 0,93 mm  <   fgr = 4,29 mm     (21,8%)

Ostatecznie przyjęto nadproże z 2xC140 spiętych śrubami M12 – szczegóły wg. załączonego rysunku

SPRAWDZENIE FILARKA

OBCIĄŻENIE STROPODACH

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Papa termozgrzewalna | 0,7 |
| 2. | Papa podkładowa | 0,7 |
| 3. | Styropian | 0,06 |
| 4. | Strop Ackermana | 3,50 |
| 5. | Tynk cem. - wap. | 0,28 |
|  | S: | 5,24 |

OBCIĄŻENIE WIENIEC ŻELBETOWY

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wieniec żelbetowy | 1,56 |
|  | S: | 1,56 |

OBCIĄŻENIA ZMIENNE

Obciążenie zmienne technologiczne obciążenie użytkowe 0,5 kN/m2

Obciążenie śniegiem 0,72 kN/m2

Zebranie sił pionowych na filarek piętra

- pole powierzchni stropu:

(2,67/2)*1,88=2,51m2

- obciążenie ze stropodachu

(2,51*(5,24*1,35+0,5*1,5+0,72*1,5))=22,35kN

-ciężar wieńców

1,88*1,56*1,35=3,96kN

Suma obciążeń: 26,31kN

Filar piętra-  Szerokość filarka 0,57 m. Wysokość filarka 3m.

Warstwy ściany- filarka

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tynk cem.-wap. | 0,29 |
| 2. | Ściana z cegły | 6,84 |
| 3. | Tynk cem.-wap. | 0,29 |
|  | S: | 7,42 |

Siła skupiona pod filarkiem na piętrze

7,42*0,57*3=12,69kN

Łączna siła skupiona na filarek parteru

Suma obciążeń: 12,69+26,31=39,00kN

DANE:

Materiał:

Elementy murowe: Cegła ceramiczna pełna kl.15

- element ceramiczny grupy 1

- znormalizowana wytrzymałość elementu na ściskanie fb = 15,0 MPa

- kategoria wykonania elementu  I

Zaprawa murarska: zwykła klasy M2,5, przepisana     fm = 2,5 MPa

Mur ze spoiną podłużną

   Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie  fk = 3,15 MPa

Geometria:

- Ściana zewnętrzna

Grubość ściany  	 t = 25,0 cm

Szerokość ściany  	 b = 57,0 cm

Wysokość ściany  	 h = 308,0 cm

Parametry ścian i stropów przywęzłowych:

- ściana górna: h2 = 300,0 cm, J2 = 74218,8 cm4, E2 = 2,4 GPa

- strop górny: l3 = 296,0 cm, J3 = 318862,5 cm4, E3 = 29,0 GPa

- ściana dolna: h5 = 300,0 cm, J5 = 74218,8 cm4, E2 = 2,4 GPa

- strop dolny: l6 = 296,0 cm, J6 = 318862,5 cm4, E6 = 29,0 GPa

Podparcie ściany:

- ściana podparta u góry i u dołu

Usztywnienie przestrzenne:

- konstrukcja usztywniona przestrzennie w sposób eliminujący przesuw poziomy

- stropy z betonu z wieńcami żelbetowymi

Obciążenia:

Obciążenie obliczeniowe z wyższych kondygnacji 	 N0d = 39,00 kN

Obciążenie obliczeniowe stałe stropu górnego 	 g3d = 9,96 kN/m

Obciążenie obliczeniowe zmienne stropu górnego 	 p3d = 6,00 kN/m

Obciążenie obliczeniowe stałe stropu dolnego 	 g6d = 0,00 kN/m

Obciążenie obliczeniowe zmienne stropu dolnego 	 p6d = 0,00 kN/m

Ciężar objętościowy muru  = 18,0 kN/m3;  f = 1,35

   ciężar własny ściany 	 Gs = 10,67 kN

Obciążenie poziome od ssania wiatru 	 wd = -0,351 kN/m

Obciążenie poziome od parcia wiatru 	 wd = 0,351 kN/m

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Kategoria wykonania robót:  	B

   Częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla muru  	m = 2,2

WYNIKI - ŚCIANA OBCIĄŻONA PIONOWO - model ciągły

Warunek nośności pod stropem:

1 = 0,869,  A = 0,14 m2,  fd = 1,04 MPa

N1d = 62,62 kN  <  N1R,d = 1·A·fd = 128,73 kN     (48,6%)

Warunek nośności w strefie środkowej:

m = 0,629,  A = 0,14 m2,  fd = 1,04 MPa

Nmd = 67,95 kN  <  NmR,d = m·A·fd = 93,12 kN     (73,0%)

Warunek nośności nad stropem:

2 = 0,895,  A = 0,14 m2,  fd = 1,04 MPa

N2d = 73,29 kN  <  N2R,d = 2·A·fd = 132,60 kN     (55,3%)

# SPIS RYSUNKÓW

| Lp. | Nazwa rysunku | Nr rysunku | Format | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Rzut parteru - projekt | 1 | A0 |  |
|  | Rzut piętra - projekt | 2 | A0 |  |
|  | NADPROŻE N-1 | 3 | A3 |  |
|  | NADPROŻE N-2 | 4 | A3 |  |
|  | NADPROŻE N-3 | 5 | A3 |  |
|  | NADPROŻE N-4 | 6 | A3 |  |
|  | NADPROŻE N-5 | 7 | A3 |  |
|  | NADPROŻE N-6 | 8 | A3 |  |
|  | NADPROŻE N-7 | 9 | A3 |  |