## SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

## Branża Elektryczna

1. Nazwa zamówienia: Remont sal dydaktycznych 507, 512, 513, 518 w Budynku D, 
ul. Szamarzewskiego 89, Kampus Ogrody, Poznań

2. Przedmiot i zakres robót obejmuje:

Roboty elektryczne:

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,

- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej wraz z lampami LED i osprzętem zastosować regulację natężenia DALI (min. 4 lub 7 scen świetlnych + płynna regulacja MIN-MAX),

- wykonanie nowej instalacji  gniazdowej wraz z osprzętem, gniazdami, listwami PCV

- rozbudowa tablicy rozdzielczej – nowa aparatura

- montaż nowej rozdzielnicy piętrowej TR.5 wraz z wyposażeniem (6x24 mod) m.in:, wyłącznik główny, ochronniki przeciwprzepięciowe, kontrola faz, zabezpieczenia różnicowoprądowe, zabezpieczenia nadprądowe (dla istn., nowych obwodów i rezerwa). Schemat uzgodnić na etapie realizacji z inspektorem Sekcji Remontów,

- doprowadzenie WLZ z RG do nowej tablicy rozdzielczej

- montaż nowego osprzętu: łączniki, gniazda – seria np. Kontakt Simon 54 Premium lub równoważne

- przełożenie kolidującego okablowania do projektorów

- usunięcie ewentualnych kolizji instalacji oraz wkucie w ścianę istniejących przewodów w listwach

- zasilanie i sterowanie rolet okiennych – sposób sterowania do uzgodnienia na etapie realizacji

- zasilanie klimatyzacji

- rozprowadzenie instalacji głośnikowej oraz AV z biurka do TV na ścianie i projektora na suficie

- prace budowlane uzupełniające po pracach elektrycznych, takie jak: przebicia 
i zamurowania otworów, bruzdowanie, zaprawiania bruzd, szpachlowanie, malowanie.

- podłączenie i uruchomienie nowej instalacji,

- wykonanie pomiarów pomontażowych i pomiarów oświetlenia,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie wszelkich innych prac, w tym przygotowawczych i pomocniczych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Standard wykonania remontu i zastosowanego osprzętu jak w Sali nr 307, w której remont wykonano w 2025 roku tj:

OPRAWA 1 - Np. Poker Q LS LED 1692mm AS 78W 10380lm 840 LNS Biały DALI TH5

Oprawa oświetleniowa LED posiadająca bezpośredni DI rozsył światła, podział światła asymetryczny. Materiał obudowy blacha stalowa w kolorze biały. Elementem układu optycznego są soczewki. Oprawa wykorzystuje źródła światła BIN LED o temperaturze barwowej 4000K. Możliwość tworzenia linii świetlnych. Całkowita moc oprawy max. 78W. Zasilacz elektroniczny ze sterowaniem DALI. Zasilacze posiadają wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne. Klasa ochronności: I. Strumień świetlny nie niżej niż 10380lm, skuteczność świetlna nie niższą niż 133 lm/W, poziom spadku strumienia świetlnego i degradacja źródeł światła co najmniej L80B10 przy żywotności > 100000 h. Poziom oddawania barw co najmniej CRI 80. Stopień ochrony IP20. Montaż uniwersalny. Wymiary oprawy: Długość = 1692mm , szerokość = 74mm , wysokość = 54mm.

OPRAWA 2 - np. VIP LED 1455 49W 7053lm 840 OPAL Biały DALI

Oprawa oświetleniowa LED posiadająca bezpośredni DI rozsył światła, podział światła szerokostrumieniowy. Materiał obudowy aluminium w kolorze szarym z dodatkową strukturą. Elementem układu optycznego jest klosz OPAL. Materiałem, z którego wykonano klosz jest tworzywo sztuczne opalizowane/matowe. Klosz jest biały. Źródła światła BIN LED o temperaturze barwowej 4000K. Całkowita moc oprawy max. 49W. Zasilacz elektroniczny DALI. Zasilacze posiadają wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne. Klasa ochronności: I. Strumień świetlny min. 7053lm, skuteczność świetlna 144 lm/W. Poziom spadku strumienia świetlnego i degradacja źródeł światła L80B10 przy żywotności > 100000 h. Poziom oddawania barw CRI 80. Stopień ochrony IP20, przystosowanie jest do pracy w zakresie temperatur -15 ... 40 °C. Montaż uniwersalny. Wymiary oprawy wynoszą: L = 1455mm W = 65mm H = 65mm.

STEROWANIE W POM. 507, 512, 513 Sala wykładowa

Sterowanie oświetleniem sali z wykorzystaniem rozproszonego systemu DALI bez sterownika centralnego. Możliwość podziału oświetlenia na maksymalnie 16 grup i zaprogramowania do 16 scen świetlnych oraz indywidualnego ustawienia doświetlenia tablicy. Wybór scen świetlnych i regulacja doświetlenia tablicy z przyciskowego panelu ściennego. Panel wyposażony w diody LED stanu oraz odbiornik podczerwieni do komunikacji z pilotem zdalnego sterowania. Możliwość powielenia funkcji panelu w pilocie zdalnym. System wyposażony w funkcję pamięci stanu oświetlenia po powrocie zasilania.

STEROWANIE W POM. 518 Pom. biurowe

Sterowanie oświetleniem biura z wykorzystaniem lokalnego regulatora DALI bez konieczności stosowania sterownika centralnego. Załączanie i regulacja poziomu światła z panelu ściennego wyposażonego w funkcję pamięci stanu.

Wszelkie specyfikacje, zestawienia montażowe, opisy i nazwy własne produktów przywołane jako przykładowe i służą określeniu standardu wykonania pożądanego przez Zamawiającego i określeniu właściwości i wymogów technicznych zamontowanych urządzeń.

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych zakres i sposób wykonania prac, oraz kompletne zestawienie materiałów planowanych do zabudowy należy najpierw uzgodnić z Zamawiającym - inspektorem nadzoru Sekcji Remontów.

Uwaga:

Przed złożeniem kosztorysu ofertowego wskazana jest wizja lokalna na obiekcie.

2. 1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność robót z ustaleniami 
z Zamawiającym, specyfikacją techniczną, przedmiarami robót i obowiązującymi normami. Wszystkie wymiary przed zamówieniem należy sprawdzić na budowie.

3. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy.

Wykonawca musi dysponować następującymi osobami, które będą wykonywać zamówienie:

3.1. kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

3.2. uprawnienia elektryczne Grupy 1 w zakresie Eksploatacji:

Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną*:

•	urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

•	aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych

4. Informacja o terenie budowy.

  - Organizacja robót objętych niniejszą specyfikacją:

Z uwagi na wykonywanie robót w czynnym obiekcie, należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów P.Poż.

Wykonawca ma obowiązek sporządzić harmonogram wykonywanych prac oraz uzyskać akceptację przez Zamawiającego.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Zgodnie z art. 652  Kodeksu Cywilnego Wykonawca przejmuje protokolarnie od     Zamawiającego część budynku objętego remontem i ponosi odpowiedzialność na       zasadach  ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

Wykonawca będzie realizował roboty w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności  dla użytkowników znajdujących się w remontowanym obiekcie, a także sąsiednich budynków.

  - Ochrona środowiska.

W miejscu realizacji zamówienia nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony środowiska.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie       informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art.21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane (Dz.U.2003r.nr207 poz.2016 z późniejszymi zmianami) .

  - Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

- Zamawiający zapewni pomieszczenie na magazynowanie drobnych materiałów.

- Zamawiający nie zapewnia magazynu na kubaturowe materiały Wykonawcy oraz szatni dla pracowników Wykonawcy.

- Zamawiający zapewnia odpłatnie Wykonawcy dostęp do mediów.

  - Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Zamawiający umożliwi wjazd na teren posesji oraz miejsca postojowe na parkingu.

5. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określony jest kategorią robót:

CPV 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne.

6. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe związane bezpośrednio bądź pośrednio z przedmiotem zamówienia zawarte są w:

- art. 3 Prawa budowlanego i rozporządzeniach do niego,

- art. 2 ustawy o wyrobach budowlanych i rozporządzeniach do niej,

- art. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i  rozporządzeniach do niej,

- art. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i rozporządzeniach do niej,

- art. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i rozporządzeniach do niej,

- art. 3 ustawy Prawo o ochronie środowiska i rozporządzeniach do niej,

- art. 13 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej i rozporządzeniach do niej,

7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów, robót budowlanych, elektrycznych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją mogą być stosowane wyroby  wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 881) oraz rozporządzenia do niej.

Przechowywanie materiałów winno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta, aprobatami techn. czy dokumentacją techniczną wyrobu.

Zmiana materiałów przyjętych w materiałach przetargowych możliwa jest za zgodą Zamawiającego.

8. Materiały.

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych zakres i sposób wykonania prac, oraz kompletne zestawienie materiałów planowanych do zabudowy należy najpierw uzgodnić z Zamawiającym.

W tym celu należy wykonać:

- zestawienie materiałów do wbudowania wraz z kartami materiałowymi i dokumentami, takimi jak: deklaracje zgodności EU lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych, świadectwa dopuszczenia CNBOP, deklaracje dopuszczenia do obrotu i sprzedaży, atesty higieniczne, itp.

Dopiero po  pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego, można dany wyrób budowlany/urządzenie montować na obiekcie.

9. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją.

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań dotyczących sprzętu i maszyn do wykonania robót.

10. Wymagania dotyczące środków transportu.

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań dotyczących środków transportu, które użyje wykonawca dla wykonania robót.

11. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych, elektrycznych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

Zamawiający dokona odbioru robót mając za podstawę przedmiar, normy i aprobaty techniczne dotyczące wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia.

Gdziekolwiek są w dokumentach przywoływane normy i przepisy będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach niniejszego zamówienia nie postanowiono inaczej.

12. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Przedmiar robót zostały sporządzone przez Zamawiającego w oparciu o zasady określone     w przywołanych przy każdej pozycji przedmiaru podstawach wyceny.

Na tak określonych zasadach Zamawiający dokona obmiaru robót wykonanych, celem stwierdzenia zgodności ich rodzaju i ilości z danymi zawartymi w przedmiarze robót załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie których Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy.

13. Opis sposobu odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

Zamawiający dokona odbiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego. Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbiorów częściowych pisemnie. O odbiorze końcowym Wykonawca powiadomi Zamawiającego odrębnym zawiadomieniem na piśmie. Zamawiający wyznaczy datę odbioru w terminie 10 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

14. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie przewidziane w przedmiarze robót, a wynikłe w trakcie wykonywania robót będą rozliczane na podstawie książki obmiaru wg wskaźników kalkulacyjnych podanych w formularzu cenowym wg odrębnego zlecenia podpisanego z Zamawiającym.