Załącznik nr  4 do umowy/ Załącznik nr 12 do SWZ

Opis czynności konserwacyjnych dla poszczególnych urządzeń wykonywanych minimum raz na 30 dni kalendarzowych.

1. DŹWIG

MASZYNOWNIA:

- Ocena stanu technicznego napędu, a w szczególności:

Sprawdzenie poziomu oleju oraz szczelności układu napędowego, uzupełnienie - wymiana oleju.

- Sprawdzenie napięcia fazowego, przewodowego i sterowego.

- Kontrola działania wyłącznika głównego.

- Sprawdzenie przewodów ochrony przeciwporażeniowej,  zabezpieczeń – raz w roku.

- Dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych w miejscach połączenia łączników obwodów bezpieczeństwa.

- Sprawdzenie stanu styków i przekaźników.

- Konserwacja urządzeń zgodnie z wymogami producenta.

KABINA I RAMA KABINOWA:

- Sprawdzenie stanu lin nośnych i ich zamocowań oraz krążków linowych i zabezpieczeń przed wypadnięciem liny z rowka. Regulacja naciągu lin w razie konieczności.

- Sprawdzenie stanu ślizgów kabinowych i regulacja ewentualnych luzów na prowadnicach oraz sprawdzenie stanu ich smarowania, przesmarowanie według potrzeb.

- Wykonanie dwóch jazd w górę i w dół.

- Sprawdzenie i regulacja zatrzymywania się kabiny na przystankach.

- Sprawdzenie działania elementów kasety dyspozycji, wymiana uszkodzonych przycisków.

- Sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny – oświetlenie, tablice informacyjne i ostrzegawcze, wymiana, uzupełnienie .

- Sprawdzenie działania drzwi kabinowych i fotokomórek, regulacja.

- Sprawdzenie kontaktów i przeciwkontaktów.

SZYB:

- Sprawdzenie drzwi przystankowych – działania łączników i rygli, regulacja.

- Sprawdzenie działania kaset wezwań.

- Sprawdzenie mocowania przesłonek impulsatorów.

- Sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych, wymiana.

- Sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan instalacji ochronnej.

- Sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu.

- Sprawdzenie i ewentualne smarowanie prowadników kabiny i przeciwwagi.

- Kontrola zużycia ślizgów kabinowych.

PODSZYBIE:

- Sprawdzenie działania łącznika stanu napięcia lin.

- Sprawdzenie mocowania zderzaków.

- Sprawdzenie działania wyłącznika sterowania „STOP”.

Wykonywanie pomiarów elektrycznych w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.

Prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji eksploatacyjnej dźwigów na bieżąco, współpraca z WDT

Kontrola terminów resursu na poszczególne elementy dźwigów.