Załącznik nr 8 do Umowy/ Załącznik nr 16 do SWZ– Szcegółowy zakres czynności serwisowych

| Lp. | Urządzenie / zakres | Czynności konserwacyjne | Częstotliwość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia wyszczególnione w załącznikach | Bieżący nadzór i konserwacja: sprawdzanie i ustawianie parametrów pracy; kontrola drożności odpływu skroplin; kontrola automatyki i nastaw (presostaty, termostaty). | Miesięcznie/ wg potrzeb |
| 2 | Urządzenia wyszczególnione w załącznikach | Przywrócenie pracy po zaniku napięcia | Interwencyjnie |
| 3 | Urządzenia wyszczególnione w załącznikach. | Włącznie/wyłączenie instalacji na czas dezynfekcji | Wg potrzeb |
| 4 | Urządzenia wyszczególnione w załącznikach | Kontrola i utrzymanie sprawności instalacji ciepła technologicznego na potrzeby urządzeń wentylacji i klimatyzacji po stronie wtórnej. | Miesięcznie (jesień, zima) |
| 5 | Sale operacyjne i zabiegowe | Dezynfekcji, czyszczenie i odgrzybiania przewodów wentylacyjnych do sal operacyjnych i zabiegowych niezbędnych do uzyskania prawidłowej czystości, Czystość mikrobiologiczna powietrza na salach operacyjnych i zabiegowych musi być potwierdzona protokołem przez dział epidemiologii szpitala. | 2 razy w roku (maj,listopad)/ wg potrzeb |
| 6 | Budynek nr 12 (pralnia, kuchnia) | Czyszczenia kratek, anemostatów wentylacji mechanicznej , kanałów wentylacji mechanicznej oraz central. | 1 raz na kwartał |
| 7 | Centrale wentylacyjne i kanały | Sprawdzenie stanu obudowy; czyszczenie i mycie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych; kontrola mocowań, uchwytów, osłon i śrub | 2 razy w roku |
| 8 | Centrale (układ wentylacji)- higiena | Odgrzybianie i dezynfekcja wnętrza centrali oraz wszystkich element układu ( aenemostaty nawiewu I wywiewu, kanały,zawory wentylacyjne , kratki wentylacyjne, dysze itp.) | 2 razy w roku /wg potrzeb |
| 9 | Nagrzewnice, chłodnice, wymienniki | Mycie strumieniem wody pod ciśnieniem | 2 razy w roku |
| 10 | Układ odprowadzania skroplin | Oczyszczenie oraz sprawdzenie drożności i prawidłowego działania | 2 razy w roku |
| 11 | Przepustnice | Sprawdzenie i regulacja działania przepustnic wielopłaszczyznowych | 2 razy w roku |
| 12 | Wymiennik obrotowy | Kontrola naciągu pasa napędowego, szczelności motoreduktora, osiowości i luzów wymiennika | 2 razy w roku |
| 13 | Filtry nawiewu i wywiewu | Wymiana filtrów | 2 razy w roku / wg potrzeb |
| 14 | Filtry HEPA | Raz w roku | Wrzesień-Październik/ wg potrzeb |
| 15 | Silniki elektryczne | Kontrola zamocowania, ustawienia, wyważenia, zużycia łożysk oraz pomiar prądów | 2 razy w roku |
| 16 | Wentylatory | Sprawdzenie wirnika; czyszczenie i mycie łopatek; wymiana łożysk w przypadku nadmiernego zużycia | 2 razy w roku / wymiana wg potrzeb |
| 17 | Koła pasowe | Sprawdzenie i regulacja płaszczyzny kół pasowych | 2 razy w roku |
| 18 | Przekładnie pasowe | Sprawdzenie działania przekładni pasowej | 2 razy w roku |
| 19 | Paski klinowe | Sprawdzenie i regulacja naciągu pasków klinowych; wymiana w razie konieczności | 2 razy w roku + wg potrzeb |
| 20 | Nagrzewnica | Odpowietrzenie nagrzewnicy | 2 razy w roku |
| 21 | Zawory | Sprawdzenie stanu zaworów odcinających i regulacyjnych czynnika grzewczego | 2 razy w roku |
| 22 | Punkty smarownicze | Smarowanie punktów smarowniczych | 2 razy w roku |
| 23 | Presostaty i termostaty | Kontrola działania oraz nastaw | 2 razy w roku |
| 24 | Wydajność centrali | Kontrolny pomiar ilości powietrza przepływającego przez centralę | 2 razy w roku |
| 25 | Automatyka | Kontrola działania i ewentualna regulacja regulatora, wskazań czujników oraz elementów wykonawczych | 2 razy w roku |
| 26 | Falowniki i zabezpieczenia | Kontrola działania aparatury zabezpieczającej oraz falowników | 2 razy w roku |
| 27 | Instalacja elektryczna | Dokręcenie połączeń elektrycznych szafy sterującej oraz elementów kontrolno-pomiarowych i wykonawczych | 2 razy w roku |
| 28 | AKPiA | Kontrola AKPiA, w tym wymiana żarówek wskaźników | 2 razy w roku / wg potrzeb |
| 29 | Wentylacja mechaniczna | Czyszczenie kanałów, kratek i elementów instalacji wentylacyjnej | Minimum 1 raz w roku/ wg potrzeb |
| 30 | Klimatyzatory | Przegląd i konserwacja urządzeń | 2 razy w roku - wiosna i jesień |
| 31 | Klimatyzatory | Dezynfekcja i odgrzybianie | 2 razy w roku |
| 32 | Czynnik chłodniczy | Kontrola oraz uzupełnianie czynnika chłodniczego | Wg potrzeb |
| 33 | Glikol | Kontrola i uzupełnianie glikolu | Wg potrzeb |
| 34 | F-gazy | Kontrola szczelności i prowadzenie wymaganej dokumentacji | Zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami |
| 35 | Awarie i naprawy | Bieżąca diagnostyka, regulacja i naprawa urządzeń oraz wymiana wymaganych elementów eksploatacyjnych | Na bieżąco / w przypadku awarii |
| 36 | Dokumentacja | Sporządzanie protokołów z napraw, konserwacji, pomiarów i przeglądów oraz wymaganych wpisów. Bieżące wprowadzanie danych do bazy CRO. | Po każdej wykonanej czynności |
| 37 | Nawilżacze parowe | Czyszczenie lanc parowych; kontrola elektrod; odkamienianie zbiorników; sprawdzenie szczelności połączeń wodnych. | Przed sezonem grzewczym |
| 38 | Agregaty wody lodowej | Mechaniczne i chemiczne mycie skraplaczy; kontrola czynnika chłodniczego (F-gazy); | Minimum 2 razy w roku (wiosna/jesień) |
| 39 | Wentylatory wyciągowe | Kontrola łożysk i wyważenia łopatek; sprawdzenie klap zwrotnych i podstaw dachowych; | Raz na pół roku |
| 40 | Wentypatorownie | Utrzymanie czustości pomieszczeń central klimatyzacyjno - wentylayjnych | Miesięcznie |