Kraków dnia: 2021-06-01

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: SZP.271.406/9/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”"Przebudowa części pomieszczeń Pawilonu PK nr 246/51.5 dla potrzeb archiwum Szpitala, Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci oraz zaplecza socjalnego dla potrzeb Kuchni"” – znak sprawy ZP/9/2021.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Jaką wymaganą temperaturę ma zapewnić szafa klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu ( temperatura na powrocie). Odpowiedź: Pytanie nr 2 Jaką wymaganą wilgotność ma zapewnić szafa klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu. Odpowiedź:

Pytanie nr 3 W projekcie konstrukcji zwraca się uwagę, że „Przed przystąpieniem do prac należy naprawić wszystkie istniejące uszkodzone elementy żelbetowe poprzez oczyszczenie stali zbrojeniowej, zabezpieczenie jej i uzupełnienie otuliny. W przypadku silnie skorodowanych prętów zbrojeniowych należy je usunąć i wymienić na nowe zgodnie ze zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie ze sztuką budowlaną.” Inwentaryzacja powinna wskazać na miejsca elementów konstrukcyjnych, które są uszkodzone i powinny zostać poddane wyżej opisanym naprawą. Prosimy o uzupełnienie tego rodzaju informacji wraz z uwzględnieniem opisu prac w przedmiarach. Odpowiedź: W piwnicy w części pomiędzy osiami 1-10 i A-B są miejsca, w których występują uszkodzone elementy żelbetowe, tj. brak otuliny w płycie stropowej, brak otuliny w belkach, widoczna korozja zbrojenia. W części 4-10 i B-C widoczne są liczne uszkodzenia elementów żelbetowych, tj. brak otuliny w belkach i płytach, skorodowane zbrojenia, uszkodzenie płyty w okolicy przejść rurowych. Pytanie nr 4 W przedmiarach brak pozycji dotyczącej wykonania i dostawy tablicy informacyjnej wraz z numerem budynku. Odpowiedź: Zakres rzeczowy nie obejmuje wykonania tablicy informacyjnej. Pytanie nr 5 Błędnie wyliczona jest ilość wyburzenia stropu Akerman (Pł-2), co w konsekwencji wpływa na dalsze pozycje, prosimy o wprowadzenie korekty do przedmiaru. Odpowiedź: Przedmiary należy traktować jako dokumentację pomocniczą. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnych przedmiarów na podstawie dokumentacji projektowej. Pytanie nr 6 W którym miejscu znajduje się strop do wyburzenia o wymiarach 2,5x2,8 m? Odpowiedź: Należy wymienić (uprzednio wyburzyć) dwa fragmenty stropu: pomiędzy osią 8 i 10, a C i D oraz 11 i 12, a A i B zgodnie z m.in. rysunkiem wyburzeń nr A08 Pytanie nr 7 Prosimy o udzielenie wyjaśnień dotyczących rozbieżności w stolarce okiennej drzwiowej między rzutem kondygnacji, zestawieniem stolarki a przedmiarami, która została przedstawiona w poniższej tabelce. Prosimy o podanie właściwych ilości materiałów i wprowadzenie korekt do przedmiarów. Czy okna O1 podlegają wymianie w całości, czy tylko w pasach odporności pożarowej? W projekcie nie ma jednoznacznych informacji. Należy zwrócić również uwagę na błędnie podane wymiary okien np. O3 w projekcie podany wymiar 80/90 cm natomiast w przedmiarze 70/255. Materiał W przedmiarze W projekcie Okno O1 3 szt. 32 szt. Okno O2 2 szt. 6 szt. Okno O3 1 szt. 8 szt. Okno O4 4 szt. EI 60 + 5 szt. EI 30 4 szt. EI 60 + 20 szt. Świetlik w stropie 1 szt. 10 szt. Drzwi D10 1 szt. 2 szt. Drzwi D5 1 szt. 2 szt. Drzwi D6 2 szt. 1 szt. Drzwi D9 1 szt. 2 szt. Odpowiedź: Informujemy, że wymianie podlegają okna tylko w pasach odporności pożarowej (pozostałe bez zmian) zgodnie z dokumentacją projektową i zestawieniem rys. A09. Jednocześnie informujemy, że przedmiary należy traktować jako dokumentacje pomocniczą. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnych przedmiarów na podstawie dokumentacji projektowej. Pytanie nr 8 Prosimy o wyjaśnienie czy regały w pomieszczeniu A.0.4 są uwzględnione całkowitej ilości metrów bieżących półek? Sumując półki oznaczone na rzucie parteru a podaną wartością w opisie powstaje rozbieżność. Odpowiedź: Regały i ilość półek należy uwzględnić tylko w pomieszczeniu A.010 archiwum. W pozostałych pomieszczeniach, wyposażenie w regały po stronie Zamawiającego. Pytanie nr 9 Prosimy o wyjaśnienie, czy półki przy ścianach jak np. w pomieszczeniu A.0.10 przy osi 1/A-B należy liczyć podwójnie jak na rysunku 2x 30 cm, czy należy uwzględnić jeden rząd półek? Podobna sytuacja jest w pomieszczeniu A.0.4. Odpowiedź: Należy uwzględnić zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej. Zgodnie z uwagą w dokumentacji projektowej, w trakcie realizacji po wyborze producenta/dostawcy, przed złożeniem zamówienia, Generalny Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiają w zakresie ilości i rodzaju regałów.

Pytanie nr 10 Proszę o informację w którym zadaniu należy uwzględnić koszty części wspólnych instalacji: ciepła technologicznego, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, kanalizacji. Odpowiedź: Odpowiedź: W zadaniu dot. Archiwum.

Pytanie nr 11

Prosimy o wprowadzenie zmiany w projekcie umowy w zakresie terminu płatności w odniesieniu do § 14, ust. 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy płatne będzie w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Prosimy o wprowadzenie terminu płatności w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis § 14 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy płatne będzie w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy NR ..................................................................................z zastrzeżeniem § 9 ust. 24 umowy.

Pytanie nr 12

Prosimy o zmianę zapisu § 13, ust. 2. zgodnie z poniższym zapisem. "Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu jak i również koszt uzyskania uzgodnień, pozwoleń warunkujących odbiór końcowy przedmiotu umowy i jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy." Zamawiający nie może wymagać od Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych i innych robót których nie da się przewidzieć, które nie obejmują przedmiotu umowy. Z zapisu umowy wynika, że Wykonawca zobowiązuje się na wykonanie wszelkich dodatkowych robót wskazanych przez Zamawiającego. Prosimy o wykreślenie z ww. paragrafu "i również koszt wszelkich robót, w tym robót dodatkowych,".

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis § 13 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu jak i również koszt wszelkich robót, uzyskania uzgodnień,  pozwoleń warunkujących odbiór końcowy przedmiotu umowy i jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy.

Pytanie nr 13

Prosimy o wprowadzenie zmiany w projekcie umowy w zakresie kar umownych w odniesieniu do § 16, ust. 1. pkt. 2) w przypadku niedotrzymania terminów wykonania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % liczonej od wartości niewykonanych robót za każdy dzień zwłoki. Kara jest niewspółmierna do innych punktów dotyczących kar umownych w związku z czym prosimy o zmniejszenie kary do poziomy 0,25%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz