Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/022/2021                                          KRAKÓW dnia: 2021-06-18

L.dz.KA-2/   257    /2021

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Przebudowa budynków dydaktycznych Politechniki Krakowskiej z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Dostosowanie budynków CZ-B(17-11), CZ-C (17-16), CZ-D (17-13), CZ-E (17-10) do przepisów ppoż. Wraz z modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru, WM al. Jana Pawła II, Kraków” – znak sprawy KA-2/022/2021.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań z dnia 15.06. i 16.06.2021 r. do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania i odpowiedzi I) Prosimy o podanie parametrów świetlnych naświetlaczy LED 150W-p.a 128szt. oraz sposobu montażu. Odp.: Parametry naświetlaczy LED 150W powinny mieć możliwość regulowania płaszczyzny położenia głowicy oraz klasę szczelności IP54. Montaż na wys. 5-6 m na zawiesiach do konstrukcji stalowej kratownic dachu. II) 1. Prosimy o podanie parametrów dla opraw oświetleniowych AP1, AP2, RP3, RP4, DOŚWIETLACZ (moc, wartość światłości w Lx ,natynkowe czy podtynkowe, klasa IP, sposób montażu) 2. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej w detale balustrad schodowych na klatkach i przewiązce jakie należy zamontować w istniejących obiektach. 3. Przedmiar branża sanitarna poz. 41 - proszę o podanie prawidłowej podstawy nakładów rzeczowych. Odpowiedzi: Ad1) Minimalne parametry przedmiotowych opraw podano w opisie technicznym PW branży elektrycznej w rozdziale 2.4. Niemniej jednak Zamawiający załącza dodatkowo przykładowe karty katalogowe standardu instalowanych na obiektach PK systemów oświetlenia EW i AW - plik – przykładowe karty katalogowe.pdf. Proponowane w ofercie oprawy EW i AW powinny być z modułem autotestu (AT). Ad2) W załączeniu plik z detalem balustrady - PK-bud BCDE-balustrady szczegół.pdf … Nowe balustrady i pochwyty zaprojektowano jako stalowe z rur okrągłych ze stali nierdzewnej. Wysokość pochwytów min. 1,10 m od poziomu podłogi. Słupki należy mocować do czoła biegów schodowych w celu uzyskania jak największej czynnej szerokości tych biegów. Pochwyty z rury ø 50, poprzeczki (tralki) w układzie pionowym z rury ø 10 w rozstawie co 12 cm. … Ad3) W przedmiarze branży sanitarnej w poz.41 należy przyjąć podstawę nakładów rzeczowych wg KNR III ) - Rozdział 1 Demontaże : Proszę podać z tabelami katalogów ilość demontowanego osprzętu kolidującego z dostosowaniem do wymogów p.poz. Ad1) Zamawiający nie ma pełnej wiedzy o wszystkich możliwych występujących kolizjach gdyż wykonano jedynie punktowe odkrywki, dlatego cały zakres ew. kolizji będzie rozliczany powykonawczo po pełnych demontażach sufitów podwieszanych, dla potrzeb oferty można w tej pozycji przyjąć R=240 r-g - Rozdział 2 Trasy kablowe i okablowanie : - dotyczy pkt 2.1 - proszę podać ilość modernizowanych rozdzielnic i typ osprzętu montowanego w tych rozdzielnicach oraz jego podłączenie z osznurowaniem tych rozdzielnic ( typ przewodu), Ad 2a) Zamawiający zakłada, że rozbudowie będzie poddanych 20 rozdzielnic, w każdej z nich należy przyjąć dodanie zabezpieczeń nadprądowych typu S dla 3 obwodów 1 fazowych - dotyczy pkt 2.2 - proszę podać typ, ilość i przekroje podłączanych przewodów Ad 2b) Typy i przekroje kabli zgodnie z przyjętymi w poz. 2.8 i 2.9 przedmiaru branży elektrycznej, dla potrzeb oferty można w tej pozycji przyjąć ilość 10 obwodów - dotyczy pkt 2.3 - brak przygotowania podłoża do montażu konstrukcji wsporczej i czy wystarczy tych konstrukcji wsporczych dla 1750 m korytek Ad 2c) W kosztorysie branży elektrycznej należy dodać poz. 2.15 - KNR 5-08 0301-03 - Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym – ilość = 1100 szt - dotyczy pkt 2.4 - brak przebić przez ściany, stropy Ad 2d) W kosztorysie branży elektrycznej należy dodać poz. 2.16 - KNNR 3 0303-01 – (analogia) Przebicia w ścianach i stropach z cegły na zaprawie cementowej – ilość = 2 m3 - dotyczy pkt 2.7 - proszę podać typ i przekrój rury Ad 2e) Należy przyjąć rurę sztywną RL-22 - dotyczy pkt 2.8-9 - proszę podać typ i przekrój przewodu wciąganego do rury Ad 2f) Typ kabla został już określony w opisie tych pozycji przedmiaru załączonego do SWZ - dotyczy pkt 2.10 - brak przygotowania zaprawy Ad 2g) W kosztorysie branży elektrycznej należy dodać poz. 2.12 - KNNR 5 1208-05 - Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej – ilość = 1,875 m3 - Rozdział 3 - brak powiązania typów opraw z zestawieniem opraw w projektem - więcej typów w przedmiarze niż na rzutach Ad 3) W ofercie należy przyjąć ilości wg przedmiaru robót - Rozdział 5 - brak badania opraw awaryjnych i oświetlenia ewakuacyjnego - na to potrzeba czasu bo pracownicy muszą je obserwować i mierzyć czas działania tych opraw, Ad 4a) W kosztorysie branży elektrycznej należy dodać poz. 2.13 – kalk. indyw. - Badania opraw awaryjnych i oświetlenia ewakuacyjnego – ilość 326 szt. - brak pomiaru natężenia oświetlenia - dotyczy to też rozdziału 6 Ad 4b) W kosztorysie branży elektrycznej należy dodać poz. 2.14 – kalk. indyw. – Pomiar natężenia oświetlenia – ilość 800 pom. - Rozdział 6 dotyczy pkt 6.6 - brak na rzutach i parametrów np czy szerokostrumieniowy czy wąsko i barwy i temperatury otoczenia Ad 5) W ofercie należy przyjąć ilości wg przedmiaru robót. Parametry pracy: szerokostrumieniowy, światło o temp. barwowej neutralnej (3300-4500 K)