Protokół z wizji lokalnej aktualnego stanu prac budowlanych LAŚ PK dokonanej w dniu 16.06.2021 r.

W dniu 16.06.2021 na placu budowy LAŚ PK (Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków) przeprowadzono wizję lokalną aktualnego stanu prac budowlanych. Wizja lokalna stanowiła element postępowania przetargowego KA-2/016/2021 z dnia 2021.06.07 na „Dostawę i montaż zestawu wentylatorów lotniczych w ramach projektu pn. Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej”. Wizję rozpoczęto o godzinie 9.00 przy Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej, Aleja Jana Pawła II 37/3a (budynek F), 31-864 Kraków. Po okazaniu i złożeniu stosownych dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Wykonawcy oraz potwierdzeniu obecności (podpisem) na liście obecności reprezentantów poprowadzono na plac budowy.

W ramach wizji lokalnej poruszono następujące kwestie stanowiące uszczegółowienie zapisów zawartych w SWZ:

- Zabezpieczenie wentylatorów przed zalodzeniem

Zakres oferty powinien ujmować zabezpieczenie wentylatorów przed zalodzeniem. Preferowane rozwiązanie: wymuszenie/załączenie wentylatorów w trakcie procesu schładzania tunelu TA.2. (minimalne obroty); należy to uwzględnić w sterowaniu elementami tunelu;

- Wymóg dotyczący zawartości harmonicznych w prądzie, THD < 3%

Zawartość harmonicznych w prądzie powinna być możliwe najmniejsza tj. THD < 3%, gdy warunki sieci na to pozwalają – THDU <1%. W przeciwnym razie zawartość harmonicznych w prądzie może być nieznacznie przekroczona;

- Zaktualizowana dokumentacja techniczna części zadaszenia – stropodachu nad wentylatorami

Zamawiający nie posiada bardziej uszczegółowionej dokumentacji części „demontowalnej” stropodachu niż dotychczas udostępniona w ramach postępowania;

- System pomiaru prędkości

Należy przewidzieć system pomiaru prędkości oparty o rurkę Pitota z przetwornikiem pomiarowym, zgodnie z SWZ - dokument "Założenia i wymagania stawiane wentylatorom i układom zasilania/sterowania tuneli TA.1 i TA.2." w Rozdziale: "Realizacja Wykonawcy obejmuje:";

W tunelu TA.1. należy przewidzieć możliwość rozbudowy system pomiaru i sterowania prędkości średniej w przestrzeni roboczej zgodnie z aktualnymi wymogami normalizacyjnymi na potrzeby ewentualnej akredytacji LAŚ PK;

- Komunikacja między systemem pomiarowym a systemem sterowania

Należy przewidzieć komunikację w ramach systemu pomiarowego oraz systemu sterowania wentylatorami na potrzeby obsługi zdalnej obu systemów oraz akwizycji danych pomiarowych;

- Zakres nastawów prędkości

W obu tunelach TA.1 i TA.2. należy przewidzieć możliwość precyzyjnego nastawu prędkości średniej powietrza w przestrzeni pomiarowej od 0,5 m/s. Sterowanie wentylatorami powinno umożliwiać zmianę prędkości średniej powietrza o 0,1m/s.

Protokół z wizji lokalnej sporządził koordynator projektu Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej – dr inż. arch. Łukasz Flaga