Szerzyny dnia: 2021-08-20

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: FER.271.13.2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Roboty wykończeniowe i instalacje w ramach zadania: Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach” – znak sprawy FER.271.13.2021.

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4 Proszę o odpowiedź na poniższe pytania: 1. Wg projektu w pomieszczeniu kotłowni mają być 2 kominy spalinowe ze stali kwasoodpornej, kominy ocieplone, dwupłaszczowe. Proszę o podanie średnicy kominów, grubości ocieplenia oraz wysokości ponad dachem. 2. W projekcie występują klapy oddymiające z siłownikami natomiast brak jest zaprojektowanego systemu alarmowo-pożarowego sterującego klapami. Czy przewidziano taki system czy mają być założone klapy z mechanizmem topikowym, które nie wymagają systemu sterującego ?? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad1) Średnicę i system odprowadzenia spalin należy dobrać po doborze konkretnego źródła ciepła tzn. po wyborze konkretnego producenta. W projekcie zastosowano dwa kotły gazowe kondensacyjne o mocy 115 kW. Wysokość kominów należy przyjąć ok. 4,00m Ad2) Budynek nie wymaga zastosowania systemu SSP w związku z tym zastosowano klapy z mechanizmem topikowym.

Zamawiający: