Załącznik nr 7 do SWZ

Nr sprawy: TP/AG/15/21/II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup agregatu prądotwórczego dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie - II

- Zamówienie obejmuje dostawę agregatu prądotwórczego wraz z rozładunkiem oraz jego uruchomienie testowe.

- W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi agregatu (2 osoby);

- Opis techniczny:  Zestaw prądotwórczy 3 – fazowy

- Wyposażenie podstawowe:

- silnik

- prądnica

- akumulatory rozruchowe

- instalacja elektryczna zespołu

- zbiornik paliwa z instalacją

- wibroizolatory

- kompensator wydechu

- tłumik

- płyny eksploatacyjne (bez paliwa)

- szafa potrzeb własnych i odbioru mocy

- zabezpieczenie prądnicy (wyłącznik mocy)

- rama z wanną retencyjną

- elektroniczny sterownik agregatu z możliwością automatycznego startu

- awaryjne przełączenie zasilania - SZR

- ładowarka buforowa akumulatorów

- mikroprocesorowy układ sterowania

- wskaźnik parametrów elektrycznych i mechanicznych

- sygnał akustyczny awarii

- inne niezbędne dla prawidłowej pracy urządzenia

- Agregat prądotwórczy:

- Moc maksymalna E.S.P. w zakresie:	 450 kVA – 520 kVA/350 kW-420 kW

- Moc znamionowa P.R.P. w zakresie:	 405 kVA-460 kVA/320 kW-370 kW

- Prąd znamionowy w zakresie: 580 A-670 A

- Napięcie znamionowe: 400 V

- Częstotliwość: 50 Hz

- Silnik:

- Producent: Dowolny

- Moc w zakresie: 350 kW – 400kW

- Ilość i układ cylindrów w zakresie: 6-8 rzędowy

- Regulator obrotów: Zgodnie z normą PN-ISO 8528-5:2013

- Pojemność skokowa w zakresie: 12-15 l

- Paliwo: Diesel

- Instalacja: 24 V

- Emisja:  Zgodnie z Dyrektywą 97/68/WE

- Obroty silnika: 1500 obr/min

- Prądnica:

- Napięcie znamionowe: 400 V

- Współczynnik mocy: ~0,8

- Rodzaj;  Bezszczotkowa, synchroniczna

- Stopień ochrony: IP 23

- Moc znamionowa w zakresie: 405 kVA – 470 kVA

- Klasa izolacji: H

- Reaktancja Xd % w zakresie: 12 % - 16 %

- Typ AVR: DVR, digital

- Stabilizacja napięcia: +/- 0,25 %

- Inne:

- Trasa kablowa: min. 15 mb

- Montaż, uruchomienie, szkolenie z obsługi

- Płyta fundamentowa

- Dostawa agregatu z rozładunkiem

- Pomoc techniczna w okresie gwarancji

- Udzielenie gwarancji na min. 24 miesiące