Kraków dnia: 2021-10-08

**Akademia Górniczo - Hutnicza**

**im. Stanisława Staszica w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych**

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo:KC-zp.272-506/21

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Poprawa sprawności energetycznej (termomodernizacja) oraz 1 etap przystosowania do aktualnych przepisów przeciwpożarowych budynku D-11 AGH w Krakowie - KC-zp.272-506/21**”– znak sprawy **KC-zp.272-506/21.**

**Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Proszę o udzielenie wyjaśnień do poniższego pytania. W nawiązaniu do uzupełnionej odpowiedzi i wprowadzonej aktualizacji, prosimy o potwierdzenie ilości żaluzji ppoż. O-Z2. Z rysunku wynika, że powinny zostać zamontowane 2 szt. a w zestawieniu pojawia się 1 szt. Ponadto, prosimy o jednoznaczne określenie i potwierdzenie, że żaluzje ppoż. O-Z1 oraz O-Z2 mają być wyzwalane topikowo.

**Odp.: Zamawiający nie stwierdza niezgodności projektowych dotyczących żaluzji ppoż. Zgodnie z rysunkiem A-12 projekty wykonawczego Architektura , będącym zestawieniem stolarki/ ślusarki oraz oraz rzutem parteru- rysunek A-02 ,należy dostarczyć i zamontować: 1 szt żaluzji ppoż. ozn. O-Z1 oraz 1 szt żaluzji ppoż ozn. O-Z2 , czyli łącznie 2 szt. Również takie są ilości uwzględnione w przedmiarze robót- poz. przedmiaru nr 1.2.1 i 1.2.2 Zgodnie z rysunkiem A-12 żaluzje maja posiadać wyzwolenie topikowe z możliwością podpięcia do SAP.**