[image: image1.png]off Fundusze Unia Europejska
Europejskie Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko





 Niepołomice dnia: 2021-11-23

''Wodociągi Niepołomice'' sp. z o.o.

ul. Droga Królewska 27

32-005 Niepołomice

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: ZP.WN.271.1.2021/6
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zadanie 4 "Zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną" cz. 2 "Dostawa i wdrożenie systemu i zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Niepołomice"  realizowane w ramach projektu pn. "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE".” – znak sprawy ZP.WN.271.1.2021.
Zamawiający, ''Wodociągi Niepołomice'' sp. z o.o., działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań (które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 04.11.2021r.)  do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1 

Dotyczy zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych Zamawiający wymaga: 

4) kierownik budowy: 

• posiadać doświadczenie w robotach z zakresu konstrukcyjno-budowlanych w tym doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy 

• posiadać wymagane uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• posiadać wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 

Biorąc pod uwagę brak prac w zakresie robót budowlanych w ramach planowanego przedmiotu zamówienia prosimy o rezygnację z tych kwalifikacji zawodowych. 

W naszej opinii do realizacji niniejszych prac wystarczy doświadczenie kierownika robót budowlanych z uprawnieniami sanitarnymi, czyli specjalisty nr 3 wskazanego w dokumentacji przetargowej. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający informuje,  że  podtrzymuje warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych wskazane w SWZ. 
Wymienieni w SWZ specjaliści stanowią minimalny personel wymagany przez Zamawiającego od Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia personelu w ilości zapewniającej realizację zamówienia.

Pytanie 2 

Dotyczy pkt VIII 1.1.3 

1.1.3. wymagane odcinki proste przed i za czujnikiem: OxD przed i OxD za (gdzie D =średnica czujnika) 

Czy ze względu na unifikacje obecnie używanych przez Zamawiającego przepływomierzy elektromagnetycznych, Zamawiający dopuszcza dla przepływomierzy montowanych w obiektach z zasilaniem sieciowym odcinki proste przed i za czujnikiem większe niż OxD tj.: 5 x D przed i 3 x D za czujnikiem? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza  odcinki proste przed i za czujnikiem zgodnie  z zaleceniami producenta.

Pytanie 3 

Dotyczy „Proponowane miejsca opomiarowania dla wschodniej części gminy"; Obiekt 1 - Wejście na zakład wody surowej, 315 PE STAL. 

Zamawiający wymaga: 

2 szt. : przed desorberami+ funkcja pomiaru metności, PH i innych parametrów wody surowej 
Prosimy o doprecyzowanie parametrów technicznych jakie ma spełnić analizator mętności oraz PH. Proszę o informacje czy jakieś inne parametry wody surowej mają być analizowane. 

Ponadto prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga aby sygnały były podpięte pod istniejący system SCADA poprzez kartę wejść/wyjść lub realizujący tożsamą funkcję sterownik? Jeżeli tak to prosimy o podanie miejsca wpięcia (miejsce na sterownik, szafkę, przemysłowa sieć komputerowa) oraz informacji czy obecna licencja oprogramowania SCADA umożliwi dopisanie do wizualizacji dodatkowych punktów czy też należy ja rozbudować? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zgodnie z odpowiedzią na pytania z dn. 29.10 .2021 Zamawiający  nie wymaga innych parametrów (w odpowiedzi na pyt. nr 20 ) natomiast analizator mętności  winien  posiadać  zakres  0-2,5 NTU oraz PH : 0 – 14.
W zakresie SCADA należy ją rozbudować lub wykonać nową implementację. W odpowiedzi na pytania  z dnia 29.10 21  ( w odpowiedzi na pytanie nr 7) wskazane są dane licencji.

Pytanie 4 

Dotyczy „Proponowane miejsca opomiarowania dla centralnej części gminy”; Sieć 3 - Opomiarowanie wody dostarczonej MPWiK Kraków. 

Prosimy o podanie średnicy oraz materiału z jakiego wykonany jest przewód na którym będą montowane urządzenia. Czy przepływomierz, który będzie montowany w tym punkcie ma posiadać certyfikat potwierdzający możliwość stosowania go do celów rozliczeniowych? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający aktualizował proponowane miejsca opomiarowania dla centralnej części gminy. Opomiarowanie wody dostarczanej z MPWiK Kraków – na sieci wodociągowej DN150 STAL. Zamawiający wymaga aby przepływomierz posiadał certyfikat potwierdzający możliwość stosowania urządzenia do celów rozliczeniowych.

Pytanie 5 

Dotyczy „Harmonogram Rzeczowo-Finansowy” 

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w HRF na etapie opracowania Koncepcji dostawy i wdrożenia systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Niepołomice? Bazując na naszym doświadczeniu zalecamy aby część prac (np. dostarczenie serwera, sporządzenie projektu oprogramowania, instalacja oprogramowania do modelowania) zostało wykonane jak najwcześniej aby zarówno Wykonawca jak i Zamawiający mieli czas na weryfikację danych niezbędnych do wykonania modelu hydraulicznego oraz systemu. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza zmian w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

2. W Etapie II wykonawca ma dostarczyć sprzęt komputerowy dla dwóch stanowisk edycyjnych. Prosimy o podanie minimalnych parametrów jakie spełniać ma sprzęt komputerowy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
WYMAGANIA SPRZĘTOWE ( określone w odpowiedzi  na pytania z dnia 29.10.2021 r.)   
1.  Sprzęt komputerowy wymagany dla 2  stanowisk edycyjnych. Posiadający minimum następujące parametry:

a.  Procesor – 6 rdzeniowy, 6 wątkowy, oferujący co najmniej 11600 punktów w teście cpubenchmark.net. 

Preferowany Intel minimum I5 serii 9 lub wyższej

b.  Pamięć - co najmniej 16 GB, taktowanie 2400 MHz.

c.  Dysk twardy - SSD, co najmniej 480 GB, szybkość odczytu  560 MB/s, szybkość zapisu 520 MB/s, MTBF 2000000 h.

d.  Nagrywarka - DVD RW.

e.  Płyta główna – interfejsy COM (RS-232) PCIPCI Express PS/2SATA III, USB 2.0 USB 3.0, Chipset dostosowany do producenta procesora.

f.  Zasilacz – Moc 500 W, sprawność 80 plus, 2 złącza Molex, złącze ATX 24 – pin (20+4), złącze PCI-E 8 – pin (6+2), 3 złącza SATA.

g. Obudowa - posiadająca z przodu 2 złącza USB, mini ATX.

h. Karta grafiki - Minimum 2 GB pamięci RAM, szyna pamięci 128 bit, taktowanie rdzenia Base / Boost clock: 1379 / 1493 MHz | 1354 / 1455 MHz , chłodzenie aktywne, chipset minimum GTX 1050. Dwa porty HDMI lub Display Port

i.  Rozdzielczość: Full HD.

j.  Ekran: minimum 22 cale – na jedno stanowisko należy przewidzieć minimum 2 monitory. rozdzielczość Full HD, 2 szt złącza HDMI, Złącze DisplayPort 1 szt. 

k. System operacyjny - Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10 Pro. PL 64-bit z licencją 

l.  Gwarancja: 3 lata.

m.Oprogramowanie: Oprogramowanie biurowe MS Office licencja wieczysta 

                                                                                                                                                                Zamawiający
1
4

[image: image1.png]