[image: image1.png]off Fundusze Unia Europejska
Europejskie Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko





 Niepołomice dnia: 01.12.2021 r. 
''Wodociągi Niepołomice'' sp. z o.o.
ul. Droga Królewska 27
32-005 Niepołomice
……………………………………
[nazwa zamawiającego, adres]
Pismo: ZP.WN.271.1.2021/8
 
Wykonawcy
ubiegający się o zamówienie publiczne
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zadanie 4 "Zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną" cz. 2 "Dostawa i wdrożenie systemu i zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Niepołomice"  realizowane w ramach projektu pn. "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE".” – znak sprawy ZP.WN.271.1.2021.
Zamawiający, ''Wodociągi Niepołomice'' sp. z o.o., działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań (które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 26.11.2021r.)  do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1 
W odniesieniu do WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2 punkt 10 - pragniemy zauważyć, że rezygnacja przez Zamawiającego z wymogu zastosowania rejestratora wyposażonego w modem umożliwiający komunikacje w najnowszych technologiach specjalnie zaprojektowanych pod kątem komunikacji typu IoT, czyli NB-IoT lub Cat. M1 wpłynie negatywnie na funkcjonalność całego systemu monitoringu oraz znacznie skróci okres jego użytkowania. Technologie komunikacyjne NB-IoT/Cat. M1 gwarantują energooszczędną transmisję danych – przy zdecydowanie niższych poziomach sygnału, oferują również zaawansowane mechanizmy oszczędzania energii elektrycznej (jak PSM, czy eDRX), oraz tryb czuwania umożliwiający wybudzenie modułu w każdym momencie z natychmiastową wysyłką danych. Co istotne, rozwiązania te cechują się znacznie niższym (niemal 10-krotnie) zapotrzebowaniem szczytowym na energię elektryczną w stosunku do technologii 2G (GPRS/EDGE). 
Ponadto, nieprawdą jest stwierdzenie zawarte w pytaniu od Oferenta, iż technologie NB-IoT/Cat. M1 mają niskie pokrycie w terenie. Według oficjalnych informacji ze stron operatorów T-mobile oraz Orange, pokrycie NB-IoT stanowi obecnie ponad 94% obszaru Polski [źródło: https://firma.t mobile.pl/dla-mediow/aktualnosci/informacja-prasowa/2020/05/technologia-nb-iot-od-t-mobile-z zasiegiem-ogolnopolskim.html, a Cat. M1 99,8% obywateli RP [źródło: https://orange-m2m.pl/reader/lte-m.html]. W zawiązku z powyższym, prosimy o przywrócenie wymogu zastosowania w module rejestratora modemu umożliwiającego transmisję oprócz technologii obecnych SMS/GPRS, technologi NB-IoT lub Cat. M1, zgonie z występującymi w Polsce pasmami, tj. NB-IoT – 800 Mhz oraz LTE Cat. M1 – 800/1800 Mhz. Nie zmienia to pierwotnej specyfikacji urządzenia wskazanej przez Zamawiającego. Na tym etapie postępowania przetargowego, eliminacja technologii NB-IoT/Cat. M1 jest istotną zmianą SIWZ i wpłynie negatywnie na konkurencyjność ofert, ponieważ z natury przestarzałe moduły komunikacyjne wspierające tylko i wyłącznie schyłkową technologię 2G, są znacząco tańsze od nowoczesnych modułów wspierających oprócz 2G, również nowoczesne technologie jakimi są NB-IoT oraz LTE Cat. M1. 
Nieuprawnione jest również stwierdzenie, że „[…] CatM1/NB1 niekoniecznie pokrywa się z technologią LTE” – nie bazuje ono na żadnych rzetelnych danych źródłowych. Zgodnie z regulacjami opracowywanymi przez organizację 3GPP [https://www.3gpp.org/about-3gpp], czyli organizację standaryzującą szeroko rozumianą pakietową transmisję danych, zarówno NB-IoT, jak również LTE Cat. M1, stanowią technologie bazujące na technologii „LTE” w ramach LPWAN (ang. Low Power Wide Area Network). Przykładem tego są regulacje: „3GPP Release 13 LTE Cat M1 and NB1” oraz „3GPP Release 14 LTE Cat M1 and NB2”, opisujące obecny stan oraz dalszy rozwój ww. technologii. 
Dodatkowo sformułowanie „Moduł GSM zapewniający bezproblemową komunikację niezależnie od lokalizacji” jest nietrafione ze względu na fakt, że w zasadzie tylko dla technologii 2G istnieją moduły komunikacyjne pokrywające swoim działaniem świat (tzw. moduły globalne) – wymogiem jest obsługa tzw. „quad-band”, czyli częstotliwości w zakresie 850/900/1800/1900 MHz, bo już dla modułów z obsługą tzw. „dual-band”, czyli częstotliwości w zakresie 900/1800 MHz stwierdzenie to też nie jest prawdziwe. Nie pozwala też jednoznacznie sprawdzić czy dane urządzenie spełnia wymagania Zamawiającego, czy też nie, a dodatkowo „bezproblemowa komunikacja” nie zależy tylko od zastosowanej technologii, ale szeregu różnych innych parametrów sieci radiowej, terenu i innych. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 
W odpowiedzi   Zamawiający zmienia  treść  PFU(str. 22) pkt. 3.1 na następujący:     
 „Minimalne wymagania co do technologii komunikacji zastosowanego w modemie rejestratora: GSM/GPRS/LTE I SMS z obsługą technologii sieci LPWA w zakresie licencjonowanego pasma zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, zapewniający bezproblemową komunikację na duże odległości nawet w trudnych warunkach zasięgu sieci komórkowych, niezależnie od lokalizacji”. 
Pytanie 2 
Dotyczy WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2 punkt 11, 12. 
Czy z racji tego, iż całość systemu monitoringu, w tym dane z punktów monitoringu sieci wodociągowej będzie dostępna poprzez www na urządzeniach przenośnych/mobilnych Zamawiający uzna warunek posiadania przez rejestrator wyświetlacza LCD oraz klawiatury poprzez aplikację mobilną? W praktyce funkcjonalność mobilnej aplikacji SCADA jest o wiele większa niż posiadającego niską rozdzielczość, monochromatycznego wyświetlacza LCD. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli z poziomu aplikacji mobilnej  będzie dostęp  do wszystkich  parametrów urządzeń.
Pytanie 3 
Dotyczy WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1 punkt 16.
Czy Zamawiający oczekuje, żeby funkcjonalność wybudzenia urządzenia na żądanie z systemu SCADA działała na zasilaniu bateryjnym bez znacznego spadku zużycia baterii? 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Tak. Zamawiający oczekuje, żeby funkcjonalność wybudzenia urządzenia na żądanie z systemu SCADA działała na zasilaniu bateryjnym bez znacznego spadku zużycia baterii.
Pytanie 4 
Dotyczy WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2 punkt 18. 
Prosimy o sprecyzowanie jak zamawiający definiuje „aplikacje towarzyszące” pisząc: 
„W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że w ramach architektury systemu przewidziane są aplikacje przeglądarkowe oraz towarzyszące” 
Czy aplikacje towarzyszące to np. baza danych, serwer www? 
Prosimy również o potwierdzenie, że wszystkie funkcjonalności systemu mają być dostępne z
poziomu przeglądarki www. 
Stanowisko (wyjaśnienie)  Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza że wszystkie funkcjonalności mają być dostępne z poziomu przeglądarki www.
Przez aplikacje towarzyszące rozumie aplikacje mobilne, desktopowe jako uzupełnienie  funkcjonalności dostępnych z poziomu www.
Pytanie 5
Dotyczy WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2 punkt 28. 
W odpowiedzi zamawiający stwierdza, że możliwy jest eksport danych do formatu shp oraz dxf. Jednak integracja systemu GIS z systemem do modelowania poprzez plik wymiany (m.in. dxf, shp) nie jest wystarczająca, aby spełnić wymagania opisane w PFU (m.in. obustronna integracja pomiędzy systemami, automatyczna synchronizacja pomiędzy bazami danych systemów). 
Czy system GIS posiada odpowiednie API, które pozwala na wykonanie niezbędnych integracji? 
Czy koszty integracji pomiędzy systemami ponosi wykonawca czy zamawiający?
Stanowisko(wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie stwierdza, że eksport do formatu shp i dxf jest wystarczający do spełnienia wymagań zawartych w PFU, jedynie informuje, że eksport do formatów wektorowych jest możliwy.
Producent systemu GIS deklaruje, że system integruje się z istniejącymi w organizacji systemami informatycznymi. System integruje się z systemami rozliczeniowymi, obiegu dokumentów, inspekcji sieciowych, monitoringu pojazdów, SCADA.

Koszty integracji pomiędzy systemami ponosi Wykonawca.
                                                                                                                                                                Zamawiający
1
4

[image: image1.png]