Kraków dnia: 2021-12-09

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-683/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na ”Remont wraz z wykonaniem klimatyzacji w laboratorium nr 303 w pawilonie A-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-683/21” – znak sprawy KC-zp.272-683/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1.       Proszę o informację jaki należy zastosować system klimatyzacji? System typu Muli czy Flexfit z dwoma jednostkami powietrze/powietrze? Zadane parametry przedstawione w wytycznych urządzeń klimatyzacyjnych dotyczą po części jednostki zewnętrznej klimatyzacji, a po części modułu hydraulicznego, nie ma informacji o podłączeniu cwu, więc dlaczego parametry modułu hydraulicznego pojawiają się w dokumentacji, kolejnym warunkiem do spełnienia jest 7lat gwarancji – brak urządzeń dla zadanych parametrów spełniających wszystkie warunki. Czy część parametrów została w projekcie wpisana omyłkowo? Proszę o przeanalizowanie zamieszczonej w projekcie tabeli i ewentualną korektę.

Odp.: Zamawiający załącza prawidłową tabelę danych jednostek klimatyzacji.

| 1 | Jednostka wewnętrzna naścienna o wydajności chłodniczej 5,3 kW | · model jednostki wewnętrznej: naścienna - moc chłodnicza jednostki wewnętrznej wynosi minimum 5,3 kW, - moc grzewcza jednostki wewnętrznej wynosi minimum 5,6 kW, - wymiar jednostki wewnętrznej około 969x241x320 mm (± 5%) - trzystopniowa regulacja wypływu powietrza - poziom głośności nie wyższy niż 25-41 dB(A) - waga jednostki wewnętrznej około 11,2 kg(± 5%) - funkcja Standby 1W - funkcja Follow Me | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Jednostka zewnętrzna wydajności chłodniczej 10,6 kW | · klasa energetyczna na chłodzeniu typu „A++” · klasa energetyczna na grzaniu typu „A+” · jednostka wyposażona w sprężarkę inwerterową, · współczynnik SEER nie mniejszy niż 6,5 · moc chłodnicza nie mniejsza niż 10,6 kW, · moc grzewcza nie mniejsza niż 11,1 kW, · wymiar jednostki zewnętrznej koło 964x410x810 [mm] (± 5%) · poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający 63 dB(A) · wydatek powietrza 4000 m3/h (± 5%) · waga jednostki zewnętrznej około 68,8 kg (± 2%) · pobór mocy (dla chłodzenia) około 3,52 kW (± 2%) · pobór mocy (dla grzania) około 3,17 kW (± 2%) · zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 1/50/Hz · zakres temperatury pracy (dla chłodzenia) -15 ~ + 50 C · zakres temperatury pracy (dla grzania) -15 ~ + 24 C · czynnik chłodniczy R32 · certyfikat PZH · wysokowydajny wymiennik ciepła | 1 |

Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji (materiały, urządzenia, robocizna) na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.  Okres udzielonej gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Zapis dotyczący 7 lat gwarancji został zamieszczony omyłkowo w opisie projektu. Zamawiający informuje, że udzielony okres gwarancji powyżej 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany.

2.  Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostki zewnętrznej o wymiarach: 950x410x810 i wadze 70kg?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostki zewnętrznej o wymiarach: 950x410x810 i wadze 70kg.

3.  Proszę o informację czy dopuszczalnym jest zastosowanie jednostki zewnętrznej klimatyzacji o poborze mocy (dla chłodzenia) 3,53kW i poborze mocy (dla grzania) 3,18kW

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostki zewnętrznej klimatyzacji o poborze mocy (dla chłodzenia) 3,53kW i poborze mocy (dla grzania) 3,18kW.

4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostki zewnętrznej, gdzie poziom ciśnienia akustycznego wynosi katalogowo 63dBa.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostki zewnętrznej, gdzie poziom ciśnienia akustycznego wynosi katalogowo 63dBa.

5.  Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostek wewnętrznych o wymiarze: 970x241x320.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostki zewnętrznej o wymiarach: 970x241x320.

6. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostek wewnętrznych 5,3kW, których poziom ciśnienia akustycznego katalogowo wynosi 25-41dBa? Przedział 19-37dBa tyczy się jednostek o mniejszej mocy chłodniczej, a mianowicie 2,0-2,6kW.

Odp.: Zamawiający załącza prawidłową tabelę danych jednostek klimatyzacji:

| 1 | Jednostka wewnętrzna naścienna o wydajności chłodniczej 5,3 kW | · model jednostki wewnętrznej: naścienna - moc chłodnicza jednostki wewnętrznej wynosi minimum 5,3 kW, - moc grzewcza jednostki wewnętrznej wynosi minimum 5,6 kW, - wymiar jednostki wewnętrznej około 969x241x320 mm (± 5%) - trzystopniowa regulacja wypływu powietrza - poziom głośności nie wyższy niż 25-41 dB(A) - waga jednostki wewnętrznej około 11,2 kg(± 5%) - funkcja Standby 1W - funkcja Follow Me | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Jednostka zewnętrzna wydajności chłodniczej 10,6 kW | · klasa energetyczna na chłodzeniu typu „A++” · klasa energetyczna na grzaniu typu „A+” · jednostka wyposażona w sprężarkę inwerterową, · współczynnik SEER nie mniejszy niż 6,5 · moc chłodnicza nie mniejsza niż 10,6 kW, · moc grzewcza nie mniejsza niż 11,1 kW, · wymiar jednostki zewnętrznej koło 964x410x810 [mm] (± 5%) · poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający 63 dB(A) · wydatek powietrza 4000 m3/h (± 5%) · waga jednostki zewnętrznej około 68,8 kg (± 2%) · pobór mocy (dla chłodzenia) około 3,52 kW (± 2%) · pobór mocy (dla grzania) około 3,17 kW (± 2%) · zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 1/50/Hz · zakres temperatury pracy (dla chłodzenia) -15 ~ + 50 C · zakres temperatury pracy (dla grzania) -15 ~ + 24 C · czynnik chłodniczy R32 · certyfikat PZH · wysokowydajny wymiennik ciepła | 1 |