Kraków dnia: 2022-04-07

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Wykonanie instalacji elektrycznych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem zespołu prądotwórczego w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-75/22” – znak sprawy KC-zp.272-75/22.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Zgodnie z zapisami SWZ zakres prac obejmuje " Wykonanie (wraz z podłączeniem) linii kablowej niskiego napięcia pomiędzy rozdzielnią niskiego napięcia budynku hali sportowej a rozdzielnią niskiego napięcia budynku Basenu AGH kablem miedzianym N2XH 2x(5x1x240mm2) i kablem sterowniczym YnKSXS 2x(19x2,5mm2) w istniejącej i drożnej kanalizacji kablowej zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową" - proszę o informację czy kanalizacja jest w dyspozycji inwestora lub ewentualnie czy ten zakres wymaga uzgodnień z gwarantem/wykonawcą kanalizacji?

Odp. Zamawiający informuje, że kanalizacja kablowa będzie w dyspozycji Zamawiającego i ułożenie kabli w kanalizacji będzie wymagać uzgodnień z Wykonawcą/Gwarantem przedmiotowej kanalizacji elektrycznej. Zamawiający informuje, iż Wykonawcą/Gwarantem kanalizacji kablowej jest Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12A.

2. Zgodnie z zapisami SWZ zakres prac obejmuje "Wykonanie (wraz z podłączeniem) linii kablowej niskiego napięcia pomiędzy rozdzielnią niskiego napięcia budynku hali sportowej a rozdzielnią niskiego napięcia budynku Basenu AGH kablem miedzianym N2XH 2x(5x1x240mm2) - proszę o informację czy rozdzielnie te są objęte gwarancją i kto jest ich ewentualnym gwarantem?

Odp. Zamawiający informuje, że Gwarantem/Wykonawcą wszystkich rozdzielni niskiego napięcia w budynku Hali sportowej będzie firma Mostostal  Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12A. Rozdzielnica główna niskiego napięcia w budynku Basenu AGH będzie w najbliższym czasie modernizowana w celu możliwości podpięcia zasilania z generatora prądotwórczego – więc Gwarant/Wykonawca na chwilę obecną nie jest jeszcze znany.

3. Zapisy SWZ w zakresie "Wykonanie pełnego i kompletnego podłączenia zespołu prądotwórczego do sieci elektroenergetycznej wraz z podłączeniem go do rozdzielnic hali sportowej (RGnN, RGP, RGA) jak i do rozdzielnicy głównej niskiego napięcia budynku Basenu AGH (RG-nN) zgodnie z udostępniona dokumentacją wykonawczą" - proszę o informację czy rozdzielnie te są objęte gwarancją i kto jest ich ewentualnym gwarantem?

Odp. Zamawiający informuje, że udzielił już odpowiedzi w pytaniu nr 2.

4. Zapisy SWZ w zakresie "Wykonanie zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej pełnej implementacji i wizualizacji parametrów pracy zespołu prądotwórczego wraz z niezbędną do tego infrastrukturą i możliwością komunikacji po modbus TCP/IP w istniejącym na Uczelni systemie monitoringu „Power Monitoring Ekspert” (PME) – parametry widoczne w PME to m.in. dla sieć: częstotliwość, napięcie na każdej fazie i napięcie międzyfazowe, dla generatora: częstotliwość, napięcie na każdej fazie i napięcie międzyfazowe, obciążenie - prąd na każdej fazie, moc na każdej fazie, power factory na każdej fazie, moc całościowa, średni power factory, wskazanie procentowe pełnej mocy, prędkość obrotowa, temperatura, ciśnienie oleju, liczba motogodzin, zużycie paliwa, poziom paliwa w stanie rzeczywistym, napięcie ładowania, historia zdarzeń i alarmów, alarmy: nadobroty, niskie ciśnienie oleju, wysoka/niska temperatura, niski poziom paliwa, błąd rozruchu, pod obroty, błąd alternatora/prostownika, awaria akumulatorów, historia zdarzeń i alarmów wg wytycznych Inwestora;" - proszę o informację czy system PME jest objęty gwarancją i czy w ofercie należy ująć koszt integracji systemu?

Odp. Zamawiający informuje, że należy w ofercie ująć koszt rozbudowy istniejącego na Uczelni systemu PME o agregat prądotwórczy. Należy wykonać integrację z systemem oraz wizualizację w systemie wraz z przesyłem danych. Wykonane to musi być przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do ingerencji w system PME tak aby nie naruszyć warunków gwarancji na ten system.

5. Zapisy SWZ w zakresie "W budynku jest zastosowany BMS w oparciu o komponenty firmy Schneider. W ofercie należy uwzględnić wszystkie elementy które są wymagane aby agregat w przedstawionym zakresie był monitorowany i zwizualizowany z poziomu BMS (w oparciu o protokół MODBUS)" - proszę o informację czy system BMS jest objęty gwarancją i czy w ofercie należy ująć koszt integracji systemu?

Odp.: Zamawiający informuje, że system BMS jest objęty gwarancją przez firmę Mostostal Warszawa S.A., w ofercie należy uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do tego aby agregat prądotwórczy był zintegrowany, monitorowany i zwizualizowany zarówno z poziomu system PME jak i z poziomu BMS (równolegle). Ponadto zamawiający informuje, że systemy BMS i PME są dwoma niezależnymi systemami monitoringu.

6. W SWZ widnieje zapis "agregat prądotwórczy należy wyposażyć w bramki komunikacyjne umożliwiające komunikację z dwoma niezależnymi protokołami (jeden dla celów PME – system nadrzędny, drugi dla celów BMS – podrzędny) - prosimy o potwierdzenie iż zakup bramek oraz integracja z istniejącymi na Hali systemami należy uwzględnić w kosztach oferty?

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić zarówno bramkę komunikacyjną do systemu PME jak i BMS jak i wszystkie inne elementy niezbędne do uruchomienia monitoringu z obydwu systemów równolegle (PME – system nadrzędny, system BMS – podrzędny). Magistrale komunikacyjne powinny być komunikacyjnie odseparowane od siebie.

7. Proszę o przekazanie projektu RG basenu , tak aby była pokazana lokalizacja wpięcia kabli z rozdzielni RGA oraz kabla sterowniczego 19x2,5 albo podanie szacunkowej odległości od ściany zewnętrznej basenu do miejsca wpięcia ww. linii kablowej.

Odp. Zamawiający informuje, iż szacunkowa odległość od ściany zewnętrznej basenu do miejsca wpięcia ww. linii kablowej to 12 m.

8. Czy podłączenie linii kablowej w RG basenu będzie mogło odbyć się w porze dziennej czy nocnej?

Odp.:  Zamawiający informuje, że prace przyłączeniowe linii kablowej zasilającej mogą się odbywać bez względu na porę dnia, natomiast podłączenie linii kablowej sygnałowej do układu SZR jak i wykonanie prób zadziałania i poprawności systemu może się odbyć tylko w godzinach nocnych, tj. 23:00 - 5:00. Nie ulega zmianie zapis, że wszystkie prace przyłączeniowe muszą zostać ustalone i zatwierdzone przez Zamawiającego odpowiednio wcześniej tj. na 7 dni roboczych przed ich wykonaniem.

9. Czy na czas podłączenia linii kablowej w RG basenu przewidzieć dostawę tymczasowego agregatu?

Odp.:  Zamawiający nie wymaga na czas prac przyłączeniowych dostawy tymczasowego źródła zasilania. Prace przyłączeniowe samej linii zasilającej do nowej rozdzielni nie będą wymagały wyłączenia całego obiektu, natomiast przy pracach w sterowniku SZR jak i samo jego sprawdzenie nie może odbywać się w godzinach pracy Basenu 5:00-23:00.

10. Czy rozdzielnia główna basenu jest na gwarancji i kto jest gwarantem?

Odp. Zamawiający informuje, że udzielił już odpowiedzi w pytaniu nr 2.

11. Czy SZR w RG basenu jest zaprogramowany z uwzględnieniem Agregatu, czy należy przewidzieć i wycenić prace programistyczne?

Odp. Zamawiający informuje, że należy przewidzieć i wycenić prace programistyczne SZR w RG basenu dla celu podłączenia i uruchomienia agregatu.

12. Z uwagi, iż agregat będzie w tym samym pomieszczeniu co rozdzielnia RGA czy można połączenie Agregatu i rozdzielni RGA wykonać kablami N2XH zamiast (N)HXH E90?

Odp. Należy wykonać zgodnie z projektem.

13 Proszę o informację gdzie ma być wyprowadzony wyłącznik przeciw pożarowy agregatu?

Odp. Wyłącznik przeciwpożarowy należy przewidzieć przy agregacie w obrębie pomieszczenia.

14. Proszę o informację czy w zakresie Dostawcy agregatu jest zapewnienie zewnętrznego zbiornika paliwa umożliwiającego wykonanie awaryjnego zrzutu paliwa?

Odp. Zamawiający informuje, że zakresie Dostawcy agregatu jest zapewnienie zewnętrznego zbiornika paliwa umożliwiającego pełne przetestowanie i wykonanie awaryjnego zrzutu paliwa.

15. Proszę o informację po jakim protokole pracuje Power Monitoring Expert?

Odp. Urządzenia Power Monitoring Expert pracują po protokole Modbus, ale dane do systemu monitoringu muszą zostać przesłane drogą ETHERNETOWA z dedykowanego adresu IP.

16. Proszę o informację czy Power Monitoring Expert jest rozumiany jako BMS czy są to dwa oddzielne systemy?

Odp.: Zamawiający informuje że systemy BMS i PME są dwoma niezależnymi systemami monitoringu. W ofercie należy uwzględnić wszystkie elementy które są wymagane aby agregat w przedstawionym zakresie był monitorowany i zwizualizowany równolegle z poziomu BMS jak i PME.

17. Proszę o informację czy spadek napięcia <5% jest w stanie ustalonym czy nieustalonym?

Odp. Spadek napięcia jest przewidziany w stanie ustalonym.

18. Jako agregat referencyjny podany jest GP1396 na silniku Perkins który to jest produkowany poza granicami Unii Europejskiej, czy Zamawiający dopuszcza silnik z poza EU?

Zamawiający informuje, że dopuści zespół prądotwórczy produkowany poza Unią Europejską, przy czym każdy oferowany zespół prądotwórczy do zainstalowania w Hali Sportowej musi być wyprodukowany przez Wytwórcę posiadającego aktualny Certyfikat Jakości ISO 9000 lub równoważny potwierdzający zapewnienie jakości produkcji oraz posiadać oznaczenie CE (Conformité Européenne). Jednocześnie Zamawiający informuje, że zespół prądotwórczy winien spełniać wymagania obowiązujących dyrektyw: dyrektywa Maszynowa: 2006/42/WE (98/37/WE), dyrektywa kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE Aneks II, dyrektywa niskonapięciowa: 2006/95/WE oraz dyrektywa dotycząca emisji hałasu do środowiska  a parametry oferowanego zespołu prądotwórczego winny być nie gorsze niżeli referencyjnego zespołu prądotwórczego wyszczególnionego w dokumentacji projektowej.

19. Pomieszczenie agregatu ma być wydzielone pożarowo do REI120, czy opinia rzeczoznawcy ds. pożarowych uwzględnia klapy p.poż na czerpni i wyrzutni powietrza agregatu?

Odp. Opinia rzeczoznawcy nie uwzględnia klapy ppoż.

20. Proszę o informację czy w zakresie Dostawcy agregatu jest wytłumienie pomieszczenia agregatu, jeśli tak to do jakiej klasy/wartości ciśnienia akustycznego?

Odp. Nie ma konieczności dodatkowego wytłumienia pomieszczenia.

21. Proszę o informację czy w zakresie Dostawcy agregatu jest wykonanie posadzki w formie niecki oraz w jakiej technologii?

Odp. Nie ma konieczności wykonywania dodatkowej posadzki.

22. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie budowy kanałów wyrzutowych trój stronnych z płyt np. Promat.

Odp. Zamawiający dopuszcza trójstronną obudowę z płyt np. Promat pod warunkiem spełnienia projektowanej ochrony ppoż. Zamawiający zwraca jednak uwagę na wykonane już ocieplenie stropu pomieszczenia agregatu.

23. Proszę o informację czy zapewniona będzie droga transportowa dla agregatu gabarytów 4800x1800x2800mm (dł x szer x wys) i masie ok 12000kg.

Odp. Otwór drzwiowy określony został w SWZ jako 257cm szerokości, 277cm wysokości. Dostawa agregatu o takiej wadze wymaga uzgodnienia z Wykonawcą rampy/pochylni celem niedoprowadzenia do jej przeciążenia/spękania. Rampa wymagać będzie dodatkowych podparć wykonanych w uzgodnieniu z Wykonawcą. Koszt należy przewidzieć w ofercie.