Kraków dnia: 2022-04-07

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Wykonanie instalacji elektrycznych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem zespołu prądotwórczego w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-75/22”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy zamawiający potwierdza że sygnał startu agregatu ma być z 3 miejsc?

Odp. Zamawiający potwierdza, że sygnał startu agregatu ma być możliwy z min. trzech miejsc.

2. Czy w wycenie należy uwzględnić bramki do systemu PME oraz BMS?

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić zarówno bramkę komunikacyjną do systemu PME jak i BMS ( PME – system nadrzędny, system BMS – podrzędny). Magistrale komunikacyjne powinny być komunikacyjnie odseparowane od siebie.

3. Kto wykonuje instalację uziemienia w pomieszczeniu agregatu oraz uziemienie skrzynki do tankowania?

Odp.: Instalacja uziemienia w pomieszczeniu agregatu jest w zakresie Generalnego Wykonawcy (Mostostal Warszawa S.A.). W wycenie należy wykonać i wycenić instalację uziemienia skrzynki tankowania.

4. Proszę o określenie kiedy będzie sprawdzany pełen poziom paliwa? W momencie dostarczenia czy odbioru końcowego ?

Odp.: Poziom paliwa w zbiorniku będzie sprawdzany w momencie odbioru końcowego.

5. Proszę o informację jaki czas rozruchu i gotowości agregatu do podania napięcia na halę bądź basen jest wymagany?

Odp. Zamawiający informuje, że ze względu na zasilanie wentylacji pożarowej wymagany czas powinien być możliwie jak najkrótszy jednak nie dłuższy niż 15 sekund