[image: image26.png]


[image: image27.png]~condair




	Nazwa projektu
Szpital w Poznaniu 

	Numer projektu


	Data utworzenia
29.11.2021

	Reprezentowany przez
Condair Polska Sp. z o. o.
Ostrobramska 101
Warszawa, Warszawa, Poland

	Osoba odpowiedzialna
Łukasz Mickiewicz


Lista stref

	Etykieta strefy
	QMA
m³/h
	QOA
%
	DBOA
°C
	RHOA
%
	DBBH
°C
	RHBH
%
	DBAH
°C
	RHAH
%
	DBSD
°C
	RHSD
%
	WKana?
mm
	HKana?
mm
	HTOT
kg/h
	Absorpcja
m
	Lokalizacja
	Technologia

	NP 1
	980
	100
	20
	10
	20
	10
	20
	40
	20
	40
	500
	250
	5
	0,32
	W kanale
	EL

	NP 2 
	560
	100
	20
	10
	20
	10
	20
	40
	20
	40
	300
	250
	3
	0,32
	W kanale
	EL

	NP 3
	870
	100
	20
	10
	20
	10
	20
	40
	20
	40
	400
	250
	5
	0,30
	W kanale
	EL

	NP4
	700
	100
	20
	10
	20
	10
	20
	40
	20
	40
	300
	250
	4
	0,37
	W kanale
	EL


	QMA =
	Objętość mieszanego powietrza
	QOA =
	Powietrze zewnętrzne

	DBOA =
	Projektowa temperatura termometru suchego powietrza zewnętrznego
	RHOA =
	Projektowa wilgotność względna powietrza zewnętrznego

	DBBH =
	Temperatura termometru suchego przed nawilżaniem
	RHBH =
	Wilgotność względna przed nawilżaniem

	DBAH =
	Temperatura termometru suchego po nawilżaniu
	RHAH =
	Wilgotność względna po nawilżaniu

	DBSD =
	Projektowa temperatura termometru suchego pomieszczenia
	RHSD =
	Projektowa wilgotność względna pomieszczenia

	WKana? =
	Szerokość kanału
	HKana? =
	Wysokość kanału

	HTOT =
	Całkowite nawilżenie
	Absorpcja =
	Odległość absorpcji


 
Zestawienie materiałów

	Strefa
	Part Number
	Item
	Ilość

	NP 1
	5210254
	EL 8 400V3 S, KIT-S, CL
	1

	NP 1
	ELC_DWC-B-S
	DWC-S, Drain Water Cooling, EL Small
	1

	NP 1
	1103350
	Wąż kondensatu KS10
	4

	NP 1
	1100416
	filtr otworu wlotowego wody Z261
	1

	NP 1
	2559259
	Urządzenie humidistat CHD do montażu na przewodzie
	1

	NP 1
	2559251
	Czujnik wilgotności CDC do montażu na przewodzie
	1

	NP 1
	1115267
	Lanca parowa 41-350
	1


	NP 1
	2586142
	Wąż parowy DS22
	4

	NP 2 
	5210253
	EL 5 400V3 S, KIT-S, CL
	1

	NP 2 
	ELC_DWC-B-S
	DWC-S, Drain Water Cooling, EL Small
	1

	NP 2 
	1103350
	Wąż kondensatu KS10
	4

	NP 2 
	1100416
	filtr otworu wlotowego wody Z261
	1

	NP 2 
	2559259
	Urządzenie humidistat CHD do montażu na przewodzie
	1

	NP 2 
	2559251
	Czujnik wilgotności CDC do montażu na przewodzie
	1

	NP 2 
	1115266
	Lanca parowa 41-200
	1

	NP 2 
	2586142
	Wąż parowy DS22
	4

	NP 3
	5210253
	EL 5 400V3 S, KIT-S, CL
	1

	NP 3
	ELC_DWC-B-S
	DWC-S, Drain Water Cooling, EL Small
	1

	NP 3
	1103350
	Wąż kondensatu KS10
	4

	NP 3
	1100416
	filtr otworu wlotowego wody Z261
	1

	NP 3
	2559259
	Urządzenie humidistat CHD do montażu na przewodzie
	1

	NP 3
	2559251
	Czujnik wilgotności CDC do montażu na przewodzie
	1

	NP 3
	1115267
	Lanca parowa 41-350
	1

	NP 3
	2586142
	Wąż parowy DS22
	4

	NP4
	5210253
	EL 5 400V3 S, KIT-S, CL
	1

	NP4
	ELC_DWC-B-S
	DWC-S, Drain Water Cooling, EL Small
	1

	NP4
	1103350
	Wąż kondensatu KS10
	4

	NP4
	1100416
	filtr otworu wlotowego wody Z261
	1

	NP4
	2559251
	Czujnik wilgotności CDC do montażu na przewodzie
	1

	NP4
	2559259
	Urządzenie humidistat CHD do montażu na przewodzie
	1

	NP4
	1115266
	Lanca parowa 41-200
	1

	NP4
	2586142
	Wąż parowy DS22
	4


	Karta katalogowa - NP 1

	[image: image1.png]



Seria EL - Elektroda parowa

	Nazwa projektu:  Szpital w Poznaniu 

	Numer Projektu:  

	Sprzedawca:  Łukasz Mickiewicz

	Data:  29.11.2021


	
	
	[image: image2.png]





Podstawa obliczeń
		
	Obciążenie nawilżaniem (Całkowity)
	5,2 kg/h

	Wymiary kanału
	500 x 250 mm

	Duct Orientation
	Poziomo


	Całkowity przepływ powietrza
	980 m3/h

	Udział powietrza świeżego
	100 %

	Prędkość powietrza
	2,2 m/s

	Wysokość nad poziomem morza
	106 m

	Ciśnienie atmosferyczne
	100058 Pa

	Przyrost wilgotności
	4,5 g/kg


	
	
	Powietrze na Zewnątrz
Temperatura
20°C
Wilgotność względna
10 %
Wilgotność Bezwzględna
1,4 g/kg
Przed nawilżaniem
Temperatura
20°C
Wilgotność względna
10 %
Wilgotność Bezwzględna
1,4 g/kg
Po nawilżaniu
Temperatura
20°C
Wilgotność względna
40 %
Wilgotność Bezwzględna
5,9 g/kg
Warunki w Pokoju
Temperatura
20°C
Wilgotność względna
40 %
Wilgotność Bezwzględna
5,9 g/kg



Dane produktu
EL 8 400V3 S, KIT-S, CL
	Moc znamionowa:
	6 kW
	
	Minimalne ciśnienie wody:
	1 bar

	Maksymalna moc:
	6 kW
	
	Maksymalne ciśnienie wody:
	10 bar

	Obwód zasilający:
	400/3/50-60 V/Ph/Hz
	
	Szerokość:
	420 mm

	Prąd znamionowy:
	8.6 A
	
	Wysokość:
	670 mm

	Maksymalne natężenie:
	8.6 A
	
	Glębokość:
	370 mm

	Wielkość bezpiecznika/wyłącznika:
	3x 16 A
	
	Waga netto:
	27 kg

	Cylindry:
	1
	
	Całkowity ciężar:
	40 kg

	Typ cylindra:
	A363
	
	Odstęp od frontu:
	600 mm

	Wylot pary:
	22 mm
	
	Odstęp od lewej:
	250 mm

	Ilość wylotów pary:
	1
	
	Odstęp z prawej:
	400 mm

	Współczynnik napełnienia:
	0.5 L/min
	
	Odstęp od sufitu:
	400 mm

	Współczynnik drenażu:
	14.0 L/min
	
	Odstęp od podłogi:
	600 mm

	Pojemność nominalna:
	8 kg/h
	
	Zasilanie wodą:
	G 3/4" mm

	Minimalny zakres wyjścia:
	1,6 kg/h
	
	Króciec drenażu:
	30.00 mm

	Maksymalna wydajność:
	8 kg/h
	
	Powrót kondensatu:
	8.00 mm


Lanca parowa 41-350
	Dystans nawilżania (Bn):
	0,32 m
	
	Długość produktu:
	350 mm

	Ilość rur parowych:
	1
	
	
	


force
	Karta katalogowa - NP 2 

	[image: image3.png]



Seria EL - Elektroda parowa

	Nazwa projektu:  Szpital w Poznaniu 

	Numer Projektu:  

	Sprzedawca:  Łukasz Mickiewicz

	Data:  29.11.2021


	
	
	[image: image4.png]





Podstawa obliczeń
		
	Obciążenie nawilżaniem (Całkowity)
	2,9 kg/h

	Wymiary kanału
	300 x 250 mm

	Duct Orientation
	Poziomo


	Całkowity przepływ powietrza
	560 m3/h

	Udział powietrza świeżego
	100 %

	Prędkość powietrza
	2,1 m/s

	Wysokość nad poziomem morza
	106 m

	Ciśnienie atmosferyczne
	100058 Pa

	Przyrost wilgotności
	4,5 g/kg


	
	
	Powietrze na Zewnątrz
Temperatura
20°C
Wilgotność względna
10 %
Wilgotność Bezwzględna
1,4 g/kg
Przed nawilżaniem
Temperatura
20°C
Wilgotność względna
10 %
Wilgotność Bezwzględna
1,4 g/kg
Po nawilżaniu
Temperatura
20°C
Wilgotność względna
40 %
Wilgotność Bezwzględna
5,9 g/kg
Warunki w Pokoju
Temperatura
20°C
Wilgotność względna
40 %
Wilgotność Bezwzględna
5,9 g/kg



Dane produktu
EL 5 400V3 S, KIT-S, CL
	Moc znamionowa:
	3.8 kW
	
	Minimalne ciśnienie wody:
	1 bar

	Maksymalna moc:
	3.8 kW
	
	Maksymalne ciśnienie wody:
	10 bar

	Obwód zasilający:
	400/3/50-60 V/Ph/Hz
	
	Szerokość:
	420 mm

	Prąd znamionowy:
	5.4 A
	
	Wysokość:
	670 mm

	Maksymalne natężenie:
	5.4 A
	
	Glębokość:
	370 mm

	Wielkość bezpiecznika/wyłącznika:
	3x 16 A
	
	Waga netto:
	27 kg

	Cylindry:
	1
	
	Całkowity ciężar:
	40 kg

	Typ cylindra:
	A363
	
	Odstęp od frontu:
	600 mm

	Wylot pary:
	22 mm
	
	Odstęp od lewej:
	250 mm

	Ilość wylotów pary:
	1
	
	Odstęp z prawej:
	400 mm

	Współczynnik napełnienia:
	0.5 L/min
	
	Odstęp od sufitu:
	400 mm

	Współczynnik drenażu:
	14.0 L/min
	
	Odstęp od podłogi:
	600 mm

	Pojemność nominalna:
	5 kg/h
	
	Zasilanie wodą:
	G 3/4" mm

	Minimalny zakres wyjścia:
	1 kg/h
	
	Króciec drenażu:
	30.00 mm

	Maksymalna wydajność:
	5 kg/h
	
	Powrót kondensatu:
	8.00 mm


Lanca parowa 41-200
	Dystans nawilżania (Bn):
	0,32 m
	
	Długość produktu:
	200 mm

	Ilość rur parowych:
	1
	
	
	


force
	Karta katalogowa - NP 3

	[image: image5.png]



Seria EL - Elektroda parowa

	Nazwa projektu:  Szpital w Poznaniu 

	Numer Projektu:  

	Sprzedawca:  Łukasz Mickiewicz

	Data:  29.11.2021


	
	
	[image: image6.png]





Podstawa obliczeń
		
	Obciążenie nawilżaniem (Całkowity)
	4,6 kg/h

	Wymiary kanału
	400 x 250 mm

	Duct Orientation
	Poziomo


	Całkowity przepływ powietrza
	870 m3/h

	Udział powietrza świeżego
	100 %

	Prędkość powietrza
	2,4 m/s

	Wysokość nad poziomem morza
	106 m

	Ciśnienie atmosferyczne
	100058 Pa

	Przyrost wilgotności
	4,5 g/kg


	
	
	Powietrze na Zewnątrz
Temperatura
20°C
Wilgotność względna
10 %
Wilgotność Bezwzględna
1,4 g/kg
Przed nawilżaniem
Temperatura
20°C
Wilgotność względna
10 %
Wilgotność Bezwzględna
1,4 g/kg
Po nawilżaniu
Temperatura
20°C
Wilgotność względna
40 %
Wilgotność Bezwzględna
5,9 g/kg
Warunki w Pokoju
Temperatura
20°C
Wilgotność względna
40 %
Wilgotność Bezwzględna
5,9 g/kg



Dane produktu
EL 5 400V3 S, KIT-S, CL
	Moc znamionowa:
	3.8 kW
	
	Minimalne ciśnienie wody:
	1 bar

	Maksymalna moc:
	3.8 kW
	
	Maksymalne ciśnienie wody:
	10 bar

	Obwód zasilający:
	400/3/50-60 V/Ph/Hz
	
	Szerokość:
	420 mm

	Prąd znamionowy:
	5.4 A
	
	Wysokość:
	670 mm

	Maksymalne natężenie:
	5.4 A
	
	Glębokość:
	370 mm

	Wielkość bezpiecznika/wyłącznika:
	3x 16 A
	
	Waga netto:
	27 kg

	Cylindry:
	1
	
	Całkowity ciężar:
	40 kg

	Typ cylindra:
	A363
	
	Odstęp od frontu:
	600 mm

	Wylot pary:
	22 mm
	
	Odstęp od lewej:
	250 mm

	Ilość wylotów pary:
	1
	
	Odstęp z prawej:
	400 mm

	Współczynnik napełnienia:
	0.5 L/min
	
	Odstęp od sufitu:
	400 mm

	Współczynnik drenażu:
	14.0 L/min
	
	Odstęp od podłogi:
	600 mm

	Pojemność nominalna:
	5 kg/h
	
	Zasilanie wodą:
	G 3/4" mm

	Minimalny zakres wyjścia:
	1 kg/h
	
	Króciec drenażu:
	30.00 mm

	Maksymalna wydajność:
	5 kg/h
	
	Powrót kondensatu:
	8.00 mm


Lanca parowa 41-350
	Dystans nawilżania (Bn):
	0,3 m
	
	Długość produktu:
	350 mm

	Ilość rur parowych:
	1
	
	
	


force
	Karta katalogowa - NP4

	[image: image7.png]



Seria EL - Elektroda parowa

	Nazwa projektu:  Szpital w Poznaniu 

	Numer Projektu:  

	Sprzedawca:  Łukasz Mickiewicz

	Data:  29.11.2021


	
	
	[image: image8.png]





Podstawa obliczeń
		
	Obciążenie nawilżaniem (Całkowity)
	3,7 kg/h

	Wymiary kanału
	300 x 250 mm

	Duct Orientation
	Poziomo


	Całkowity przepływ powietrza
	700 m3/h

	Udział powietrza świeżego
	100 %

	Prędkość powietrza
	2,6 m/s

	Wysokość nad poziomem morza
	106 m

	Ciśnienie atmosferyczne
	100058 Pa

	Przyrost wilgotności
	4,5 g/kg


	
	
	Powietrze na Zewnątrz
Temperatura
20°C
Wilgotność względna
10 %
Wilgotność Bezwzględna
1,4 g/kg
Przed nawilżaniem
Temperatura
20°C
Wilgotność względna
10 %
Wilgotność Bezwzględna
1,4 g/kg
Po nawilżaniu
Temperatura
20°C
Wilgotność względna
40 %
Wilgotność Bezwzględna
5,9 g/kg
Warunki w Pokoju
Temperatura
20°C
Wilgotność względna
40 %
Wilgotność Bezwzględna
5,9 g/kg



Dane produktu
EL 5 400V3 S, KIT-S, CL
	Moc znamionowa:
	3.8 kW
	
	Minimalne ciśnienie wody:
	1 bar

	Maksymalna moc:
	3.8 kW
	
	Maksymalne ciśnienie wody:
	10 bar

	Obwód zasilający:
	400/3/50-60 V/Ph/Hz
	
	Szerokość:
	420 mm

	Prąd znamionowy:
	5.4 A
	
	Wysokość:
	670 mm

	Maksymalne natężenie:
	5.4 A
	
	Glębokość:
	370 mm

	Wielkość bezpiecznika/wyłącznika:
	3x 16 A
	
	Waga netto:
	27 kg

	Cylindry:
	1
	
	Całkowity ciężar:
	40 kg

	Typ cylindra:
	A363
	
	Odstęp od frontu:
	600 mm

	Wylot pary:
	22 mm
	
	Odstęp od lewej:
	250 mm

	Ilość wylotów pary:
	1
	
	Odstęp z prawej:
	400 mm

	Współczynnik napełnienia:
	0.5 L/min
	
	Odstęp od sufitu:
	400 mm

	Współczynnik drenażu:
	14.0 L/min
	
	Odstęp od podłogi:
	600 mm

	Pojemność nominalna:
	5 kg/h
	
	Zasilanie wodą:
	G 3/4" mm

	Minimalny zakres wyjścia:
	1 kg/h
	
	Króciec drenażu:
	30.00 mm

	Maksymalna wydajność:
	5 kg/h
	
	Powrót kondensatu:
	8.00 mm


Lanca parowa 41-200
	Dystans nawilżania (Bn):
	0,37 m
	
	Długość produktu:
	200 mm

	Ilość rur parowych:
	1
	
	
	


A1 - EL (5210254) Opis

Condair EL electrode steam humidifier

The steam humidifier Condair EL is a pressure less steam generator that utilizes an electrode heating.

The unit arrives completely assembled for wall mounting. All models feature full frontal and side access via removable doors. Constructed from corrosion resistant materials with a scratch resistant powder paint finish. Steam distribution can be accomplished by using a steam distributor or Short Absorption Steam distribution can be circulated by using a steam distributor or Short Absorption Manifold OptiSorp for mounting into AHU/duct or Remote Mounted Blower Pack.

Functional description
Any time steam is requested, the electrodes are supplied with voltage via main contactor. Simultaneously, the inlet valve opens and water enters the steam cylinder from the bottom via water cup and supply line. As soon as the electrodes come in contact with the water, current begins to flow between the electrodes, eventually heating and evaporating the water. The more the electrode surface is exposed to water, the higher is the current consumption and thus the steam capacity. As a result of the evaporation process, the conductivity of the water increases due to an escalating mineral concentration. Eventually, an inadmissibly high current consumption would take place if this concentration process were permitted to continue. To prevent this concentration from reaching a value, unsuitably high for the operation, a certain amount of water is periodically drained from the cylinder and replaced by fresh water.

Condair Auto-Adaptive Control water management:
Advanced water management utilizing the patented Proportional plus Integral Auto-Adaptive Control system for optimal energy efficiency, water usage and cylinder life. The humidifier operates exclusively with untreated drinking water with a conductivity of 125 - 1250 µS/cm. It drains automatically optimized to water conditions to maximize cylinder life and reduce water usage.

A robust pump drain system removes the waste water. There is an automatically controlled (software monitored) drain as well as a manual override. The output is modulating between 20% and 100% of rated capacity.

Touch screen control
The touchscreen interface is easy to navigate, with lots of parameters for the user to monitor and optimize. Extensive help dialogs are offered at most every screen. The sophisticated software algorithm controlling the auto-adaptive water control ensures stable humidity output at full- or partial humidification load.

A2 - EL (5210254) Instalacja

[image: image9.png]Typowa instalacja do nawilzania kanatowego

Czujnik wilgotnosci
alo
regulator wilgotno

Kanat wywiewn
y y /_ Hgrostat cgran czajacy
(zownmgtrery tafcuch

ﬁg bezpieczenstwa)
|

Crajn’k wigelose albg
reguleto wigninesel

Kanat nawiewny

J
Pmax 1500 Pa Y. Dvat Przewdd pary
Pmin -1000 Pa Y - jak najkrotszy (dlugo$¢ maks. 4 m)

- odpewiedn'e rachy enle gorel w
dét min. 15% (8.57)

— Brak cgranicsen

— svon werdersalu w rajrizssym punce

— W lub rura selywrz (0 T s2Tym presarau
wienglesryr gl wylol pary)

mn. 30 (R
’Il/ Ry
\v" ’

Czujnik przeptywu powietrza
{zowrgtrzny fahcuch
bezpieczenstwa) N
- N
Przewod kondensats gmin: 200 mm —~ N
_r’\z;r\:vz paggkinss% u(8 - :E ‘. Wylgcznik napiecia glownego
: PR RS | (poza zakresem dostawy)
~ brak ograniczefi droznosci do spustu s o )
- sylfon emr 260 mm do cylindra — e ) Witaczrik revigoia stoewan a (poza
A K zakresem dostawy)

Preylgczs sousty wody @3C mm \
Proviagse wody rasilajzge] C 34" \" %
I

Rura doptywu wody / p
(min. $rednia wevwmslrznz 8 mm, voza zalresem destawy) \
Wez spustowy {dostarczany)
Zawor z filtrem albo @ / - Srednica wewnetrzna ¢30 mm
zawor odcinajacy i filtr 125 um \ ) U — WeZ sousiowy ra ey poprowadz & w ews, strone
357

s - staly spadek (min 15 %/8.5°) do lejka

ol \-’/ — nie moze dotykat lejka
‘/226! - emin: 40 mm

”
1..10bar /1..40°C
(z opcjonalnym chtodzeniem g Otwartylejek z syfonem
2..10 bar 17..25°C} (poza zakresem dostawy)





A3 - EL (5210254) Rysunek

[image: image10.png]Wymiary jednostek Condair EL 5 - 15, wielkos¢ "S"

173.5 2x a8 (“A”)

71.5
v» o
N~ i AQ—O A
<ol ..o o
N .
©

o \
123 222 (A3../D3..)
830 (A4../D4..)

80.5 3045 35
— - —






A4 - EL (5210254) Rysunek

[image: image11.png]Jednostki pojedyncze mate ("S"), EL 5...15 i Srednie ("M"), EL 20...45

500V/3~(600V/3~

Plytka
stero-
wania

tancuch bezpieczenstwa

Wskazania zdalne

Zdalne uruchomienie
Sygnat sterujacy

Sygnat ogranicznika

Napiecie sterowania

Napiecie gldwne grzania
Modut A






A5 - EL (5210254) Schemat Elektryczny

[image: image12.png]Schemat potaczen Condair EL 5...45 - jednostki pojedyncze "S" i "M"

-

Uktad sterowania

J4

J8

E3
Linkuy

J7

Rkl

Ptytka sterowania

BB AcCESSORY BOARD)

B8
SAB

000000008

(o}

o

H2

Hyg. Valve A

EA =

FAN B
Hyg. Valve B FANA

NIRRT

123456780910

SIS

|
|

o

A1

A2
A3
Ad
B1

B2
B3
B4
Cs
F1

F3
F5
F6
H1
H2

J1
J3
J4

J7

K1
K2
M
Q5
Q6
SW1
THV

Ciagly regulator wilgotnosci (aktywny) lub czujnik wilgotnosci

D et

Ethernet (RJ45)

Sie¢ IP / BMS BACnet IP

RS 485

-

BACnet MSTP

-

(AEE

LOW 24V GND

A3

Rezystancyjny regulator wilgotnosci (pasywny), zworke JP2 nastawi¢ na 10V

Regulator wilgotnosci On/Off, zworke JP2 nastawi¢ na 24V

Sygnat ogranicznika
Blokada wentylacji

Wskaznik przeptywu powietrza
Higrostat bezpieczenstwa (bardzo zalecany)

Zewnetrzny styk wiaczania
Czujniki pradu

Bezpiecznik wewnetrzny zasilania 24V (1 A, zwloczny)

Bezpiecznik wewnetrzny zasilania 230V (6.3 A, zwloczny)
Bezpiecznik zewnetrzny napiecia zasilania glownego (patrz tabela w rozdziat 6.1)
Bezpiecznik zewnetrzny napigcia sterowania (max. 10 A, zwloczny)

Zdalna sygnalizacja pracy i awarii
Dodatkowa karta (opcja) do sterowania zewnetrznym wentylatorem centrali klimatyzacyjnej
oraz zewnetrznym zaworem do przepiukiwania przewodu dostarczajacego wode.
Przewod zworki, jezeli obwod bezpieczenstwa dmuchawy nie jest podiaczony

Przewad zworki, jesli do SC1 iSC2 nie podiaczono zadnych urzadzen monitorujacych
Zworka zataczajaca rezystor terminujacy dla sieci Modbus lub BACnet MSTP (zworka musi
by¢ podtaczona, jesli Condair EL jest pierwsza lub ostatnig jednostka w sieci)

Zworka zataczajaca komunikacje Modbus lub BACnet MSTP poprzez interfejs RS485 (J6).
Jesli zworki brak komunikacja bedzie sie odbywac poprzez interfejs RS485.

Stycznik sieci (napigcie zasilania gtownego - grzania)
Zewnetrzny obwod zabezpieczajacy (230V/5A)

Wentylator silnika

Wyltacznik napigcia glownego
Wytacznik napiecia sterowania

Przefacznik identyfikacji modutow (musi by¢ w potozeniu "0")

Zacisk napiecia grzania

CONT. SIGN. LIM. SIGN.BLOWER
VOUT INGND INGND 24V IN

e —

ON/OFF

24V IN

LEVEL CURRENT SENSOR LEVEL SENS. z3

=<2

58

HWsB S&

% B9 i

9N COE\M o o

. Wi i gglj — &8

= S 83

S Karta sterowania gilj —1

o © =8

E £ 8 .

<3 =

= = 52
2 1ovENE 24V = E

3 JP1 b F3(6.3AT) 52

MODULE B
N P1 PE

MAIN SUPPLY
L1 N SC1SC2PE PE

Opcja CVI (3Ph+N)

L1 L2 L3 PE
200-600 V/3~/50..60 Hz
Q5 | | !
[t RS |
F6 i F5 |
L1 N P_-E L1 N PE
230 V/1~/50..60 Hz 200-240 V/1~/50..60 Hz
L1 N PIE L1 L2 L3 63A,
H zwbloczny

F5

L1 L2 L3 PE
400-415 V/3~/50..60 Hz

6.3A, zZwloczny

F5

L1 L2 L3 N PE
400-415 V/3~N/50..60 Hz





A6 - EL (ELC_DWC-B-S) Instalacja

[image: image13.png]300196 DE/EN 1809

Option Abschlammkiihlung / Leitungsspulung RS

Option Drain Cool / Hygiene Flush RS

2580854

Artikel Nr. Bezeichnung

2580854 Abschlamm Kihler Basisg. klein
2580979 Abschlamm Kiihler Basisg. mittel
2592576 Abschlamm Kiihler Bassig. gross
2580855 Abschlamm Kihler Pro. klein
2580980 Abschlamm Kihler Pro. mittel

Lieferumfang:
1x Doppel-Einlassventil (Art. Nr. 2580854 + 2580979)
1x Dreifach-Einlassventil (Art. Nr. 2580855 + 2580980)
1x Schmutzféinger G3/4 DN17 (Art Nr. 2580855 + 2580980)
1x Kabel Driver Board J2 - Einlassventil
1x Kuhlwasserfiihrung
1x Halter Schlauchverbindungsstutzen GS13
inkl. Verschraubungs- und Kleinmaterial
2x Komponenten firr 2592576

Vorgehen:
1. Bestehendes Einlassventil demontieren
2. Ablaufwasserschlauch aus Wasserablaufbecher ziehen
3. Halter Schlauchverbindungsstutzen GS13 an Gehause
montieren (Blechschrauben verwenden)
Kuhiwasserfihrung in Wasserablaufbecher stecken
Ablaufwasserschlauch auf Wasserablaufbecher stecken
Einlassventil je nach Retrofitkit) montieren
Zusatzschlauch auf Einlassventil stecken, mit Doppel-
drahtklemme sichern
Schlauchverbindungsstutzen in Zusatzschiauch stecken
Ende des Zusatzschlauches (Seite des Schlauchverbin-
dungsstutzen) mit Kabelbinder an Halter Schiauchver-
bindungsstutzen fest binden
10. Zusatzkabel durchziehen und alle Kabel anschliessen
(Ventil und Treiberplatine, siehe Elektroschema) (s.
Kapitel 5.7 Elektroinstallation)

EEEES

©®

2580979 .
2580855 | condair
2580980
2592576

Part no. Description

2580854 Drainwater cooler Base small

2580979 Drainwater cooler Base medium

2592576 Drainwater cooler Base large

2580855 Drainwater cooler Pro. small

2580980 Drainwater cooler Pro. medium

Scope of delivery:
1x Double inlet valve (part no. 2580854 + 2580979)
1x Triple inlet valve (part no. 2580855 + 2580980)
1x Dirt trap G3/4 DN17 (part no. 2580855 + 2580980)
1x Cable Driver Board J2 - Inlet valve
1x Cool water duct
1x Holder hose connector GS13
incl. screwing material and small parts
2x Components for 2592576

Procedure:

1. Remove inlet valve

2. Pull the discharged water hose out of the water drain
cup

Fit holder of the hose coupling nozzle GS13 to housing
(use sheet metal screws)

Put cooling water circuit into water drain cup

Put discharged water hose on water drain cup

Install inlet valve (depending on Retrofitkit)

Put additional hose on inlet valve and secure with a
double wire clip

Insert hose coupling nozzle into the additional hose
Strap the end of the additional hose (side of hose cou-
pling nozzle) to the holder of the hose coupling nozzle
with cable tie.

10. Pull the additional wire through and connect all cables
(valve and driver unit, see wiring diagram) (see Chapter
5.7 electric installation)

Noak ©

o>

Seite/Page 1






A7 - System Dystrybucji (1115267) Instalacja

[image: image14.png]Montage der Dampfverteilrohre / Mounting Steam Distribution Pipes / Montage des Distributerus de vapeur

Beeuchter
Humidfr
Humidfcateur

Befeuchter
o Hunidfor
Humidfateur

P

Humidfer
Humidfateur

mn 5% o 20%

min5% mn20%

fin, 300 mm

u
69 L2
3
& = W +
< 3
Slot0 B

41200 [ 41350 | 41500 | 41650 [ 41800 | 41-1000 [ 41-1200
U om | 211 | a1 | s71 721 &1 | dort | izt
2 oml | 202 | 32 | s02 | 52 | ez | ooz | 202
B ml | 57 o 159 | 148 | 159 | fes | o4
A ] | 65:255_| 105305 | 163:313 | 163313 | 173:373 | 173373 | 173473
8 {mm] | 210400 | 400-600 | 600750 | 750-900 | 900-1100 | 1100-1300 [ 300-1600)
max m, koml| 8 8 8 8 8 8 8






A8 - System Dystrybucji (1115267) Schematyczny

[image: image15.png]Platzierun der Dampfverteilrohre
Positioning of Steam Distribution Pipes
Placement des Distributeurs de Vapeur

min H= 600 mm

e
=
/

min H= 960 mm min H= 800 mm min H= 700 mm





A9 - System Dystrybucji (1115267) Rysunek

[image: image16.png]Absorption Distance

The steam, emitting from the steam distributor, requires a certain distance to be absorbed by the air so
thatitis no longer visible as steam. This distance is referred to as absorption distance "B," and serves
as a basis for the determination of the minimum distances from the upstream components in the system

Absorption

distance B, Expansion and mixing zone

i
1 92
=> |, —— Safety humidistat /

Humidity sensor

-
1xBy

|
J
XBx

o

@1: Supply air humidity before humidification
92: Supply air humidity after humidification

Minimum distances to be observed

To prevent the steam, that is emitting from the steam distributor, from condensing on downstream system

components, a minimum distance to the steam distributor must be observed (depends on the absorp-
tion distance "B,").

before/after constriction after expansion

before bend before branch






A10 - System Dystrybucji (1115267) Rysunek

[image: image17.png]before diffuser

before humidity controller/ humidity sensor

1XBN

&

L

beforelafter filter/heater

before/after fan, zone exit






A11 - System Dystrybucji (2586142) Rysunek

[image: image18.png]CONDAIR STEAM HOSE

DS22, DS60, DS80, Z10

TECHNICAL DATA

m High side pressure stability Material of inner layer TPV 241-73 W236, pale

m  Odourless Material of outer layer TPV 251-70 W232, anthracite

= Hygienic Material of inlay Polyester netting, 1 zinc plated steel wire coil

= Inner layer as per NSF61 (drinking water) Operating temperature -25°C to 105°C

m  Outer layer as per UL94V0 (flame resistant) Marking white marker tape with black lettering
Marking

, Type“ steam hose / flame resistant - Diameter OD / ID mm - Production week and year

Example: DS22 steam hose / flame resistant - 31 /22 mm - 0217

DIMENSIONS AND OTHER DETAILS

© 0 0 0 0 O @ 0O P O O P O O 0 @ 0 0O

D1
D2

@ ©6 0 0 0O O 0O 0O 6 0 00O O 0 O 0 0O

Item number Type |Inner-@ D2 | Outer-@ D1 Min. bend radius | Roll length | Order information
2586148 DS22 22.0 mm 31.0 mm (ca. 100 mm) 20m Complete roll only
2586142 100 m By the meter, up to 19 m
2586149 DS60 29.5 mm 40.0 mm (ca. 120 mm) 20m Complete roll only
2586144 100 m By the meter, up to 19 m
2586151 Z10 41.5 mm 52.5 mm (ca. 170 mm) 20m Complete roll only
2586146 60 m By the meter, up to 19 m
2586152 DS80 43.5 mm 55.5 mm (ca. 180 mm) 20m Complete roll only
2586147 60 m By the meter, up to 19 m

EN 1701





A12 - Sterownica (1103350) Rysunek

[image: image19.png]Condensate hose ¢p8/p12mm

KS10 (1103350)

m aging resistant

= weather resistant

TECHNICAL DATA

Material EPDM, black, smooth
Hardness 70 +/- 5 Shore A
Tolerance SO 1307, DIN 7715-40

Operating temperature

-40to +130 °C

Roll length

50 meters

DIMENSIONS

Outside diameter (mm)  12.5+/-0.5
Inside diameter (mm) 8.0






A13 - Sterownica (1100416) Rysunek

[image: image20.png]2261 water inlet filter (1100416)

1/2" inner diameter

1/2" inner diameter

G1/2" outer diameter

G3/8" outer diameter






A14 - Sterownica (1100416) Rysunek

[image: image21.png]i :
1 s
8
| et AT Ol S ) L T D S
7, o - e
_ 17 ﬁf\%
Dh B 3
~
e
= =l=
Ak a—
b
SwWi19
em;“
__*
l






A15 - Sterownica (2559259) Opis

Condair CHD 

The duct humidistat Condair CHD serves for humidity control (On/Off control) or as humidity monitoring device (maximum humidistat) in ducts.  The Condair CHD is installed directly on the duct. 

Mounting in a return air duct (recommended):
Mount the Condair CHD in a return air duct close to the air outlet of the room but downstream from a return fan if one is present.  

Mounting in a supply air duct: 
Mount the Condair CHD in a supply air duct at least three meters downstream from the nearest fan and coil and with a minimum distance of 5x the humidification distance to the steam distributor (see manual of the humidifier). 

A16 - Sterownica (2559259) Instalacja

[image: image22.png]CHD

Zcondair 2559259

A mm (inch)

©14x157 47 (1.9) 91 (3.6)

(2 0.55x6.2)
|

75 (2.9)

o229

216 (0.6)

: 0V / GND

: 24 V AC/DC £10%
DO1

DO1

D02

D02

RT

RT

0o N o uu A W N R

# Download on the GETITON
@& App Store Google Play
E#2SE  For Wiring Schematic:  EligimE
iy .
[ ﬁ Get the Condair b,
EEWE  Sensor Connect App  EiEged

© Condair Group AG, Switzerland 70-000437/20201005






A17 - Sterownica (2559259) Schematyczny

[image: image23.png]Power Supply / Stromversorgung

Operating Voltage / Betriebsspannung

24 V AC 50/60 Hz £ 10%, 24VDC £ 10%

Power Consumption / Leistungsaufnahme
Terminal Connectors / Klemmenanschlisse

Max. 2 VA
0.34...2.5 mm? (AWG 24...12)

Sensor Probe (Humidity) / Sensorelement (Feuchtesensor)

Measuring element / Messelement

Capacitive Element / Kapazitives Messelement

0...100 % rH/ % rh

Measuring accuracy / Messgenauigkeit

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

@ 25 °C (77°F)

Hysteresis / Hysterese

+1 %rF

Signal Output / Signalausgang

Digital Output / Digitaler Signalausgang DO1
Switching type / Schalttyp Relay, normally open / Relais, normal offen
Switching capacity / Schaltleistung 2(1.2) A

Switching voltage / Schaltspannung

0...250 VAC / 0...24VDC

Environment / Umgebung

Operation / Betrieb

IEC 721-3-3

Climate Conditions / Klimatische Bedingungen

Class 3 K5

Temperature / Temperatur
Humidity / Feuchtigkeit

0...50 °C (32...122 °F)
<95 %rF non-condensing / nicht kondensierend

Transport and storage / Transport & Lagerung

IEC 721-3-2 & IEC 721-3-1

Climate conditions / Klimatische Bedingungen
Temperature / Temperatur

Class 3 K3 und Class 1 K3
-25...70 °C (-13...158 °F)

Humidity / Feuchtigkeit

<95 %rF non-condensing / nicht kondensierend

Mechanical Conditions / Mech. Bedingungen

Class 2M2





A18 - Sterownica (2559259) Schemat Elektryczny

[image: image24.jpg]Smartphone App - Condair Sensor Connect

d on t

o
App Store
[Ofs:={0]

The connection diagram quickly at hand

Condair has provided the spec labels of all sensors and
humidifiers with a practical QR code so that you can quickly
and conveniently view the respective connection diagram
and unit configuration even without the technical manual.

Install the Condair Sensor Connect app once, open the app,
scan the QR-code on the sensor as well as on the humidifier
and get the relevant wiring diagram and configurations.

No matter whether you are online or offline.

™
Google Play

Das Anschlussschema schnell im Griff

Die Typenschilder aller Fiihler und die Luftbefeuchter hat
Condair mit einem praktischen QR-Codeversehen, sodass Sie
auch ohne das Technische Handbuch, schnell und bequem
das jeweilige Anschlussschema und Gerétekonfiguration
ansehen kénnen.

Einmal die Condair Sensor Connect App installieren, App
6ffnen, QR Code am Fiihler und Luftbefeuchter scannen und
das fiir Sie relevante Anschlussschema und Konfigurationen
erhalten.

Egal ob online oder offline.





A19 - Sterownica (2559251) Opis

Condair CDC 

Condair CDC serves for the humidity measurement in rooms. A capacitive humidity sensor and microprocessor humidity once per second. It calculates an averaging signal over a defined number of seconds and generates the output signal. This proven technology guarantees excellent reliability and long term stability. The output signal of the sensor (0…10 VDC, 0…20 mA or 2…10 VDC, 4…20 mA) may be customized by jumpers. The Condair CDC is installed directly on the duct. 

Mounting in a return air duct (recommended):
Mount the CDC in a return air duct close to the air outlet of the room but downstream from a return fan if one is present. 

Mounting in a supply air duct: 
Mount the CDC in a supply air duct at least three meters downstream from the nearest fan and coil and with a minimum distance of 5x the humidification distance to the steam distributor (see manual of the humidifier). 

A20 - Sterownica (2559251) Instalacja

[image: image25.png]=condair

CDC
2559251

A mm (inch)

©14x157 47 (1.9) 91 (3.6)
P
(2 0.55x6.2)

6 e
68 (2.7)

75 (2.9)

]

216 (0.6)

© Condair Group AG, Switzerland

2 Download on the GETITON
@& App Store Google Play

OPC-S 6 (0.02)

1: 24V AC 24 V 50-60 Hz, 24 VDC +10%
2: 0V GND
3:RH  0(2)...10VDC, 0(4)...20mA

E#E For Wiring Schematic:
3 ] Get the Condair
Dlfery | Sensor Connect App

i

70-000466/20201102




Dobór nawilżaczy








