Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Modernizacja instalacji wody lodowej wraz z wymianą agregatu wody lodowej pracującego na potrzeby chłodzenia aparatu rezonansu magnetycznego w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA przy ulicy Wołoskiej 137 w Warszawie
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji wody lodowej obsługującej system chłodzenia aparatu rezonansu magnetycznego (RM) zainstalowanego w budynku B Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie. Instalacja chłodzenia aparatury rezonansu magnetycznego powinna pracować nieprzerwanie zapewniając utrzymanie ściśle określonych przez producenta aparatu rezonansu parametrów. W przypadku aparatu zainstalowanego w budynku B przyjęto rozwiązanie chłodzenia wodnego. Instalacja chłodzenia wodnego składa się z obiegu pierwotnego (z agregatem chłodniczym jako źródło chłodu) połączonego pośrednio wymiennikiem wodnym z obiegiem wtórnym chłodzącym aparaturę RM. W przypadku awarii źródła podstawowego (agregatu chłodniczego) przewidziano awaryjne chłodzenie aparatu rezonansu z wykorzystaniem wody bieżącej z instalacji wodociągowej szpitala. Przełączenie na chłodzenie awaryjne realizowane jest automatycznie z chwilą wykrycia awarii podstawowego źródła chłodu. 
Ze względu na znaczne wyeksploatowanie istniejącego układu oraz występujące awarie skutkujące brakiem możliwości wykorzystania aparatu rezonansu magnetycznego do przeprowadzania badań konieczna jest wymiana agregatu chłodniczego oraz modernizacja instalacji chłodniczej. Zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie projektu koncepcyjnego nowego układu chłodzenia aparatu rezonansu przy założeniu jako podstawowego źródła chłodu agregatu chłodniczego oraz wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej szpitala jako awaryjne chłodzenie rezonansu w przypadku awarii źródła podstawowego. Wytyczne dla układu chłodzenia zgodnie z DTR obecnego aparatu rezonansu magnetycznego: Philips Ingenia 3T.
2.  Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego, uzyskanie uzgodnień w zakresie p.poż, Sanepid, BHP (o ile konieczne).
3. Opróżnienie istniejącej instalacji agregatu chłodniczego z czynnika oraz przekazanie go do utylizacji.
4. Demontaż agregatu wody lodowej, znajdującego się na poziomie gruntu na terenie zewnętrznym między budynkami B i Ł oraz przekazanie go do utylizacji.
5. Demontaż istniejącej instalacji wody lodowej wraz z układem wodnym.
6. Dostawa i montaż nowego agregatu wody lodowej o mocy chłodniczej min. 54,5 kW (np. Carrier 30RB-055R lub równoważny) na terenie zewnętrznym przy bud. Ł/B w lokalizacji obecnego agregatu. Zapewnienie pracy starego układu w toku prac instalacyjnych z wyjątkiem czasu niezbędnego jedynie na okres rozruchu nowego układu – zakłada się max 2 dni. Agregat z możliwością pracy w okresie zimowym.
7. Podłączenie zasilania elektrycznego do agregatu wody lodowej, pomp obiegowych, elektrozaworów itp.

8. Wykonanie instalacji wody lodowej na podstawie opracowanej koncepcji układu chłodzenia.
9. Wykonanie nowego układu hydraulicznego dla chłodzenia rezonansu magnetycznego – układ wymiennikowy z pompami obiegowymi, zakładający redundantną pracę pomp (2 pompy pracujące naprzemiennie, załączenie pompy rezerwowej w przypadku awarii pompy podstawowej).
10. Napełnienie układu roztworem glikolu etylenowego.
11. Wykonanie układu automatyki sterującego pracą instalacji chłodzenia rezonansu obejmującego obieg pierwotny chłodu oraz automatyczne przełączanie na chłodzenie z instalacji wodociągowej szpitala w przypadku awarii układu podstawowego. Należy przewidzieć możliwość powiadamiania SMS służb technicznych szpitala o awarii układu podstawowego i przejścia na chłodzenie awaryjne.
12. Uruchomienie agregatu wody lodowej przez autoryzowany serwis producenta.
13. Wykonanie regulacji hydraulicznej układu chłodzenia oraz pomiarów.
14. Wykonanie testów funkcjonalnych układu przełączającego na chłodzenie awaryjne z instalacji wodociągowej szpitala.
15. Nadzór inżynierski nad procesem koncepcyjnym oraz realizacją prac.
16. Sporządzenie protokołu odbioru wraz ze szkoleniem z obsługi – stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy.

17. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Uwagi:
- wszelkie roboty budowlane (w tym przewierty i obudowy) związane z wykonaniem instalacji znajdują się w zakresie prac Wykonawcy;
- wszystkie materiały wykorzystywane do realizacji prac muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie;
- wszystkie przejścia instalacji przez przegrody o odporności ogniowej należy zabezpieczyć pod kontem p.poż. odpowiednio w klasie przegrody.
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