Poznań dnia: 2022-06-03

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa kuchni wraz z wyposażeniem dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19” – znak sprawy SZW/DZP/27/2022

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Branża sanitarna: Wykonawca prosi o przekazanie dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego branży sanitarnej) - rysunków sygnowanych K.PW.S.WK.19-04 od 02 do 03, w wersji z widocznymi opisami i rzędnymi, celem weryfikacji prawidłowości załączonych przedmiarów, dokumentacja w obecnej formie uniemożliwia prawidłowe odczytanie danych. Przykładowa sytuacja poniżej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z prośbą Wykonawcy, Zamawiający do niniejszych odpowiedzi załącza rysunki. Pytanie nr 2 Branża sanitarna: Wykonawca prosi o szczegółową dokumentację techniczną dotyczącą SUW na cele kuchni, o której mowa w dokumentacji projektowej branży sanitarnej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Stacja uzdatniania wody należy dobrać do zasilania poniższych urządzeń: - zmywarka – 3szt., q=0,3 l/s, - piec konwekcyjno-parowy – 3 szt., q=0,15 l/s, - pojemnościowe podgrzewacze wody ( poj. 50l, 13 sztuk), które obsługują łącznie 30 punktów (umywalki, zlewy, zawory czerpalne) Dobrana stacja uzdatniania wody powinna być dostosowana do użytkowania w instalacjach zmiękczania wody pitnej i mającej kontakt z żywnością, dwukolumnową, obniżającą twardość wody do wartości min. dH4 Pytanie nr 3 Branża sanitarna: Wykonawca prosi o uszczegółowienie parametrów doborowych separatora tłuszczu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Parametry separatora: - pojemność NS 10 - średnica wlotu - DN150 - długość 2910 - wysokość wlotu – 1100 - wysokość wylotu – 1030 - pojemność osadnika 1000l - pojemność separatora 1600l - tłuszcz odseparowany 400l Pytanie nr 4 Branża sanitarna: Wykonawca prosi o podanie parametrów wykonania ścian komory chłodniczej oraz mroźniczej; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Na pytanie udzielono odpowiedzi we wcześniejszych odpowiedziach. Pytanie nr 5 Branża sanitarna: Wykonawca prosi o informację czy komora chłodnicza lub mroźnicza powinna zostać wyposażona w podłogę izolowaną ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Komory mroźnicze mają posiadać systemową podłogę izolowaną oraz matę grzejną. Komory chłodnicze instalowane bezpośrednio na posadzce przygotowanej do instalacji komór chłodniczych. Pytanie nr 6 Branża sanitarna: Wykonawca prosi o podanie parametrów agregatu chłodniczego dla komory chłodniczej oraz mroźniczej; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Odpowiedź na pytanie została udzielona we wcześniejszych odpowiedziach. Pytanie nr 7 Branża sanitarna: Wykonawca prosi o informację czy agragaty dla komór chłodniczych i mroźniczych powinny zostać zainstalowane w formie monobloku powieszonego na ścianach komór czy też na zewnątrz budynku ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Agregaty należy instalować na dachu budynku. Pytanie nr 8 Branża sanitarna: Wykonawca prosi o informację czy komory powinny zostać wyposażone w alarm człowiek w komorze ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Komory mają być wyposażone w alarm „człowiek w komorze”. Pytanie nr 9 Branża sanitarna: Wykonawca prosi o informację czy komory powinny posiadać tzw. zamek bezpieczny - możliwość otwarcia drzwi od środka komory nawet gdy zamknięte na klucz ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Zamawiający potwierdza, iż drzwi komór należy wyposażyć w zamek bezpieczny.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki