Poznań dnia: 2022-06-08

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa kuchni wraz z wyposażeniem dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19” – znak sprawy SZW/DZP/27/2022

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Uprzejmie prosimy -o udzielenie odpowiedzi - czy inwestycja ma być realizowana na podstawie dokumentacji podpisanej i przekazanej przez Zamawiającego ? Czy załączona wersja projektu wykonawczego jest ostateczną ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Przekazana dokumentacja wykonawca jest wersją ostateczną. Pytanie nr 2 Uprzejmie prosimy - na zestawieniach stolarki drzwiowej brakuje widoków drzwi z pokazaniem wielkości szklenia, ze wskazaniem które drzwi są wyposażone w odbojniki, z brakiem podanych parametrów akustycznych, koloru RAL (istotne jest czy malowanie ma być standardowe, czy też nie). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Przewiduje się: -wielkość szklenia min. 30x60 cm, odległość od górnej krawędzi skrzydła drzwiowego 20 cm, szkło przezierne bezpieczne laminowane -w odbojniki należy wyposażyć drzwi, które znajdować się będą w kolizji z wyposażeniem oraz ścianami. Doboru odbojników należy dokonać po zainstalowaniu przez wykonawcę właściwego wyposażenia. Na drogach komunikacji i w miejscach, gdzie występuje niebezpieczeństwo potknięcia stosować wyłącznie odbojnice ścienne. -drzwi wewnętrzne w kolorze białym, drzwi zewnętrzne w kolorze RAL 7024 zgodnie z opisami na rysunkach elewacji -parametry akustyczne drzwi wentylatorni min. Rw=38 dB -minimalny współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych w budynku kuchni U(max) 1,3 [W/(m2·K)] -drzwi DW 3.3, DW 4.3, DW4.4, DW 6.2, DW 8.1, DW 9.1 należy wyposażyć w samozamykacz -w drzwiach z podcięciem powierzchnia podcięcia powinna wynosić nie mniej niż 0,022 m2. Podcięcie zabezpieczone przeciwilgociowo Pytanie nr 3 Uprzejmie prosimy - na zestawieniach drzwiowych jest informacja o wzmocnieniu - jakiego rodzaju jest to wzmocnienie - czy rama ma być wzmocniona ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jest to wzmocnienie typu kickplate umieszczone jedno lub dwustronnie, drzwi ze wzmocnieniem oznaczone na zestawieniu stolarki. Pytanie nr 4 Uprzejmie prosimy - przy drzwiach wskazanych z przeszkleniem prosimy o wskazanie parametrów szklenia (wymiary, usytuowanie na skrzydle drzwiowym, parametry szkła) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wymiary szklenia min. 30x60 cm, odległość od górnej krawędzi skrzydła drzwiowego 20 cm, szkło przezierne bezpieczne laminowane Pytanie nr 5 Uprzejmie prosimy - na zestawieniu stolarki drzwiowej jest informacja o osłonie ze stali nierdzewnej typu kickplate na wysokość 100 cm. Które drzwi są w tę osłonę wyposażone ? Jaka grubość blachy ? Czy stal nierdzewna AISI 304 czy też AISI 316 lub inna ? Brak informacji i pokazanych rysunków poszczególnych drzwi z tymi elementami. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Drzwi z osłonami jedno lub dwustronnymi są wyszczególnione na zestawieniu stolarki. Grubość blachy min. 0.6 mm. typu 304. Drzwi z elementami kickplate wyszczególniono na zestawieniu stolarki Pytanie nr 6 Uprzejmie prosimy - Brak w konstrukcji rysunku, zestawienia profili i podania klasy stali oraz sposobu mocowania podkonstrukcji pod okapy. Pokazanie schematu poglądowego w architekturze to stanowczo za mało. Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Przekrój profili został oznaczony na rysunku jako 80x80 mm. Sposób mocowania i rozstawa należy dobrać do konkretnych okapów oraz innych elementów wyposażenia zastosowanych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację warsztatową dla przyjętych rozwiązań. Pytanie nr 7 Uprzejmie prosimy - narzucie sufitów nad komorami chłodniczymi i mroźniczymi jest zaznaczony sufit SF4. Prosimy o potwierdzenie, że taki sufit należy tu wykonać. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że nad sufitami należy wykonać sufit SF4. Komory chłodnicze i mroźnicze stanowią niezależną konstrukcję instalowaną w pomieszczeniu. Pytanie nr 8 Brak informacji o rodzaju sufitu samych komór chłodniczych czy też mroźniczych - prosimy o informację. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Sufit komór chłodniczych i mroźniczych stanowi część systemu komory. Dostarczany jest razem z komorą. Pytanie nr 9 Niezgodność pomiędzy opisem technicznym a rzutami w zakresie grubości paneli - wg rzutów mają być panele gr. 100 mm (do mroźni i chłodni), natomiast wg opisu gr. 80 mm. Prosimy o wskazanie jakie należy przyjąć do wyceny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ściany, sufity i podłogi wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym o grubości: chłodnia min. 80 mm, mroźnia min. 100 mm Pytanie nr 10 Uprzejmie prosimy - termin złożenia oferty w dalszym ciągu jest bardzo krótki (08.06.2022). Bardzo prosimy o przedłużenie terminu składania ofert ze względu na czas weryfikacji dokumentacji, uzyskanie odpowiedzi na zadawane pytania, a przede wszystkim sprawdzenie poprawności przedmiarów, oraz wydłużone czasy oczekiwania na otrzymanie ofert dostawców materiałów i systemów, w tym również dla wyposażenia. czy jest możliwe przesunięcie terminu złożenia ofert do ok. 04.07.2022 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert Pytanie nr 11 Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi - w przedmiarze są pewne błędy, brak niektórych pozycji (np. zbiornik retencyjny) lub są wg nas inne ilości - proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w przedmiarach? Błędy w tabelach przedmiarowych opracowanych przez kosztorysanta będą mogły skutkować dodatkowymi kosztami obciążającymi Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zbiornik retencyjny znajduje się w przedłożonych przedmiarach branży sanitarnej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu zgodnie z całą dokumentacją, również rysunkową i opisową. Pytanie nr 12 Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi - jak będą rozliczane ewentualne prace dodatkowe lub te które nie zostały ujęte w przedmiarze?- Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych realizowane będzie zgodnie z par. 54 wzoru umowy, jeżeli Zamawiający zdecyduje się na zawarcie odrębnej umowy z Wykonawcą. W przypadku braku zgody Zamawiającego, roboty dodatkowe wykona osoba trzecia.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki