Kraków dnia: 2022-07-18

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont laboratorium badań wytrzymałościowych w podwyższonych temperaturach nr 03-04 w pawilonie B-5 AGH w Krakowie wraz z wyposażeniem - KC-zp.272-433/22” – znak sprawy KC-zp.272-433/22.

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1.Proszę o informację czy siłownik przepustnicy wentylacyjnej (przy założeniu, że przepustnica ma być sterowana przy użyciu siłownika) przy wyciągu z szafy z argonem ma być w wykonaniu przeciwwybuchowym. Odp.: Przepustnica bez siłownika, sterowanie ręczne przy uruchomieniu. 2. Proszę o informację z jakiego materiału i w jakiej klasie szczelności wykonana jest istniejąca instalacja wentylacyjna – stal ocynk i klasa szczelności A czy inna i czy tożsame elementy na instalacji należy zastosować. 2. Jaką przepustnicę PJB należy dostarczyć i zamontować – z siłownikiem 230V, 24V czy z regulacją ręczną. Odp.: Stal ocynk i klasa szczelności A. Elementy należy zastosować tożsame. Przepustnica z napędem ręcznym. 3. Czy istniejące kanały wentylacyjne są izolowane, jeżeli tak to jakiej grubości zastosowano matę izolacyjną. Odp.: Kanały nie izolowane. 4. Proszę o udostępnienie rysunku z określeniem stref ppoż, ewentualnie proszę o informację, iż dla przedmiotowego zadania nie ma potrzeby montowania klap ppoż. Odp.: Jedna strefa p.poż. Nie ma potrzeby montowania klap p.poż